[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变压器着火处置卡
	步骤
	处置
	负责人

	发现异常
	1、集控室火灾自动报警系统报警
	

	
	2、工业电视监控系统显示存在火情
	

	
	3、现场检查发现变压器出现浓烟或明火
	

	现场确认、报告
	1、 变压器着火时，发现火情人员立即向本单位消防部门报警
	

	
	2、确认事故发生，现场值班人员立即向上级领导，上级领导确认后立即向公司领导汇报
	

	初步安全措施
	1、发现变压器着火时，应立即检查保护动作情况，迅速做好着火变压器电气隔离措施。
	 

	判断、汇报及前期处置
	1、若变压器局部火势较小且着火性质明确，现场人员可使可用变压器周围的1211、二氧化碳、干沙等进行扑救。主变压器着火还要确认变压器自动喷淋装置动作情况，否则通知运行人员手动开启主变喷淋装置进行扑救。
	

	
	2、若油溢在变压器顶盖上着火时，运行人员应打开变压器下部事故放油油阀，将油排至事故油池，使变压器油面低于着火面。
	

	
	3、若是变压器内部故障着火时，则不得对变压器进行放油，以防着火变压器发生严重爆炸。
	

	
	 4、若是变压器油流到地面着火时，现场人员可用干沙灭火。 
 若变压器火灾仍未扑灭，现场人员可开启消防水，使用消防水枪扑救火灾。
 若火势仍还得不到有效控制或无法立即扑灭时，现场人员应及时联系地方消防部门增援。
 安排熟悉道路人员去路口（厂门口、厂房门口）接消防部门救火车辆到现场进行扑救。

	

	
	5、应做到迅速准确地掌握事故的以下信息：事故的原因、性质、范围、严重程度；有无受伤人员、受伤部位、严重程度等；着火位置、着火材质、火势大小、范围；已采取的控制措施及其它应对措施；
	

	
	6、通知安健环管理部、生产技术部、运行管理部、设备维修部等有关生产部门负责人
	

	
	视情况采取措施 
	1变压器发生火灾，则汇报公司应急救援办公室请求统一处置。通知消防队，做好防止火灾、爆炸、人员中毒等安全措施。立即启动应急广播系统，通过广播或电话通报险情及通知危险地带人员撤离； 
2、变压器发生火灾时，应先将着火部位的电气设备停电，然后进行灭火，控制火势防止火灾蔓延；

3、若现场事故在可控范围内，则由值长指挥采取技术措施检查、停机、组织人员对设备进行抢修。
	

	决策
	1、公司应急救援办公室收到报告后研究决定成立应急指挥部、启动预案，指挥部设在安健环管理部；

2、变压器火灾事故临时现场处置指挥由现场公司职务高的人担任，公司总经理来到现场后由公司总经理担任，总经理不在厂内由副总经理担任现场处置总指挥；

3、事故应急指挥人员要迅速判明事故现场状况，尽量考虑现场可能出现的各种情况采取有效措施，防止再次发生事故，正确果断地下达命令，避免抢险过程中的人员伤亡，保证人身安全，控制事故蔓延，最大限度的减少事故损失。
	应急救 援办公室 

	应急程序启动
	通知所有应急小组人员集合，指挥各组人员按照应急程序进行处置。 
	总指挥 

	现场处置
	1、引导与抢险无关人员疏散； 
2、进入现场的人员佩戴正确的防护用品（工作人员不少于两人）； 
3、消防人员对现场进行灭火、控制事态；

4、对故障设备进行隔离、增加隔离围栏、设立警戒标识；

5、防止触电事故发生；

6、事后清理现场。
	现场处置组

	运行操作
	1、负责事故设备停电隔离工作并做好安全措施，停运冷却器

2、将运行设备和故障设备隔离，并检查隔离及隔离措施是否完备正确。

3、负责启停变压器区域喷淋装置
	运行操作组

	现场警戒
	1、事故发生后，应急人员通知保卫人员负责对事故现场警戒，设立事故区域，外人不经事故应急人员同意不得进入事故现场；
2、根据划定的警戒范围进行警戒。
	现场警戒组

	现场急救
	随时和急救中心保持联系，出现伤情时，负责将受伤人员现场急救和运送（120车辆到达前，需不间断救护）。
	现场急救组

	综合协调
	1、保障消防通道畅通，专人负责接应消防、环境监测、医疗站等外部应急救援力量；

2、执行现场处置总指挥指令，接到现场通报后立即组织现场值班医护人员携带氧气、临时包扎、伤口消炎等必要急救物品赶往现场，接替现场急救员进行应急救护；

3、若有人员伤害，需与医院协调，开辟绿色通道；

4、关注媒体信息，予以正确引导； 
5、负责向厂内外和社会媒体发布信息；

6、提供应急车辆调配，通知门卫对应急救护车辆放行并在需要情况下引导进入事故区域

7、协助事故调查组，做好各类突发事件相关的善后工作。
	综合协调组

	事故调查
	1、收集现场原始资料； 
2、执行应急指挥部的应急指令；

3、按照国家政府部门及上级主管部门有关规定和要求参与或牵头进行事故调查；

4、事故调查应坚持实事求是、尊重科学以及“四不放过”的原则，客观、公正、准确、及时地查清事故经过、具体原因、恢复情况、事故损失、事故责任等，提出防范措施和对事故责任者的处理意见；

5、负责将事故调查结果及时、准确地向事故应急指挥部汇报，并监督防范措施的落实情况；

6、按照信息报告程序向当地安监局（环保局）、地方能监办、国投电力进行事故信息报送。
	事故调查组

	善后处理
	1、负责受伤人员安抚、慰问、补偿等工作；

2、负责上级人员和员工家属接待；

3、负责与保险公司联系，跟踪赔偿落实；

4、与法律顾问联系，必要时提供法律援助；

5、负责与厂家联系研究解决方案。
	善后处理组

	可能存在的风险
	1、 变压器为密闭容器，器身内的绝缘介质是绝缘油，本身绝缘材料也是易燃物品。当变压器内部绝缘油着火时容易产生大量气体，内部压力过大，当压力释放阀打开不及时容易引起爆炸事故的发生。

	注意事项
	1、 进入事故现场及可能中毒区域必须佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况佩戴好过滤式防毒面具；

2、 安全隔离后才允许进入现场，并保持安全距离

2、处置过程中做好防止着火、爆炸的措施。
3、人员疏散应撤离至紧急集合点，并清点人数。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]