[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	装置区停电应急处置操作卡

	适用岗位
	提升岗、综合岗

	重点设备设施
	循环水泵、空压机、提升泵等各运转机泵

	事 故 现 象
	1.循环水泵压力报警器报警；

2.空压机压力报警器报警；

3.提升井、格栅池液位逐渐升高。

	风 险 提 示
	1.生产装置冷换系统温度升高而影响产品质量；

2.生产装置各风控调节阀失效，影响生产。

	健 康 危 害
	提升井、格栅池内污水溢出，污染环境。

	应急处置常识
	1.冬季停电又不能在短时间内恢复送电，应注意设备、管线的防冻、防凝；

2.夜间突然停电，操作人员应预防落水和摔伤。


	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	　依次关闭提升泵、粗粒化泵、二级气浮回流泵、内循环泵、鼓风机、活性污泥回流泵出入口阀门，观察各池液位。

	事故处置程序
	1.综合岗上报车间值班干部及厂调度室，迅速查明停电原因，联系电工尽快送电；
2.提升岗、综合岗立即按下原运行设备的停电按钮，并迅速关闭离心泵的出口阀，关闭一级气浮、二级气浮出口阀；

3.提升岗密切注意隔栅池含油污水液位上涨的情况；

4.恢复供电后，班长全面指挥按污水处理场开工操作规程恢复生产；

5.班长做好停电时间、原因、处理经过，恢复开工时间的详细记录。　

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]