[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	导热油锅炉着火应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	导热油锅炉

	事 故 现 象
	导热油锅炉炉膛漏油着火、冒烟；

	风 险 提 示
	1．仪表显示炉膛内温度升高，高架罐液位变化较大；

2．导热油循环泵油泵压力会有波动。

	健 康 危 害
	爆炸、人员伤亡。

	应急处置常识
	1.加强巡检工作，特别是机泵压力、高架罐液位、炉膛温度的变化；
2.巡检过程中，佩戴好劳动保护装备。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	及时上报，人身安全为主，控制火情蔓延。

	事故处置程序
	1．发现火情后由班长立即组织人员进行救火并按照紧急停炉处理，同时上报车间、厂调度室；
2．现场人员应迅速采取有效的灭火方法，根据火情大小进行有效控制。如初期采用蒸汽灭火，火情较大时应立即通知消防队，专业队伍到现场后由班长向救火人员说明现场情况；
3．如果炉膛内管壁爆管着火要立即关闭入口阀门，停止鼓风机，引风机不停，同时向炉膛内用干粉、蒸汽灭火；
4．如果炉外部发生火灾应立即停炉压火，同时进行冷油置换，关闭出口阀。打开直观阀门，注意高位罐液位不能压空，低位罐不能压满。根据现场情况关闭阀门，注意压力温度的变化做好现场记录。

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]