[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	导热油大量泄漏应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	导热油锅炉、导热油循环泵

	事 故 现 象
	1．导热油锅炉炉膛内漏油着火、冒烟；

2．导热油管排弯头、阀门、法兰连接处漏油，污染环境；

3．高架罐液位降低。

	风 险 提 示
	1．仪表显示炉膛内温度升高，高架罐液位降低；

2．导热油循环泵油泵压力会有波动。

	健 康 危 害
	爆炸、人员伤亡、污染环境。

	应急处置常识
	1.加强巡检工作，特别是机泵压力、高架罐液位、炉膛温度的变化；
2.巡检过程中，正确佩戴劳动防护用品；

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	发现泄漏点，第一时间处理并及时上报；如果着火以人身安全为主，尽量控制火情蔓延。

	事故处置程序
	1.炉膛内管线漏油，班长立即紧急停炉，停止引鼓风机并压火；
2．司炉岗快速用阀门隔离泄漏点并尽可能保持锅炉导热油循环；
3．若不能保持锅炉导热油循环，应立即停止循环泵，并将炉内导热油放空到低位罐内；
4．不是炉爆管造成的泄漏可关闭出入口阀门，打开排气阀门把多余气体排到高位罐。



	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]