[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	导热油锅炉停电应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	导热油锅炉、导热油循环泵等设备

	事 故 现 象
	导热油锅炉各设备机泵停止运转

	风 险 提 示
	1．导热油上煤器停电，炉膛火焰减小，仪表显示炉膛内温度降低；

2．高架罐液位会有波动。

	健 康 危 害
	污染环境

	应急处置常识
	加强巡检工作，特别是导热油循环泵、工艺管线连接处、高低液位罐液位。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	第一时间对炉膛进行降温；加强巡检，防止高架罐冒罐；

	事故处置程序
	1．司炉岗立即进行冷油直观，关闭运行锅炉导热油出口阀门，开启锅炉导热油的冷油置换阀门，把炉内热油排入低位罐，（低位罐阀门正常运行处于开启状态）。同时用湿煤压火，应在5分钟内完成；
2．司炉岗打开所有运行锅炉炉门，加强自然通风降温；
3．司炉岗注意低位罐液位计高位罐液位，高位罐不能压空，应有200mm油位。低位罐不能压满，绝对不能允许出现低位罐冒罐，根据现场情况关闭阀门。



	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]