[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	生产锅炉缺水应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗、软水岗

	重点设备设施
	生产锅炉、上水泵

	事 故 现 象
	1．锅炉报警显示水位低液位报警；

2．锅炉上水泵压力为零；

3．除氧器液位过低、排污阀未关闭。

	风 险 提 示
	1．锅炉炉膛温度升高，压力变换；

2．上水液位曲线波动较大。

	健 康 危 害
	烫伤、锅炉爆炸。

	应急处置常识
	加强巡检工作，特别是上水泵、除氧器给水泵、除氧器液位、工艺管线连接处、上水调节阀。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	补水时注意锅炉冷却，防止水汽化。

	事故处置程序
	1．司炉岗发现锅炉水位表缺水时，先检查水位表是否正常；
2．班长当判明是轻微缺水时，应开小火，降低燃烧器进油量，并且缓慢地向锅炉进水，同时要迅速查明缺水的原因，待水位逐渐恢复到最低安全水位线上以后，恢复正常燃烧；
3．班长当判明是严重缺水时，应作紧急停炉，待炉子冷却后，进行检查弄清原因，确认无异常情况后方可继续运行；
4．对于一时无法区分缺水或满水的事故，应采取紧急停炉措施；
5．司炉岗检查高低水位报警器是否存在故障；
6．对于严重缺水烧干的锅炉，必须经局锅炉检验所检验后，才能确定能否继续使用。

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]