[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	生产锅炉停电应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗、软水岗

	重点设备设施
	生产锅炉、上水泵、渣油泵等

	事 故 现 象
	生产锅炉各设备机泵停止运转。

	风 险 提 示
	1．燃料油泵停电，对锅炉供油系统造成影响，管线凝堵；

2．上水泵停电，对锅炉上水系统造成影响，锅炉缺水；

3．风机停电，锅炉燃烧器造成影响，锅炉无法正常运行。

	健 康 危 害
	污染环境

	应急处置常识
	加强巡检工作，特别是上水泵、除氧器给水泵、燃料油泵、风机、工艺管线连接处、上水调节阀、分汽包阀门。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	首先对锅炉进行降温，机泵出口阀门关闭防止倒流，其次加强巡回检查；

	事故处置程序
	1．锅炉房突然停电时，司炉岗要立即关闭燃料供给阀门；
2．软水岗迅速关闭分汽缸外供汽管线阀门和给水阀，使锅炉保持一定的压力。如果停电时间较长，则要对燃料油管线进行扫线，直至扫净为止，但禁止向炉内吹扫；
3．如果停电时间较短，可以不必对油管线进行扫线，但要清洗燃烧器；
4．恢复送电后，为点炉恢复锅炉运行做好准备。

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]