[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	生产锅炉汽水共腾应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗、软水岗

	重点设备设施
	生产锅炉、上水泵等

	事 故 现 象
	1.水位计内水位剧烈波动，甚至看不清水位；

2.蒸汽管道内发生水冲击，法兰连接处漏汽、漏水；

3.蒸汽湿度和含盐量迅速增加；

4.水位计内出现大量气泡或泡沫。

	风 险 提 示
	1.锅炉给水水质不合格，有油污或含盐浓度大；

2.严重超负荷运行；

3.炉水指标超标，表面排污量太少。

	健 康 危 害
	污染环境。

	应急处置常识
	加强巡检工作，特别是上水泵、除氧器给水泵、上水调节阀、分汽包阀门。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	减弱燃烧，减少锅炉蒸发量，并关小主汽阀降低负荷，适当开启下部定期排污阀，同时加强给水，保持正常水位

	事故处置程序
	1.班长立即通知厂调度和车间；

2.司炉岗减弱燃烧，减少锅炉蒸发量，并关小主汽阀降低负荷；

3.司炉岗开启水位计放水阀，放掉含盐浓度高的炉水；

4.司炉岗适当开启下部定期排污阀，同时加强给水，保持正常水位；

5.软水岗增加对炉水的分析次数，及时指导排污，降低炉水含盐量；

6.事故消除后，司炉岗应冲洗水位计。

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]