[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	生产锅炉水击事故应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗、软水岗

	重点设备设施
	生产锅炉、上水泵等

	事 故 现 象
	1.锅筒或管道内有撞击声音和震动；

2.给水管道发生水击时，压力表指针大幅度剧烈摆动。

	风 险 提 示
	1.给水管道上的止回阀不严，或者锅筒内水位低于给水分配管，使锅水或蒸汽倒流进入给水分配管与给水管道内；

2.给水分配管上的法兰有较大泄漏；

	健 康 危 害
	污染环境。

	应急处置常识
	加强巡检工作，特别是上水泵、除氧器给水泵、上水调节阀、分汽包阀门。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	首先检查锅炉水位，保证锅炉进水平稳，其次加强巡回检查；

	事故处置程序
	1．司炉岗检查锅筒内水位，如果过低应适当提高；

2．司炉岗检查给水泵和上水调节阀，使其正常工作；

3．司炉岗锅筒水位过高时，应适当排污，保持正常水位；

4．软水岗保证给水和炉水品质，加强排污，避免发生汽水共腾。

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]