[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	通风风机手动操作卡

	适用范围：
当发生火灾产生烟雾或室温超过40°时，请快速启动通风风机：

	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




	手动操作步骤：
1.检查风机电压电源是否正常。

2.将进风阀门关闭，通电后出风口阀门逐渐打开。

3.通电后看电动机转向和风机所示箭头方向（即出风方向）是否一致。

4.听风机和电动机的声音是否正常。

5.如发现风机有剧烈振动、撞击。

6.电动机电流过大或轴承箱温升迅速上升等现象时，则必须紧急停止。

	注意事项：
1.冷态试机时，导叶开度不可调得过急、过大，应监视电机电流是否过载。因为冷态时，介质密度大于正常热态运行时的密度，且管网系统设备不一定完全正常投运，此时导叶开度过大有可能导致电机过载。

2.风机振动如波动较大，应立刻停机检查。


[image: image3.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]