[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压操作岗位仪表风中断应急处置操作卡

	重点设备设施
	加热炉，塔类设备

	事 故 现 象
	1. 净化风压力低报警，压力趋势线突然向下；

2. 系统塔底液面波动、塔顶回流量波动量较大；

3. 装置系统各参数混乱；

4. 加热炉回油压力下降，加热炉熄火；

	风 险 提 示
	1. 加热炉火焰监视器温度超高而损坏；
2. 系统的某些点温度、压力超高，系统波动大，造成次生事故的发生；

	健 康 危 害
	1. 装置发生次生事故，导致人员烧伤、烫伤甚至死亡等；

	注 意 事 项
	1. 不能将非净化风串入净化风中，以免杂质影响仪表的使用性能；

2. 若停风过程中，系统过于不稳定，为防止超温、超压的发生，加热炉可以适当降温、甚至熄火；

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	1. 处理停风事故时要分清主次，主要塔顶温度、原油流量、塔底及中间罐液位、炉子控温，其它为次；

2. 处理停风过程中，尤其注意量塔底液面超高或抽空问题发生；

	事故处置程序
	1. 内操上报车间值班干部及厂调度室，请求仪表维修人员到现场进行维修，并询问仪表风中断原因及恢复所需要的时间；
2. 外操针对控制阀组改为手动控制，使用对讲机与内操进行确认，“风开控制阀”采用适当关前（后）隔断阀控制介质流量，“风开控制阀”采用适当开控制阀组付线来控制介质流量；
3. 内操通知仪表，对火焰监视器进行调整，防止损坏探头；
4. 若仪表风长时间不能恢复，维持生产困难，装置操作应降温方案，装置开路或闭路循环，即加热炉熄火，待供风恢复后再组织复产；

5. 待净化风供应恢复后，再逐个表（控制阀）调整至正常生产操作状态；

	
	

	
	

	
	


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]