[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位DCS死机应急处置操作卡

	重点设备设施
	DCS控制系统

	事 故 现 象
	DCS电脑无法正常操作。

	风 险 提 示
	系统波动，发生超温、压次生事故；

	健 康 危 害
	

	注 意 事 项
	2台DCS主机同时死机的可能性特别的小；

注意塔底液面及塔底泵压力，防止塔底泵掉量，加热炉内炉管结焦；

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	及时上报，加强巡回检查，检查现场直读仪表；

	事故处置程序
	1. 若发生1台DCS死机，使用另外1台电脑，同时操作加热炉及塔，保证系统平稳，及时切换画面，及时观察、调节；

2. 同时上报车间、调度室、要求仪表人员到现场对DCS系统进行检查；

3. 仪表操作人员检查维修DCS系统，检查完毕，操作人员调整操作；

4. 若DCS出现故障，一台维持运行，将问题上报厂调度室，确定生产运行情况；
5. 若2台DCS同时出现死机问题，短时间无法正常启动运行，装置按照紧急停工原则进行停工。　

	
	

	
	

	
	


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]