[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

消防安全重点单位电气线路安全检查表

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查问题
	检查结果（合格/不合格）

	1
	电气管理
	按照“三三二五”制，健全相应的管理制度和台账。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、定期试验、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备记录。
	
	

	
	
	“三票”填写清除，不得涂改、缺项，执行完毕划“√”或盖“已执行”章。
	
	

	
	
	检修、试验作业严格按照规程进行，落实安全措施。
	
	

	2
	变配电间管理
	主控室有模拟系统图，与实际相符，高压室钥匙按要求配备，严格管理。
	
	

	
	
	落实防火、防水、防动物措施，室内通风良好，变配电间与防爆区的沟道有可靠的隔断。
	
	

	
	
	变压器间通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设备完好。
	
	

	
	
	接地线有编号，装拆接地线有记录，标示牌齐全。
	
	

	
	
	绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录。
	
	

	
	
	防雷接地符合安全规定
	
	

	3


	电缆沟、电缆隧道、桥架管理
	电缆沟必须有阻燃措施
	
	

	
	
	电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉降措施落实
	
	

	
	
	电缆桥架符合设计规范
	
	

	4
	配电系统
	门窗空洞包括电缆沟、隧道、进户管套处等应装网孔小于10*10mm的金属护网和必要的防水措施
	
	

	
	
	室内配电房屋顶不能漏雨，地面应高出周围地面15—30cm
	
	

	
	
	配电房与其它建筑物间有足够的消防通道
	
	

	
	
	配电房与爆炸危险场所有足够的间距
	
	

	
	
	配电房门应向外开，高压室应向低压室开
	
	

	
	
	应安装符合要求的避雷针、避雷器、避雷带、避雷网
	
	

	
	
	配电房所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹
	
	

	
	
	所有用电线路应整洁、接点接触良好，链接牢固，母线温度低于70℃
	
	

	
	
	电缆头外表清洁、无漏油、接地可靠
	
	

	
	
	配电房的电缆沟应采取防水、排水措施
	
	

	
	
	有人值班的变电所应设置单独的值班室，值班室与配电室有直通门
	
	

	
	
	配电房应采用自然通风
	
	

	4
	配电系统
	所有空气开关灭狐罩应完整、触头平整
	
	

	
	
	各电气设备、设施外壳为接地体，有可靠的电气连接
	
	

	
	
	各种安全用具要定期开展耐压试验，有电力部门的检测报告，现场保管合理
	
	

	
	
	警示标识和工作操作标识齐全
	
	

	
	
	各种通道符合安全操作条件的要求
	
	

	
	
	技术资料齐全准确，有完整的技术档案
	
	

	5
	电气线路
	易燃易爆、高温区域的电缆应采用阻燃防火型电缆
	
	

	
	
	敷设电缆线路的隧道，沟内的孔洞必须用阻燃材料封堵
	
	

	
	
	电缆敷设与其它管道应有阻燃和分隔措施
	
	

	
	
	电缆敷设要便于运行维护和更换要求
	
	

	
	
	电缆进入设备时应穿钢管保护
	
	

	
	
	照明线路敷设应符合敷设原则
	
	

	6
	车间动力、照明配电箱（柜）
	动力、照明配电箱（柜）选型按环境要求选用防爆型和非防爆型
	
	

	
	
	配电箱（柜）安装符合安装垂直、牢固、整体完好、间距符合规定
	
	

	
	
	各种开关、仪表元件与线路连接可靠，接触良好，无发热现象
	
	

	
	
	开关、熔断器有控制文字标记
	
	

	
	
	各熔断器及元件与负荷相匹配
	
	

	
	
	箱体接地（零），插座接线可靠，接线正确
	
	

	
	
	箱（柜）周围环境清洁，无杂物、无堆积物
	
	

	
	
	电机现场设置起、停控制按钮，机泵单台容量在37kw以上，设置电流表监视
	
	

	
	
	主要作业场所（生产区、仓库）的照明应集中控制，室外照明应采取光电及时间控制，辅助区就地控制
	
	

	
	
	各安全出口及安全场所均应设置应急照明，并设置单位的照明配电箱
	
	

	消防安全重点单位名称：

检查人员签字：

单位负责人签字：                          检查时间：      年      月     日

（盖章）




[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]