[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

发电机火灾事故处置方案

总则

编制目的

高效有序地做好本企业发电机火灾事故的应急处置工作，避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定，制定本方案。
编制依据

《电力企业现场处置方案编制导则》

《中国国电集团公司生产安全事故调查规程》

《荆门热电厂火灾事故应急预案》

适用范围

适用于本企业发电机火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。

事件特征

事件类型及危险性分析

发电机内部着火、发电机附近电缆燃烧着火引燃发电机油系统、发电机氢气系统氢气着火、爆炸、发电机集电环着火等突发事件可能引发发电机火灾事故。

发电机火灾事故可能造成集电环和电缆烧损、测温和照明电缆烧损；发电机严重损坏被迫停运、对外少送电。

发电机氢气系统着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施，产生的有毒烟雾会污染厂区空气，造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 

2. 1. 4 发电机、汽轮机转子静止后容易造成转子永久弯曲。

事件发生的区域、地点

发电机火灾事故可能发生的区域主要有发电机的油系统、氢气系统、集电环区域，重点分布在下列几个场所：

600MW机组汽机房6号发电机，分布在汽机房6.9米层、13.7米层；

600MW机组汽机房7号发电机，分布在汽机房6.9米层、13.7米层。

事前可能出现的征兆

发电机内部绝缘损坏并发生短路或接地；

集电环集碳发生环火；

发电机区域电缆短路；

发电机氢气泄漏量大；

发电机密封油系统外漏。

组织机构及职责

成立应急救援指挥部

总指挥：生产副厂长

成员：发电部、设备管理部、检修部主任，值长、运行人员、点检人员、安监人员、义务消防队。

指挥部人员职责

总指挥的职责：全面指挥突发事件应急救援工作。

发电部、设备部、检修部主任的职责：组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。

值长的职责：事故处理现场第一责任人，汇报有关领导，组织现场人员进行先期处置。

运行人员：发现异常情况，及时汇报，做好运行方式的调整和，故障设备的隔离。

点检人员：及时赶赴现场，了解、分析现场状况，组织消除设备缺陷。

安监人员的职责：监督安全措施落实和人员到位情况。

义务消防队的职责：接到火警时，迅速赶往事发现场灭火。

应急处置

应急处置程序

最早发现火情者应立即向值长汇报，值长通知厂义务消防队到现场灭火， 同时报告指挥部领导，启动本预案。

指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥疏散现场无关人员，各应急救援队立即开展救援。

事故扩大时，拨打119报警电话请求市消防队支援。报警内容：单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题，以便正确回答。打完电话后，要立即到交叉路口等候消防车的到来，以便引导消防车迅速赶到火灾现场。
事件扩大时与相关应急预案的衔接程序：火灾事故扩大时启动《火灾事故应急预案》；造成人身伤亡时启动《人身伤亡事故应急预案》；造成设备损坏的启动《电力设备事故应急预案》。

现场应急处置措施
值长组织将故障发电机隔离，通知设备部门迅速查明着火原因。

投入发电机消防装置。

隔断与制氢站管道联系，排放发电机本体内的氢气，防止发电机氢气外漏引起的爆炸。

当机组运行时出现密封油管路大面积泄漏可能引起轴承断油并引发油、氢起火的事故时，运行人员应立即打闸，破坏真空停机，并立即通知当值值长、班长，组织安排作好切断油源、置换气体的安全措施，就地组织消防自救，通知厂消防队、市消防队进行灭火。

发电部要采取闷缸措施，不准强行将油系统投入，不准组织强行盘车。应改为：尽可能维持盘车和水冷系统运行，如不能维持，采取闷缸措施，在火灾事故处理完毕后，应立即恢复盘车。

处理油管焊缝前必须放空管中余油，氢管必须将两端阀门关闭，并对管道进行吹扫，对焊缝进行打磨，但不能将管壁磨穿，防止金属颗粒掉入管中；清理干净油管外表面的油质，达到氩弧焊的施焊要求，并进行施焊。

密封油系统、氢系统各阀门发生泄漏时可更换各紧固件的密封件，更换密封件前应清理干净各密封面，必须保证无杂质掉入管中或油系统中，缺陷消除后迅速恢复氢、油系统；如为阀门的焊接部位泄漏可采用油管、氢管焊缝处理方法进行处理。

氢气系统其他附件（氢气除湿机）密封部件出现泄漏时可以更换各紧固件的密封件和各备件的方式进行消缺，检修工艺应符合检修规程的质量标准，缺陷消除后迅速恢复氢气系统。

如火势无法控制，请求荆门市消防支队支援。消防队到达现场后开展灭火。

根据现场恢复情况，由生产副厂长理宣布事故应急处理情况的终止，生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。

事件报告流程

值长报告应急救援指挥部领导。

火势无法控制时由厂长决定报火警请求辖区消防队救援。

厂长在火灾事故发生后1小时内向所在地人民政府和上级主管单位速报突发事件信息。速报内容主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

联系方式

集控室：6600、6634、6635

火警电话：119

医疗急救：120

注意事项

应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。

危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。

佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。

现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。

应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。

加强自身防护，避免救火导致人身伤害。

附件

应急人员的联系方式。

总指挥：常  平  7207   13971868081

成  员：杨  进  7731   13872922828

陈  平  7160   13707267855

许  群  7161   13972879957

值  长  6600   6634

#6机长  6606

#7机长  6607

魏红泽  7737   15972677013

郑祖新  7725   13597930307

彭  勇  7768   13597929894

应急设施、器材和物资清单

	物资和装备名称
	型号
	存放地点
	联系电话

	正压式呼吸器
	
	集控室
	6600

	绝缘手套
	
	集控室
	6600

	绝缘靴
	
	集控室
	6600

	电筒
	
	集控室
	6600

	二氧化碳灭火器
	MTZ3
	汽机厂房（13.7米、6.9米）
	

	干粉灭火器
	MFT/ABC4
	汽机厂房（13.7米、6.9米）
	

	推车式水基型灭火器
	MPTZ/45
	汽机厂房（13.7米、6.9米）
	

	推车贮压式（ABC）干粉灭火器
	MTFZL 35
	汽机厂房（13.7米、6.9米）
	

	消火栓
	
	汽机厂房（13.7米、6.9米）
	

	二氧化碳钢瓶
	
	仓库（0米）
	13797959735

13997928589


现场设备一览表及分布图

	序号
	设备
	位置

	1
	＃6发电机
	13.7米

	2
	＃6汽轮机
	13.7米

	3
	＃6机A小机
	13.7米

	4
	＃6机B小机
	13.7米

	5
	＃6机A低旁减压阀
	13.7米

	6
	＃6机B低旁减压阀
	13.7米

	7
	＃6机A空气抽出槽排烟机
	13.7米

	8
	＃6机B空气抽出槽排烟机
	13.7米

	9
	＃6机机端励磁变
	6.9米

	10
	＃6机1P、2P、3P、PT柜
	6.9米

	11
	＃6机中性点柜
	6.9米

	12
	6KVⅥ段及电缆夹层、＃6机励磁室
	6.9米

	13
	＃6机定子出线（封闭母线）
	6.9米

	14
	＃7发电机
	13.7米

	15
	＃7汽轮机
	13.7米

	16
	＃7机A小机
	13.7米

	17
	＃7机B小机
	13.7米

	18
	＃7机A低旁减压阀
	13.7米

	19
	＃7机B低旁减压阀
	13.7米

	20
	＃7机A空气抽出槽排烟机
	13.7米

	21
	＃7机B空气抽出槽排烟机
	13.7米

	22
	＃7机机端励磁变
	6.9米

	23
	＃7机1P、2P、3P、PT柜
	6.9米

	24
	＃7机中性点柜
	6.9米

	25
	6KVⅦ段及电缆夹层、＃7机励磁室
	6.9米

	26
	＃7机定子出线（封闭母线）
	6.9米


＃6、7发电机13.7米设备分布图

[image: image1.png]-

Y

#7 KeBt,

# 8
#las

==

#77T4RAL

Y

#6 et

==

#6 1T

# 8
4





＃6、7发电机6.9米设备分布图

[image: image2.png]KV % MR, 6V ISBRE

e
Ha

i

M TS A

P PP
PTE

VNI 6 MR, ECVVBBRE

0
i

-

wE RS (HHARD

4P PP
T





应急救援指挥位置及救援队伍行动路线；

应急救援指挥位置在＃6、7机组集控室。

救援队伍行动路线：

运行人员：＃6、7机组集控室→＃6（7）发电机13.7米（→顺着集控室旁楼梯下到6.9米）

消防人员：由运行人员带领上＃6、7发电机汽机厂房中间楼梯到＃6（7）发电机13.7米（6.9米）

疏散路线、重要地点等标示；

疏散路线：＃6、7机组集控室西面楼梯下到0米

重要地点标示：＃6、7机组集控室每个门

相关平面布置图、救援力量的分布图等。

[image: image3.png]B
17 g
w
7 #l
by
o
B
27 R
"
s #l
o
I
I
e
i B
w5 T4 | it
frE O | B 3
R
& 16 Hel
"
* s
o
#
i
H il
o~ #e¥
I
I
3 e





相关文件

与现场处置方案相关或相衔接的应急预案主要有：《火灾事故应急预案》、《人身事故应急预案》。

相关操作规程：《运行规程》、《消防规程》、《检修规程》。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]