[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

DCS系统操作员站失去监控应急处置操作卡

	故障分析
	故障现象
	检查处理步骤及注意事项
	应采取的安全措施
	故障涉及设备及联锁保护
	级别

	一台或几台操作员站故障
	一台或几台操作员站黑屏；

一台或几台操作员站响应缓慢或无响应；

系统状态图中显示操作员站故障；

DCS设备报警中出现某节点故障报警。
	检查操作员站主机硬件；

检查操作员站运行程序；

检查操作员站网络通讯；

检查操作员站电源；

检查相关交换机。

若确认为操作员站主机硬件故障，则需要更换操作员站。此时应先确认操作员站主机IP地址、配置文件设置及操作员在线程序版本等正确无误。
	要求运行人员暂停在故障操作员站上操作，通过可用操作员站进行监视和操作。
	操作员站。
	Ⅱ

	冗余配置的操作员站全部故障
	所有操作员站黑屏；

全部操作员站响应缓慢或无响应；


	检查监控网络交换机；

检查操作员站电源；

检查服务器。
	要求运行人员保持负荷稳定，减少操作；

要求运行人员做好事故停机的预想。
	操作员站。
	Ⅰ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]