[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变压器火灾事故——现场应急处置卡

一、适用范围：风电场工作的全体人员。
二、主要作用：便于携带记忆，提高应急意识；

突发应急指导，确保处置适当；

突出安全理念，降低事故伤害。
三、处置措施：
	序号
	步序
	要求

	1
	组织应急救援人员紧急停运故障箱变所带的风机并切断电源，将箱式变压器隔离
	迅速、 准确，杜绝事故扩大

	2
	保证安全的情况使用干粉、二氧化碳灭火器灭火。
	做好二次防护，比如：穿阻燃服、戴防毒面具。

	3
	若在变压器顶盖上着火时，则打开变压器下部事故排油阀，将油排至事故油池，使变压器油面低于火面。若变压器内部故障着火时，则不能排油，以防发生严重爆炸。
	注意放油导致事故扩大，防止变压器爆炸引发二次事故。

	4
	变压器油流到地面着火时，可用干燥的砂子灭火。
	注意变压器油流动，引然救援人员衣物，要求救援人员穿着阻燃服。

	5
	如火势无法控制，请求辖区消防队支援。
	1）启用专用电话和消防队随时联系；

2）指派专人在路口迎接；


四、注意事项：

1、注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。
2、佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。
3、现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]