[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

气动调节阀故障安全生产应急处置卡
	步骤
	处置
	责任人

	接到通知
	气动调节阀控制失灵
	当班仪表人员

	处置措施
	1、 检查过滤减压阀气源压力：不低于0.3MPa；
2、 检查定位器入口压力：不低于0.3MPa；
3、 检查反馈机构是否松动；
4、 用FLUKE725给定位器信号，检查定位器；
5、 检查膜头是否漏气；
6、 用万用表测试电缆情况；
7、找出故障部位，尽快修复；
8、调试合格，投入使用。
	仪表技术员

	注意事项
	检修人员严格按《气动调节阀维护检修规程》执行，确保人身、设备安全，携带便携式报警器。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]