[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

热电偶故障安全生产应急处置卡
	步骤
	处置
	责任人

	接到通知
	温度显示不正常
	当班仪表人员

	处置措施
	1、 检查接线盒情况；
2、 检查保护套管；
3、 用万用表测量热电偶的电势值，查《分度表》；
4、 用万用表测试电缆和接地情况；
5、找出故障部位，尽快修复；
6、调试合格，投入使用。
	仪表技术员

	注意事项
	检修人员严格按《热电偶维护检修规程》执行，确保人身、设备安全，携带便携式报警器。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]