[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
外线停电现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	加油站供电线路外部电源断电
	1、加油机停电后，加油工应及时向顾客表示歉意并说明原因，同顾客确定已加油品数量后关闭加油机。
	现场加油员

	
	2、立即通知站长或当班领班。
	现场加油员

	
	3、及时断开配电柜中外电总闸及加油站内主要设备及大负荷设备的电源开关（如加油机、加油区照明等）。
	疏散警戒组

	
	4、检查确认发电机的燃油、水、机油是否充足。
	抢险救援组

	
	5、启动柴油机，在低速下运行3至5分钟，再调至正常运转。当发电机输出电压达到额定电压，并确认电压稳定后，打开发电机电源输出开关送电。
	抢险救援组

	
	6、将配电柜中的开关置于“自发电”处，将电供到稳压器。
	抢险救援组

	
	7、按照稳压器操作规程，将输出电压调到380V后，对站内供电。
	抢险救援组

	
	8、逐一开启设备开关。
	抢险救援组

	
	9、发电、供电过程中必须有专人定时监护。
	疏散警戒组

	
	10、监护人发现外电指示灯亮后，说明外线已恢复供电，注意外电电压变化情况，在确认电压稳定后，准备恢复供电。
	疏散警戒组

	
	11、断开加油站内各主要设备及大负荷设备的电源开关。
	抢险救援组

	
	12、断开配电柜中发电机电源输出开关，合上外线电源总闸。
	抢险救援组

	
	13、按照稳压器操作规程，将输出电压调到380V后，对站内供电。
	抢险救援组

	
	14、逐一开启设备开关。
	抢险救援组

	
	15、关闭发电机，清理柴油机及现场，并做好下次发电的准备工作。
	抢险救援组

	注　　意
	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]