[image: image6.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全继电器复位的注意点

在2月28日一期精炼胶片供给装置出现急停不能复位的故障，其原因为拉绳开关复位了但是拉绳开关继电器没有复位。为了防止同样的故障再次发生，现对拉绳开关继电器复位的注意点简单介绍一下。具体内容如下：

一．确认安全继电器的指示灯。拉绳开关继电器指示灯有三个，最上面一个为电源指示灯（当继电器有电源供电时，指示灯显示绿灯）；下面两个控制回路通断指示灯（控制回路通时，指示灯显示红灯；控制回路断开时，红灯熄灭）。

[image: image6.png]    [image: image1.jpg].ee




              电源指示灯              控制回路通断指示灯

二．拉绳开关不能复位的情况，有以下三种：

      1．电源指示灯没有点亮时，请先确认外电源是否正常。即继电器A1和A2端子之间的电压是否为DC24V，如不是请查DC24V的供电电源。

[image: image2.jpg].ee




                     A1端子                 A2端子

2．两个控制回路都没有接通的情况。即两个控制回路指示灯都没有红灯显亮，请查外部的拉绳开关否有没有复位的情况。针对此次发生故障发生的回路接附页的接线图（控制回路的接线端子为T11和T12一组；T21和T22一组，如果这一组接线回路电为0Ω，说明外部控制回路是接通的）。

[image: image3.jpg].ee




      T11和T12接线端子     T21和T22接线端子

3．当控制回路只有一组断开时，即使将断开的一组重新复原后，其还是不能复位的。必须将两组控制回路都断开后，再将两组同时接通。即控制回路指示灯要同时显示为红灯时，才能使继电器复位。（控制回路只有一组断开时，控制回路的指示灯为一只显示红灯，另外一只指示灯熄灭）

[image: image4.jpg]



[image: image5.png]














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































控制回路一组接通一组断开的指示灯显示情况








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

