[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

地下矿山安全生产检查表（电气安全部分）
	检查内容和标准
	检查方法
	现场检查情况

	井下各级配电电压应遵守下列规定：
	查现场，
	

	a、高压网路的配电电压应不超过10kv。
	
	

	b、低压网路的配电电压应不超过1140v。
	
	

	c、照明、运输巷道、井底车辆应不超过220v。采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36v，行灯电压应不超过36v。
	
	

	d、携带式电动工具的电压应不超过127v。
	
	

	e、电机车供电电压，采用交流电源时应不超过400v，采用直流电源时，应不超过600v。
	
	

	地面中性点直接接地的变压器或发电机不得向井下供电，井下电气设备禁止接零。
	查现场，
	

	向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，禁止安设自动重合闸装置。
	查现场，
	

	井下电缆及其敷设，必须符合《规程》要求，并且电缆应当有必要的保护和绝缘措施。
	
	

	检漏装置必须灵敏可靠，每天应由值班人员对其运行情况进行一次检查。
	查运行记录，
	

	井下永久性中央变配电所硐室，必须砌镟。顶板、墙不渗水，电缆沟无积水。中央变电所底部标高应比其入口处巷道底标高高出0.5m。
	查现场，
	

	长度超过6m的变配电硐室，应设两个出口，并装有向外开的铁栅栏闪。要设防火门和防水门。
	查现场，
	

	硐室内各种电器设备的控制装置，必须注明编号和用途，并有停送电标志，高压电器设备设置“高压危险”等标志牌。
	查现场，
	

	井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。
	查现场，
	

	矿山井上、井下、矿山内外通讯设施完善可靠。
	查现场，
	

	井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都应接地，形成接地网。
	查现场，
	


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]