[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位安全风险辨识清单
岗位：主值（集控）                                                           审核：
	序号
	风险内容
	风险类别
	防范措施
	整改要求

	
	
	可控
	采取措施后可控
	隐患
	
	

	1 
	安全工器具使用不当
	
	√
	
	学会使用各种安全工器具，并且在工作中正确使用
	

	2 
	轴封断汽
	
	√
	
	1.确认轴封备用汽源正常，事故处理过程监视好轴封供汽压力和温度，自动失常时及时手动调整。
2.轴封所有汽源中断时，应立即破坏真空。
	

	3 
	参数超限
	
	√
	
	1.精心监盘，加强调整，相互协作沟通，特别是燃料量、机组负荷等参数大幅变化时。
2.加强参数趋势分析，提前预判，超前调整。
3.加强对地雷、软光字等报警的监视。
4.对受热面管壁温度、过热蒸汽及再热蒸汽温度加强监视和调整，防止超温、大幅度变化或汽温突降造成设备损坏。
5.加强异常设备的参数监视，防止设备损坏。
6.加强对脱硝系统运行监视检查，发现异常及时调整。
	

	4 
	人身伤害
	
	√
	
	熟练掌握基本急救方法，在遇到人身伤害时，果断判断，冷静施救
	

	5 
	违章指挥
	
	√
	
	加强各规章制度的学习，加强两票的学习
	

	6 
	断油、缺油或油质不合格
	
	√
	
	1.运行中确认油泵自启动试验正常。
2.直流油泵硬回路试验正常。
3.冷油器切换操作应在指定人员监护下按操作票顺序进行操作，操作过程监视好润滑油压，严防断油。
4.正常停机打闸前，应启动TOP，确认润滑油压正常。
5.机组跳闸后，立即确认TOP联起正常。
6.厂用电中断时，重点确认EOP联起正常。
7.油质不合格，应及时滤油或更换。
	

	7 
	未核对设备名称、编号、位置
	
	√
	
	拉断路器前，必须认真核对设备名称、编号、位置正确
	

	8 
	壁温超限，过热汽温及再热汽温超限
	
	√
	
	1.严密监视各受热面壁温，负荷低时慎用减温水，减温水投用后，严密监视减温器后汽温过热度满足要求，防止发生水塞。
2.燃料增减平稳，杜绝大幅度增减燃料。
3.合理配风。
4.负荷较大时，应监视汽温及变化趋势，及时投用减温水，同时要防止减温水量调整不当导致汽温突降。
5.机组初负荷，禁投再热器减温水。
	

	9 
	带接地线(接地开关)合断路器
	
	√
	
	合断路器前，必须检查接地线确已拆除，接地开关确已在断开位置，禁止未经批准强行解除“五防闭锁装置”合断路器
	

	10 
	断路器合闸后出现非全相运行
	
	√
	
	断路器合闸后，要核对断路器三相均在合闸位置；出现非全相运行时，要立即拉开断路器，若不成功，应拉开与其连接在同一母线上的所有电源开关
	

	11 
	参数异常
	
	√
	
	1.转机试验和切换前，和就地检查人员做好联系，核对系统正确。

2.严格执行操作票。

3.设备启动后，监视各参数正常。参数异常时，按照规程、措施及时处置。
	

	12 
	参数超限
	
	√
	
	1精心监盘，加强调整，相互协作沟通，特别是燃料量、机组负荷等参数大幅变化时。

2加强参数趋势分析，提前预判，超前调整。

3加强对地雷、软光字等报警的监视。

4.对受热面管壁温度、过热蒸汽及再热蒸汽温度加强监视和调整，防止超温、大幅度变化或汽温突降造成设备损坏。

5加强异常设备的参数监视，防止设备损坏。

6加强对脱硝系统运行监视检查，发现异常及时调整。
	































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]