[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位安全风险辨识清单
岗位：巡检（集控）                                                            审核：
	序号
	风险内容
	风险类别
	防范措施
	整改要求

	
	
	可控
	采取措施后可控
	隐患
	
	

	1 
	高温
	
	√
	
	1.巡检时应穿工作服，衣服和袖口应扣好，做接触高温物体工作时应戴手套和专用防护服。
2.巡检时在避免长时间在高温蒸汽管道、阀门、安全门、水位计等附近停留。
	

	2 
	噪音
	
	√
	
	巡检噪音大的区域应戴耳塞。
	

	3 
	跌倒
	
	√
	
	1.上下楼梯，应抓稳扶好。
2.地面有积水、积油或结冰时应尽量绕道巡检，否则应防止滑倒。
3.人员精神状态差时，尽量不安排巡检。
	

	4 
	坠落
	
	√
	
	巡检时，佩戴工具应齐全，手电保证足够亮度。巡检高处或坑内的设备时要谨慎小心，不要靠在栏杆上，不要在盖板上行走，以防盖板不牢固发生高处坠落或摔伤。
	

	5 
	高空落物
	
	√
	
	巡检时，应按安规要求戴好安全帽。
	

	6 
	机械伤害
	
	√
	
	1.长发必须盘在安全帽内。
2.转机安全罩、防护罩必须完好。
3.用手接触转机轴承时，要防止身体其他部位与转动部分接触造成伤害。
	

	7 
	误操作
	
	√
	
	1.操作阀门时前应核对阀门名称正确后执行。
2.使用相应的勾扳手，防止造成阀门损坏。
3.清楚阀门开关方向后方可操作。
	

	8 
	外力
	
	√
	
	检查联轴器防护罩完整，安装牢固；启动时，就地人员必须站在电动机轴向位置；着装必须符合现场工作人员着装要求
	

	9 
	爆破
	
	√
	
	1.操作时，应站在水位计的侧面，并看好退路。
2. 投运水位计时，应充分暖管，操作阀门应缓慢小心。
	

	10 
	炉烟喷出
	
	√
	
	1.就地观看燃烧情况时，应戴专用看火眼镜，侧身观看。
2. 锅炉吹灰时，禁止观察燃烧。
	

	11 
	摔伤
	
	√
	
	禁止在栏杆上、管道上倚靠；巡回检查应注意巡检路线是否有井、坑、孔、洞、沟道或不牢固盖板，并不得跨越
	

	12 
	窒息或中毒：进入配电室或蓄电池室
	
	√
	
	严禁带明火进入蓄电池室，进入时要先将换气扇开启进行通风；室内电气设备发生火灾，进入室内时必须戴好正压式空气呼吸器
	

	13 
	未核对设备名称、编号、位置，误合断路器
	
	√
	
	合断路器前，必须认真核对设备名称、编号、位置正确
	

	14 
	人身伤害
	
	√
	
	必须核对设备名称、编号、位置正确；退出小车开关（抽屉开关）前，检查断路器确在分闸位置；绝缘手套必须贴有有效合格证且外观检查合格；使用绝缘手套要双手戴好，不能包裹使用；禁止未经批准强行解除“五防闭锁装置” 退出小车开关（抽屉开关）；雨天室外操作时，必须穿绝缘靴
	































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]