
[image: image1.jpg]IE X 1R R



招标编号: ZD1202006-6
咸阳沣河集中供热有限公司

100t/h流化床锅炉自控系统及配电设备采购

招 标 文 件

招  标  人： 咸阳沣河集中供热有限公司

招标代理机构：  陕西正大招标有限公司
二O一四年六月
  特 别 提 示
各投标人：在此我们特别善意地提醒您注意！

1、请您仔细地阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。

2、请您严格按照招标文件载明的投标文件格式要求编制投标文件。

3、请您按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

4、请您明确标记投标文件的正本、副本。

5、请于递交投标文件截止时间之前递交投标保证金。
6、请您于       日        时，准时到陕西省政务大厅四楼第二会议室(北京时间)参加开标，避免迟误。
7、请您不要忘记随身携带您的法人授权委托书以及招标文件要求提供的其他备查文件原件、证书。

8、请您到达开标地点后及时到签到处签字登记并出示法人授权委托书。

9、本招标文件由招标代理机构负责解释。
谨记上述提示，将有助您顺利地参加投标。若有什么需要帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

陕西正大招标有限公司

总  目  录

投标邀请书

第一章     投标须知
第二章     评标办法

第三章     设备清单及技术要求

第四章     合同一般条款
第五章     合同特殊条款及商务要求

第六章     投标文件基本格式

投标邀请书

招标编号：ZD1202006-6
陕西正大招标有限公司受咸阳沣河集中供热有限公司的委托，对其所需100t/h流化床锅炉辅机设备组织公开招标。

1、招标人筹备资金用于本项目100t/h流化床锅炉自控系统及配电设备采购项下的支付。经过资格预审合格的申请人作为投标人可参加投标。
2、咸阳沣河集中供热有限公司作为招标人通过公开招标选定中标人，本次招标主要内容为：自控系统及配电设备采购。

3、招标文件于     年   月   日起在陕西正大招标有限公司发售。招标文件售价：       元/份，一经售出，恕不退还。
4、本项目投标保证金：人民币伍万元整（￥      元），须在购买招标文件后，开标前向招标代理机构交纳。

5、本项目不进行集中答疑，各投标人对招标文件及有关资料若有疑问，在    年  月   日 时前，均以书面形式（加盖公章）递交到陕西正大招标有限公司。招标代理机构解答整理后以书面形式向各投标人下发答疑纪要。

6、请各投标人详细阅读投标须知，并按要求响应各项要求。
7、投标文件递交截止时间/开标时间：   年   月   日   时 (北京时间)，投标文件送达地点/开标地点:陕西省政务大厅四楼第二会议室，投标文件的接收为陕西正大招标有限公司。投标人的法人代表或法人授权代表作为投标人代表须出席。

招标代理机构：陕西正大招标有限公司
地址：西安市友谊西路476号办公楼六层
业务联系人：范  工   于  工
电话：029-88326586                
传真：029-88326586

E-mail:1261378810 @qq .com；     

第一章  投标须知

名 词 解 释

1、招   标   人：咸阳沣河集中供热有限公司

2、招标代理机构：陕西正大招标有限公司

3、投   标   人：已通过资格预审的投标法人单位

4、设  计 单 位：中联西北设计研究院

总    则
1、本项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等有关法律、行政法规和规章，通过公开招标方式选定本项目的中标人。

2、设备及安装技术要求方案与现场实际情况紧密结合、科学、合理。

3、投标人的投标方案应充分考虑安全性、经济性和环保性，充分考虑冬、雨季设备到场、安装和保证质量等各方面的技术措施。
4、投标人应承担所有因参加本次招标活动发生的相关费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

投标须知

一、投标要求

1、投标人资质要求

凡具有独立法人资格，具备本次招标设备生产资质或生产许可证，满足招标设备的技术、性能及使用要求的生产制造企业或供应商，经过资格预审合格的单位，均可参加投标，并出具以下资格证明文件：

（1）企业法人营业执照(注册资金500万以上)、税务登记证、组织机构代码证；

（2）法人委托授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标，只须提供其身份证）；（原件）

（3）制造企业生产许可证或供应商有效产品代理证书（或授权经销证书）；

（4）电子工程专业承包三级证书；

（5）投标人3C认证书；

（6）企业供货业绩证明（合同或中标通知书）；

（7）投标保证金交付凭证。

以上1-5均为必备资质，缺项或某项达不到要求按无效标处理。

2、投标保证金

2.1投标人应在领取招标文件后、递交投标文件截止时间之前，按有关规定递交投标邀请书所规定数额的投标保证金；

2.2根据投标人的选择，投标保证金可以以现金、银行汇票、转账支票、电汇等方式支付。采用现金、支票方式支付的，应在递交投标文件截止时间3日前递交（不含节假日）；采用现金支付的，也必须汇入指定账户。截止递交投标文件截止时间，除招标人或招标代理机构方面原因外，支票支付投标保证金未能如期到账，视为未递交投标保证金。
户  名：陕西正大招标有限公司

开户行：西安银行股份有限公司劳动南路支行  

账  号：908011580000070410 
2.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

2.4所有投标人的投标保证金，将在中标人与招标人签订合同后10日内退还。退还的保证金，不计利息；

2.5如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：
2.5.1投标人在项目招投标期间擅自退出投标活动的；

2.5.2拒绝按本须知规定修正标价；

2.5.3中标人因自身条件未能在规定期限内提交履约担保或签订合同；
2.5.4 投标人在开标后投标有效期满前撤回投标；

2.5.5投标人有围标、串标行为的；

2.5.6法律、法规规定的其他情况。

3、本项目不接受联合体投标。


4、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

5、投标费用

投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的所有费用，无论中标与否，招标人均不给予任何补偿，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1、招标文件的发售

1.1投标人通过正常渠道从陕西正大招标有限公司购得，且招标文件封面加盖有陕西正大招标有限公司公章的招标文件，为当次招标的有效招标文件；

1.2招标文件仅适用于当次载明的招标编号所对应的招标；

1.3招标文件一经售出，恕不清退；

1.4仅因招标人原因取消招标的，将以书面形式通知所有招标文件收受人，并退还其购买招标文件的费用；

2、招标文件的组成：包括总目录中所列的内容。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的内容，如有残缺、漏装等问题应在获得招标文件2日内向招标人或招标代理机构提出，否则，由此引起的损失和风险由投标人自己承担。投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。

3、招标人在投标文件提交截止时间15天前，可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对招标人或投标人均起约束作用。

4、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，该投标可能被拒绝。

5、招标文件的澄清或修改

5.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于招标文件发出后10日内，以书面形式向招标代理机构提出；

5.2无论是招标代理机构主动对招标文件进行必要的修改，或根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，都将于投标截止时间7日前以书面形式发送给所有合格的投标人；

5.3招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准；

5.4根据招标工作进展实际情况，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人。

三、踏勘现场

1、各投标人派专业技术人员、预算及相关人员对工程现场及周围环境进行踏勘。由投标人承担踏勘现场所发生的自身费用，在答疑提交截止时间前提出书面问题交招标代理机构。招标代理机构、招标人、设计单位共同对各投标人提出的问题进行答复，并形成答疑纪要，发送各投标人。答疑纪要与招标文件中不一致的问题，以答疑纪要为准。凡未参加答疑会和现场踏勘的投标人，造成的投标偏差由各投标人自行负责。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自行承担。

2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，为招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人据此做出的任何推论、理论和结论均不负责。

3、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

四、投标文件的组成

见投标文件格式。

五、投标文件的编制

1、投标格式：投标人提交的投标文件应当正确使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展、复制），否则因此产生的风险由投标人承担。

具体内容包括：

1.1按照要求填写的投标函格式；

1.2开标一览表（唱标报告）和分项报价表；

1.3投标人按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同，且设备来源渠道合法，质量有保证等；

1.4投标人按招标文件要求，为完成本次招标采购任务编制的项目组织实施计划方案，包括设备供应、技术参数响应、现场安装配合指导措施、售后服务及人员培训等内容；

2、投标文件语言及度量衡单位

2.1投标文件和投标有关所有文件均使用汉语言简化文字；

2.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标报价要求

3.1投标总报价包括设备及材料总价、运保费（含仓储费、运输费、保险费）、装卸费、备品备件费、售后服务及培训费、安装调试指导费、所有税费等其它一切费用；

3.2投标方应在招标文件的投标分项报价表上写明投标货物的分类报价、生产厂家等项，分项报价总价应与投标报价表中“设备总价”相一致。任何有选择的报价招标代理机构不予接受。
3.3投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中不得以任何理由变更；

3.4凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

3.5最低投标报价不作为中标的唯一条件。

六、投标文件的份数、签署及有效期

1、投标文件份数为正本壹份，副本叁份。

2、投标文件的正本和副本均须按A4规格打印，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明“第几页、共几页”的字样。并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本与副本如不一致，以正本为准。

3、投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。

4、投标文件应按招标文件给定的投标文件格式要求加盖投标人公章并经法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。

5、除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法人代表（或授权代表）签字（或盖章）。

6、投标文件的有效期

6.1投标文件有效期为自投标截止（开标）之日起算九十（90）个日历日。在此期限内凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。中标单位投标文件有效期延长至安装调试运行验收合格后；

6.2 在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标文件有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复；投标人可以拒绝招标人的这种要求，而不被没收投标保证金，但因此产生的其他风险，由投标人承担。同意延长投标文件有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保函的有效期；在延长的投标文件有效期内投标须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

七、投标文件的装订、密封和标记

1、投标文件单独装订、密封。投标文件的正本与副本应分别装订成册并标记，不应采用活页夹，否则，投标文件内页因此丢失或顺序错乱或正副本无法辨识而产生的风险由投标人承担。

2、每个标袋密封口处均应用封条密封，并加盖投标人公章（包括投标单位印鉴和法人代表印鉴）。每个标袋应注明招标编号、项目名称、标段名称、投标文件内容、投标人名称和“     年    月    日  午　　时　　分开标，此时间以前不得开封” 。  

3、密封包装封口骑缝位置应加盖投标人公章。
4、如果投标文件没有按以上条款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
八、投标文件的提交

1、投标人应按招标文件规定的时间、地点，于投标截止时间前提交投标文件。

2、投标截止时间止，若收到的投标文件少于3个，招标人将重新组织招标。

3、投标人在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

4、投标文件的补充修改与替换

4.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充修改或替换已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

4.2投标人对投标文件的补充、修改应按规定密封，并在密封袋上清楚标明；

4.3投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

4.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

九、资格证明文件的更新

1、投标人在提交投标文件时，如资格证明文件与投标报名时的内容发生重大变化，投标人须对投标资格证明文件进行重新更新，以证明其仍能满足招标要求，并保证其所提供的材料是经过招标人确认并书面认可的。如果在评标时投标人已经不能达到招标要求，其投标将被拒绝。

2、若投标人在投标时，资质发生变化时（降级或其他），达不到本项目要求资质，该投标人投标文件不予评审；若投标人在投标时出具的资质过期，应出具发（换）证部门出具的相关证明文件，证明其能够达到招标要求资质，否则投标文件不予评审。

十、开标、评标、定标与合同的授予

1、开标

1.1招标代理机构按规定的时间和地点组织公开开标，并通知招标人和所有投标人参加；

1.2投标人按规定提交合格的投标文件后、投标截止前，如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，并退回给投标人。

1.3开标程序

1.3.1开标由招标代理机构主持；

1.3.2投标人的法人代表或授权代表与监标人共同检查投标文件的密封情况；

1.3.3经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容；

1.3.4招标代理机构对开标过程进行记录，并由招标人、招标代理机构、有关部门和投标人按要求签字确认后，存档备查；

1.3.5除国家法律、法规另有规定外，开标后的投标文件概不退回。

2、开标会当场废标条件

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

2.1投标人未经过正常渠道获取招标文件的；

2.2投标文件、投标函未按要求加盖投标人公章，或未经法定代表人（或其授权代表）签字（或盖章）的；

2.3投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的；

2.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2.5投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的； 

2.6投标文件所提供内容与招标人考察掌握的事实不一致者；

2.7投标文件份数少于招标文件要求的；

2.8投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.9投标文件未按招标文件要求密封的；

2.10 法律、法规规定的其他废标条件。

3、评标

3.1评标委员会依法组建。评标委员会由招标人和有关技术、经济专家组成，其中技术、经济专家人数不得少于评标专家总人数的2/3。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。 

3.2评标委员会组成人员在开标、评标过程中严格保密

3.2.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

3.2.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

3.2.3 中标人确定后，招标人、招标代理机构、评标委员会成员及与有关工作人员无权利和义务对投标人解释中标与否的原因。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.3投标文件的初步评审
3.3.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；
3.3.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3.4投标文件计算错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：  

3.4.1当出现合价与汇总价不符时，以合价为准，重新计算汇总价；当单价与合价不符时，以单价为准，重新计算合价，但是单价有明显的小数点移位除外；

3.4.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人的投标报价，作为评标的依据且对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，投标将被拒绝。

3.5投标文件的评审、比较和否决

3.5.1评标委员会将按照投标须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

3.5.2在评审过程中，评标委员会可要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

3.5.3评标委员会依据本招标文件 “评标办法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依次推荐综合排名位于前3名的合格投标人为中标候选人；

3.5.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人；
3.5.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

3.6投标文件的澄清
3.6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

4、定标与合同的授予

4.1本次招标项目的供货安装合同将授予按本招标文件评审后确定的中标人；招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人；

4.2评标委员会依据评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标结果报告并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人按照有关规定确定中标人，并与其签订供货安装合同；

4.3在招标有效期内，招标代理机构在接到招标人的“定标”通知后，向中标人发“中标通知书”；

4.4中标通知书

4.4.1招标代理机构向中标人发出中标通知书；

4.4.2中标通知书为合同的组成部分。

4.5中标人因自身原因不按规定与招标人签订供货合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还。给招标人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

4.6中标通知书发出之后，招标人、招标代理机构若证实中标单位存在下列行为之一，仍然可以废除授标：

4.6.1弄虚作假或与其它投标人串通骗取中标；

4.6.2在投标有效期终止之前撤回投标文件；

4.6.3因中标单位过错而未能按照规定与招标人签订供货安装合同；

4.6.4因中标单位过错而未能按照规定向招标人提交履约保证；

4.6.5法律法规规定其它损害招标人利益和社会公共利益的情形。

4.7中标单位被废除授标或因其它原因无法签订或履行合同，招标代理机构将按照评标办法规定的中标顺序依次选择下一投标人作为中标单位或重新组织进行招标；

4.8中标后，中标人应当按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货及安装，不得将项目转包给他人。

十一、招标代理费用

招标代理服务费：由中标单位承担，招标代理服务费按照中标价的1.1%计算收取。中标单位在领取中标通知书5日内应向招标代理机构支付招标代理服务费。

十二、构成本招标文件各个组成部分的文件都是有关各方的智力劳动成果，未经招标代理机构的书面许可，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其它目的。

本招标文件解释权归招标人和招标代理机构，未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

第二章  评标办法

一、评标原则

1、坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则；

2、科学、合理、择优的原则；

3、禁止不正当竞争的原则；

4、满足本项目招标的各项要求和原则。

本项目接受有关部门对本项目招标、投标工作实施的全过程监督。

二、评标办法

本项目采用百分制评标法。

三、评标须知

1、凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

2、在投标文件的评审和比较、中标人的确定以及合同的签订过程中，投标人向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标人应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

4、中标人确定后，招标人和招标代理机构对未中标原因不做任何解释，所有投标人投标文件恕不退还。

四、评标工作程序

1、符合性评审：该评审不计分。在有关部门监督下，于开标现场由招标人对投标人标书密封等情况进行审核。凡未通过符合性评审的投标文件，不得开启或进入后续评审工作。

为保证评标的准确和公正，提高评标活动的效率，评标委员会应当根据《招标文件》规定，对《投标文件》的实质性内容进行符合性、完整性及响应性评审，判定是否满足《招标文件》要求，如果《投标文件》属实质上不响应《招标文件》规定的，评标委员会将予以拒绝。被评标委员会拒绝的投标人的《投标文件》，不再进行评审。《投标文件》符合性与完整性评审包括下述具体内容(但不限于)：
1.1 按照《招标文件》规定的格式、内容打印或填写，字迹清晰可辨；

1.2《投标文件》上法定代表人的印鉴或签字齐全，或投标人授权代表印鉴或签字齐全，并提供合法、有效的法定代表人授权委托书；

1.3标明的投标人与通过投标报名的投标申请人未发生实质性改变。
1.4按要求填报了投标书；
1.5投标保证金

2、评标时投标文件出现下列情情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，其报价不作为计算评标基准价的依据：

2.1投标文件未加盖投标人的公章或企业法定代表人印章的；投标文件由企业法定代表人授权代表签字（或盖章）的，没有合法、有效的委托书（原件）及授权代表签字（或盖章）的；

2.2未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

2.3投标质量标准不满足“合格”的或投标函及其附录中无明确质量标准的；

2.4投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件要求的；

2.5投标报价子目出现缺漏项或报价数量与要求不符。

2.6投标设备及配件的技术参数、性能指标、配套内容与标书要求出现负偏差，其偏差降低了设备档次，达不到实际使用要求。

2.7投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个设备选型或报价方案，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.8提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照有关规定进行处罚；

2.9投标单位按资质文件中要求的内容出具相应的资质，如资质不全，或不具备相应资质的投标，以废标处理；

2.10在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

2.11明显不符合国家现行技术规范、技术标准的要求；

2.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算支付办法；

2.13不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

2.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2.15对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料，又拒绝根据评标委员会建议进行修正的；
2.16现行法律法规规定的其他废标条件或评标委员会认为的其他废标条件。

按照上述工作顺序，由评标委员会成员依据招标文件规定的评分标准，进行记名打分，计算投标人各分项有效得分，其合计即为该投标人的综合得分，选定综合得分最高者为第一中标候选人。

五、评分标准

满分：100分，各分项分值分配如下：

	分值构成
	分值
	评审内容

	投标报价
	50分
	A=[（去掉一个最高和一个最低投标报价后的所有有效报价之和）÷（有效投标标价的单位个数-2）]×95%

当有效报价的投标人小于等于5家时，计算投标报价基准价A时应按照完全平均法计算，不去掉最高和最低投标报价。即：

A=[所有有效报价之和÷有效投标标价的单位个数] ×95%

当投标单位投标总报价等于投标报价基准价A时投标报价得满分60分，投标单位报价每高于A的1%时扣1分，每低于A的1%时扣0.5分，按插入法计算，扣完为止。

	技术标
	35分
	（1）对技术规格书主要技术要求的满足性；5分；

（2）所提供产品及服务的质量和性能；5分；

（3）供货的范围、备品备件的供应和售后服务；5分；

（4）生产厂家加工设备及检验工艺的满足性；5分

（5）项目进度计划、交货时间的满足性；5分
（6）控制系统优化措施；10分

	付款方式
	15分
	对招标文件第五章商务要求逐条响应且选择付款方式一得5分；选择方式二得10分；选择方式三得15分。


评标委员会依据本办法规定进行评审、比较后进行打分，按照各投标人的综合得分高低依次排序，推荐出中标候选单位前三名排序。评标委员会根据评标结果写出评标报告，送招标人定标。

六、特殊情况处理

1、当投标人综合得分相同，按评标办法顺序依次比较投标报价等项，得分高者为中标候选单位。
2、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3、经评标委员会评审，认为2／3以上投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，招标人将依法重新组织招标。

4、未尽事宜按有关规定执行。

第三章  设备清单及技术要求

一、自控系统

0.1 总体介绍

本工程为新建项目，总规模为1×35+1×75+2×100 t/h 循环流化床锅炉，目前已完成1×35+1×75 t/h +1+1×100 t/h循环流化床锅炉，本期规模为一台100 t/h循环流化床锅炉，预计在2014年11月投产。

0.2 锅炉主要设备介绍

锅炉为DHX100-1.57-M、D=100t/h、Pn=1.57MPa、自然循环单汽包循环硫化床锅炉，给煤系统采用炉前2点2级给煤，每台锅炉设有2台变频调速给煤机。每台锅炉，床下配有2支油枪。燃油为0#轻柴油，采用高能电火花点火。燃油雾化方式为蒸汽雾化。锅炉辅助风机主要有一次风机（1台）、二次风机（1台）、引风机（1台）、返料风机（2台）。

1.0 工作范围

1.1 一般要求
1.1.1 本规范书对咸阳市沣河新区集中供热工程Ⅱ区热源采用的控制系统(以下简称DCS)提出了技术方面和有关方面的要求。本规范书的内容，是按对一套DCS的要求编制的。
1.1.2 本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的具体规范和对应标准。卖方应提供符合本规范书和有关工业标准要求的，经过实践的，代表当今技术的优质DCS和有关设备及材料。
1.1.3 如果卖方未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着卖方完全响应本规范书的要求，卖方提供的DCS和有关设备以及资料和服务等应完全满足本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。

1.1.4 卖方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)，风量参数采用Nm3。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文，应同时附中文说明，并以中文为准。
1.1.5 只有买方有权修改本规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本，并列入买方认可的技术偏差，经修改后最终确定的技术协议将作为合同的一个技术附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。本规范书的解释权属于买方。

1.1.6 卖方在投标报价书中应列出在工程进度中和由于买方设计方案变动可能会产生数量变化的设备、材料的单价，并应承诺这些设备和材料在工程设计、安装、调试和投运期间单价不变。

1.1.7 合同签定前后，卖方都应按照买方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料，并按买方施工和设计进度要求随时修正。卖方提供资料的时间和深度是否满足工程的需要将作为罚款的考核条件之一。
1.1.8 投标文件要求：

卖方在投标时，必须至少提供以下整套技术文件供买方审查：

· 投标技术说明书(要求按照规范书格式及章节编排进行响应)；
· 设计及供货所依据的规范及标准；

· 所提供设备的技术文件和样本；

· DCS系统的详细说明，包括系统规划配置图及说明、系统性能、系统结构、系统通讯、对外接口、人机接口，过程通道、电源配置图(初步)等；

· 偏差表，若卖方不列偏差则视为完全响应规范书要求；

· DCS硬件配置图(初步)及所供设备清单和产地；

· 备品备件清单；

· 本工程组织大纲、质量控制与计划保证；

· 所提供DCS系统在同类型应用业绩清单及实现功能和达到的主要技术指标；

· 卖方认为有助于提高系统性能的建议和替代方案；

· 本规范书中所要求的其它说明、资料等；

· 按要求填写附录B中的附表；

· 按要求提供附录C中的专题说明；

· 提供DCS硬件系统的用电负荷；

· 1.2 卖方的供货范围和工作范围

· 1.2.1
卖方的供货范围

· 1.2.1.1  卖方应提供满足本规范书要求所必须的DCS全套硬件设备、软件和各项服务。

· 1.2.1.2  随DCS供货的所有机柜之间、供货范围内设备之间的供电、信号、通讯电缆及接地系统方案应属卖方的设计范围和供货范围。
· 1.2.1.3 本规范书要求的全部外围及附属设备，主要包括温度、流量以及特殊测量的传感器（如烟气含氧量等）、变送器、电流变送器、非锅炉厂供货范围内的执行器（含阀门）、档板等均在工作范围之内。
· 1.2.2
卖方的工作范围

· 1.2.2.1 按照机组运行要求、本DCS规范书的规定和适用的工业标准，设计并组态一套完整的分散控制系统。卖方应具有设计逻辑和闭环热力控制的经验，当买方仅提供简单连锁要求时即可完成逻辑图、MCS等必要的控制策略及组态。
· 1.2.2.2 提供构成DCS所必需的全部硬件，并全面负责，包括系统内的接线。负责其供货范围内所有设备的内部及其之间连线的设计和供货。
· 1.2.2.3 达到本DCS规范书规定的全部功能要求，进行DCS软件的编程和调试。按照买方要求和初步I/O清单向买方提供最终Ｉ／Ｏ清单。
· 1.2.2.4 应在制造厂内使用仿真并接入DCS的输入输出信号，进行模拟闭环运行、测试和演示本规范书对DCS的功能和性能要求。在进行这种仿真测试和演示时，应有具备专职进行这种测试和演示的专家、训练有素的工作人员以及必要的测试设备和仿真器材。
· 1.2.2.5 按照合同规定的进度要求，按时发运DCS整套设备。
· 1.2.2.6 根据本规范书的要求，提供必须的安装详图和安装指导。向买方提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、资料。
· 1.2.2.7 通电启动和调试服务，直到所供DCS能达到DCS的全部功能要求，并保证系统可利用率达到99.9%，从正式投入运营起，系统平均无故障小时数应达到25000小时。
· 1.2.2.8 根据本规范书的要求，向买方提供DCS优化运行所必需的系统文件，使买方能掌握、组态、编程、维护、修改和调试DCS。
· 1.2.2.9 负责培训买方的运行、维护和工程技术人员，并使这些培训人员能得心应手地操作、维护、修改和调试DCS。
· 1.2.2.10 DCS总接地应能直接接到电气接地网上。买方不接受需设单独接地网的DCS。卖方提供DCS详细的接地方式及要求。

· 1.2.3 除满足上述工作范围外，卖方的DCS还应与由其他供货商供应的控制系统和设备协调，并由卖方负责相关的硬接线和通讯接口工作。

· 1.2.4 卖方应在投标书中列出可提供通讯接口的型式和数量。并承诺接口的型式和数量能够满足买方对控制系统整体设计方案的要求。

· 1.2.5 卖方提供的DCS应具有与厂内MIS通讯的必要接口或设备。

· 1.2.6 卖方应提供DCS模拟量输入信号的传感器、变送器、热电偶、热电阻及必要的分析仪表。详见I/O清单，但不限于I/O清单，卖方可根据自己的工程经验增加部分仪表供买方选用。

· 买方的供货范围和工作范围

·  买方将提供下列设备和服务：

· 1.3.1.1 所有基础、埋件、地脚螺栓和灌浆。

· 1.3.1.2 所有现场接线、电缆敷设和卖方提供的过程I/O端子柜上的接线工作。

· 1.3.1.3 常规就地测量仪表和安装辅助材料。

·  负责现场协调和计划工作。提供测点图。

· 提供有关的基础资料及必要的说明。

· 2.0
规范和标准

· 本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本，即以买方发出本DCS定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与参照的文献之间有不一致之处，卖方应向买方指明。

· 引用的规范和标准

· 卖方DCS应符合下列标准或与之相当的其它国际标准，卖方的替代标准须经买方认可：

美国防火协会（NFPA）

ANSI/NFPA  70


国家电气规范

ANSI/NFPA  8502


多燃烧器锅炉炉膛内爆和外爆

美国电气和电子工程师协会（IEEE）

ANSI/IEEE   472


冲击电压承受能力导则（SWC）

ANSI/IEEE   488


可编程仪表的数字接口

美国电子工业协会（EIA）

EIA  RS-232-C

数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口

EIA  RS-485、RS-422

美国仪器学会（ISA）

ISA  ITS 90



热电偶换算表

ISA  RP55.1


数字处理计算机硬件测试

美国科学仪器制造商协会（SAMA）

SAMA  PMS  22.1

仪表和控制系统功能图表示法

美国电气制造商协会（NEMA）

ANSI/NEMA  ICS4

工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMA  ICS6

工业控制设备和系统外壳

美国保险商实验室（UL）

UL  44



橡胶导线、电缆的安全标准
除上述标准外，卖方DCS还应符合下列组织颁布的相关标准或与之相当的其它国际组织相关标准：

IEC 国际电工学会
AIEE 美国电气工程师协会
ACGIH 美国政府工业卫生联合会
ANSI 美国国家标准化协会
MSS  制造标准化协会
ASNT 美国非破坏性试验学会
NEBB 美国国家环保局
NEC 美国国家电气标准
HEI 热交换协会

TCP/IP网络通讯协议

电力部DCS验收标准
3.技术要求

3.1
总则

3.1.1
卖方提供的DCS应完成本规范书规定的数据采集系统（DAS）、闭环控制系统（MCS）、顺序控制系统（SCS）以满足各种运行工况的要求，确保机组安全、高效运行。DAS系统的平均无故障时间（MTBF），FSSS、SCS、MCS系统的平均无故障时间（MTBF）的平均无故障时间（MTBF）由投标方在投标书中写明。

3.1.2
DCS应通过高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程I/O、人机接口和过程控制软件等来完成锅炉及其辅机生产过程的控制。DCS硬件应完整、安全、可靠、先进。

3.1.3
DCS系统应易于组态、易于使用、易于扩展。推荐选用国产知名DCS控制系统。监视、控制和外围通讯不能采用同一网络（层），以保证系统安全。

3.1.4
DCS的设计应采用合理的冗余配置和诊断以及通道级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障均不应影响整个系统的工作。

3.1.5
系统的监视、报警和自诊断功能应高度集中在显示器上显示和在打印机上打印，控制系统应在功能和物理上适当分散。

3.1.6
DCS应采取有效防护措施，以防止各类计算机病毒的侵害和DCS内各存储器的数据丢失以及外部系统和人员对系统的侵害。

当DCS系统通讯发生故障或运行操作员站和LCD全部故障时，应有措施能确保系统安全停机。

3.1.7
卖方所提供的DCS应结合工艺系统和机组以及电气系统的特点并按功能分散和物理分散的原则进行设计，是国际或国内成熟的控制系统。在执行合同的过程中，随着工程设计进程和技术资料逐渐完善，在不超出I/O总量的前提下，硬件、软件冻结前后，买方对过程I/O信号及控制要求的变化，卖方应及时更新设计而不发生费用问题。

3.1.8
 卖方提供的设备，其质量标准应一致，要求机柜尺寸、颜色、外形结构相同，其机柜颜色的“色标”由买方指定。所有外部接线至少满足2.5mm2线芯截面的接线要求。预制电缆插件应连接可靠并可承受一定的外力。

3.1.9 如买方在运行中发现卖方所供DCS不满足本规范书的技术条款，只有买方有权要求卖方修改或增加，为此引起的一切费用由卖方负责。

3.2 硬件要求

一般要求

3.2.1.1 卖方提供的系统硬件应采用有现场运行实绩的、性能可靠的的分散控制系统。DCS各子系统硬件均使用统一的硬件。卖方应承诺所供DCS硬件必须是国产技术先进的或进口的最新硬件。并在供货清单中注明所提供的各类模件及设备的生产厂家。

3.2.1.2 系统内所有模件均应采用低散热量的固态电路，并为标准化、模件化、插入式结构。

3.2.1.3 模件的插拔应有导轨和联锁，以免造成损坏或引起故障。模件的编址不应受在机柜内的插槽位置所影响，而是在机柜内的任何插槽位置上都应能执行其功能。

3.2.1.4 机柜内的模件应能带电插拔而不影响其它模件和自身的正常工作。

3.2.1.5 模件的种类和尺寸规格应尽量少，以减少备件的范围和费用支出。

3.2.1.6 安装于生产现场的DCS模件、设备应具有IP56的防护等级和有效的保护措施，以保证在恶劣的现场环境下正常地工作。

3.2.1.7数字量输入、模拟量输入输出应为单通道隔离，数字量输出应用继电器隔离。所有的I/O卡件应为智能型。

3.2.1.8 DI/DO卡件的I/O通道应不大于（或等于）16点，AI/AO卡件的I/O通道数应不大于（或等于）8点。

3.2.2
过程单元的处理器模件

3.2.2.1 分散处理单元内的处理器模件应各司其职，以提高系统可靠性。处理器模件应使用I/O处理系统采集的过程信息来完成模拟控制和数字控制。

3.2.2.2 处理器模件应清晰地标明各元器件，并带有LED自诊断显示。

3.2.2.3 处理器模件应使用非易失性随机存储器NOVRAM和电擦除可编程存储器EEPROM，以能在掉电后保存内部信息。
3.2.2.4 某一个处理器模件故障，不应影响其它处理器模件的运行。此外，机组级总线故障时，处理器模件应能继续运行。

3.2.2.5 对某一个处理器模件的切除、修改或恢复投运，均不应影响其它处理器模件的运行。

3.2.2.6 主控制器应冗余配置，一旦某个工作的处理器模件发生故障，系统应能自动地以无扰方式，快速切换至与其冗余的处理器模件，并在操作员站报警。当故障处理器修复并插入系统后，系统应自动进行状态拷贝并使其处于冗余运行方式。

3.2.2.7 卖方应在投标书中说明冗余处理器模件的切换时间和数据更新周期，并保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟。

3.2.2.8 卖方提供的CPU冗余处理器模件应可以实现在任何故障及随机错误产生的情况下连续不间断的控制。

3.2.2.9 电源故障应属系统的可恢复性故障，系统断电时，处理器模件应保持在断电前的状态，一旦重新受电，处理器模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

3.2.2.10卖方提供的CPU冗余处理器模件采用不低于166MHZ,纯32位工业级处理器。

3.2.2.11 控制站设计计算负荷率应小于40％，否则卖方应负责采取有效措施满足上述要求，所发生的一切费用由卖方负责。

3.2.3 过程输入/输出(Ｉ／Ｏ)

3.2.3.1 卖方在进行Ｉ／Ｏ配置时，应遵循“若触发机组跳闸的保护信号不能单独设置需与其它系统合用时，其信号应首先进入保护系统。控制和保护用的过程信息可供数据采集系统共享，DAS不再单独设置。”的原则。

3.2.3.2 卖方提供的Ｉ／Ｏ处理系统应“智能化”，以减轻控制系统的处理负荷。Ｉ／Ｏ模件应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化热电偶冷端补偿、过程点质量判断等功能。
3.2.3.3 所有的Ｉ／Ｏ模件都应有标明Ｉ／Ｏ状态的LED指示和其它诊断显示，如模件电源指示等。
3.2.3.4 所有的模拟量输入信号每秒至少扫描和更新1-5次，所有的数字量输入信号每秒至少扫描和更新10次。非电气模拟量(温度、烟气氧量等)输入采样周期500ms-1000ms。

3.2.3.5 应提供热电偶、热电阻的开路及4～20mA信号的开路和短路以及输入信号超出工艺可能范围的检查和信号质量的检查功能。
3.2.3.6 所有接点输入模件都应有防抖动滤波处理。
3.2.3.7 DCS至执行回路的开关量输出信号采用继电器输出。DCS与执行机构等以模拟量信号相连接时，二端对接地或浮空等的要求应相匹配，否则应采取电隔离措施，即DCS厂家应考虑对可能有共模干扰的设备提供必要的隔离措施。DCS应采取有效的措施对I/O的过压、过流进行保护。
3.2.3.8 重要的输入/输出信号的通道应分别配置在不同通道板上，必要时应分别配置在不同控制子系统的不同通道板上。
3.2.3.9 分配控制回路I/O信号时，应使一个控制器或一块I/O通道板损坏时，对机组安全的影响尽可能小。备用辅机控制的I/O，除个别不重要的外，应置于不同控制子系统的通道板上。卖方的I/O分配方案应满足安全和负荷均衡的要求，并经买方审核通过。如卖方的I/O分配方案不能满足买方要求，由此而引起的硬件增加费用由卖方自行承担。

3.2.3.10 当控制器I/O通道板及电源故障时，应有必要的措施，确保工艺系统处于安全的状态，不出现误动。 

3.2.3.11 处理器模件的电源故障不应造成已累积的读数丢失。
3.2.3.12 在系统电源丧失时，执行机构应保持在预置的安全位置。
3.2.3.13每一路模数量需要用单独的16位模数（A/D）转换器，以保证，每一组隔离的开关量输入或输出模件应最多不超过8点。
3.2.3.14 在整个运行环境温度范围内，DCS精确度应满足如下要求：模拟量输入信号(高电平)±0.1%；模拟量输入信号(低电平)±0.2%；模拟量输出信号±0.25%。电气系统模拟量输入信号±0.1%；模拟量输出信号±0.2%。系统设计应满足不需手动校正而保证精度的要求。

3.2.3.15  I/O模件的4~20mA与1~5V信号输入应可在卡件或软件上方便地设定。

3.2.3.16 Ｉ／Ｏ类型

a. 模拟量输入：

4～20mA信号(接地或不接地)，最大输入阻抗为250Ω，系统应提供4 ～20mA二线制变送器的直流24V电源。对1～5VDC输入，输入阻抗应≥500KΩ。
b. 模拟量输出：

4～20mA或1～5VDC可选，具有驱动回路阻抗大于750Ω的负载能力。负端接到隔离的信号地上。系统应提供24V DC的回路电源。

c. 数字量输入：

每个数字量输入要求提供单独的隔离，负端应接至隔离地上，系统应提供对现场输入接点的“查询”电压(24~48VDC)。
d. 数字量输出：

数字量输出模件应采用每个通道单独的隔离中间继电器隔离输出，隔离电压≥250V，卖方应提供中间继电器、继电器柜及可靠的工作电源，继电器要求采用进口产品。中间继电器输出接点容量为220V AC 5A；220V DC 3A。继电器应可常带电。
e. 热电阻(RTD)输入：

有直接接受三线制 (不需变送器)的Cu50Ω、Cu100Ω、Pt100Ω、Pt10Ω等类型的热电阻，卖方应提供热电阻桥路所需的电源（模块内置）。
f. 热电偶(T/C)输入：

能直接接受分度号为S、E、J、K、T和R 型热电偶信号，并可满足接地型热电偶要求。热电偶在整个工作段的线性化及温度补偿等处理，应在I/O模件内完成而不需要通过数据通讯总线。热电偶温度补偿范围应可满足环境温度的要求。
3.2.3.17 卖方应对传感器及输入、输出信号的屏蔽及接地提出建议，以满足其系统设计要求。系统应能接受采用普通控制电缆(即不加屏蔽)的开关量输入和输出。
3.2.3.18 卖方提供的模拟量、数字量和脉冲量通道应满足本规范书规定的型式和数量要求。
3.2.3.19 卖方除提供规定的输入输出通道外，还应满足系统对输入输出信号的要求，如模拟量与数字量之间转换的检查点、冷端补偿、电源电压检测及各子系统之间的硬接线联接点。
3.2.3.20 现场Ｉ／Ｏ信号总量如下（施工图设计）：
单套锅炉热力系统I/O点初步统计

	序号
	I/O
	I/O性质
	统计数量
	设计数量
	设计余量
	说明

	1
	AI
	4～20mA
	96
	
	
	

	
	
	T/C
	24
	
	
	

	
	
	RTD
	29
	
	
	

	2
	AO
	
	38
	
	
	

	3
	DI
	
	193
	
	
	

	4
	DO
	
	105
	
	
	

	
	合计：
	
	485
	
	
	


注：
(a)上列I/O数量为初步设计统计工艺过程点数，不包括备用点、I/O分配产生的剩余点以及DCS与外系统硬接线联系点等，卖方提供的I/O点能力应充分考虑上述因素并应另加提供15%备用点。买方有权调整各类I/O点的配置数量而卖方应无偿予以满足。

(b)买方可以根据以往类似工程的经验，提出增加或减少I/O点数的建议，但最终是否接受建议取决于招标方，并不因此而影响系统总包价格。

3.2.4 系统接口

本项目DCS系统应设计和考虑对其它系统的接口和通讯，为和这些系统方便通讯，通讯接口形式定为使用modbus方式。

如果个别系统由于技术限制无法实现通讯，DCS应提供主要的监视参数硬件通道。

3.2.5 外围设备
3.2.5.1 记录打印机。
3.2.5.1.1 记录打印机应选用单色激光打印机。
3.2.5.2  显示器和键盘
3.2.3.2.1 所供显示器应为纯LCD液晶显示器，至少应有32位真彩色，屏幕尺寸为22英寸)，分辨力至少为1280X1024象素，显示器屏幕应为防眩光屏幕。
3.2.5.2.2 工程师站应能直接作为操作员站，在锅炉调试时可以作为操作员站使用。卖方应提供临时调试用的“工程师站”，以免影响试运操作。
3.2.5.2.3 应提供鼠标器作为光标定位装置。
3.2.5.2.4 操作员站应配有通用操作员键盘。

3.2.5.2.5 每套DCS应提供1套操作员站，安放在控制室内，单独设立工程师站。

3.2.5.2.6 卖方对提供的操作员站/工程师站的操作桌所用材料需经买方认可。

3.2.6  电源
3.2.6.1 卖方应提供热控/DCS电源分配柜，买方负责为DCS提供二路交流220V±10%、50HZ±1HZ的单相电源（一路来自不停电电源UPS，另一路来自厂用电源）和直流电源至DCS电源分配柜，柜内应有电源监视。DCS系统内部各电子装置、网络系统、操作员站、工程师站、处理机柜、I/O柜、继电器柜、远程I/O站等的供电由卖方自行负责，总容量请卖方在投标时写明。DCS电源分配柜应考虑有效的隔离措施。

3.2.6.2 卖方应在各个机柜和站内配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备，并用这二路电源在机柜内馈电。每个机柜内均应装设电源监视装置
3.2.6.3 卖方应提供机柜内的冗余直流电源，这二套直流电源都具有足够的容量和适当的电压，能满足设备负载的要求。
3.2.6.4 任一路电源故障都应报警，二路冗余电源通过二极管切换回路耦合，在一路电源故障时自动切换到另一路，以保证任何一路电源的故障均不会导致系统的任一部分失电和影响控制系统正常工作。电源切换时间应<4ms。
3.2.6.5 电子装置机柜内的馈电应分散配置，以获取最高可靠性，对Ｉ／Ｏ模件、处理器模件、通讯模件和变送器等都应提供冗余的电源。
3.2.6.6 接受变送器输入信号的模拟量输入通道，都应能承受输入端子完全的短路，并不应影响其它输入通道。
3.2.6.7 每一数字量输入、输出通道板都应有单独的熔断器或采取其它相应的保护措施。
3.2.6.8 热控使用的电源应包括一套在线式UPS，容量为6KVA，电池组服务时间至少为30分钟。
3.2.7 电磁兼容性
3.2.7.1 系统能在电子噪声、射频干扰及振动都很大的现场环境中连续运行，且不降低系统的性能。防电磁干扰和射频干扰能力应符合IEC801.3标准的规定。
3.2.7.2 系统设计采用各种抗噪声技术，包括光电隔离、高共模抑制比、合理的接地和屏蔽。
3.2.7.3 在距电子设备1.2m以外发出的工作频率达470MHz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。
3.2.7.4 系统能在环境温度0～40℃，相对湿度10～95%(不结露)的环境中连续运行。
3.2.7.5 卖方提供的远程I/O站应具有有效的保护措施和防护等级并能充分适应现场的温度（-17.6℃~40.3℃）、湿度、粉尘、振动、冲击等，现场的恶劣环境不应影响系统的正常工作。远程I/O站应配置符合现场环境要求的机柜。

3.2.7.6 系统抗干扰能力
    --共模电压继电器输出350V；

    --共模抑制比不小于120dB，50Hz；

    --差模电压不小于35V

    --差模抑制比不小于60Db；50Hz。

3.2.8 电子装置机柜和接线
3.2.8.1 电子装置机柜的外壳防护等级，电子设备间内应为IP54，电子设备间外应为IP56。
3.2.8.2 机柜门应有面接触形式的门封垫条。柜门上不应装设任何系统部件。
3.2.8.3 机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求，卖方提供的电缆接线应采用接线端子排方式，而非将电缆直接连接在卡件端子上。端子排应采用国产凤凰端子排
3.2.8.4 对需散热的电源装置，应提供排气风扇或内部循环风扇，并在温度较高时自动启动。排气风扇和内部循环风扇均应易于更换。
3.2.8.5 装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器。
3.2.8.6 机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。
3.2.8.7 机柜内的每个端子排和端子都有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。
3.2.8.8 端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由”非燃烧”型材料制造。
3.2.8.9 应提供DCS系统内设备之间及机柜与控制盘、台和中间继电器柜之间互联的电缆(包括两端的接触件)，这些电缆应符合IEEE防火标准。
3.2.8.10 所有I/O模件和现场信号的接线接口应为接线端子排，I/O模件与接线端子排应分开单独布置。卡件和端子排之间的连线应在制造厂内接好，并在端子排上注有明显标记。

3.2.8.11 机柜内应预留充足的空间，使买方能方便地接线、汇线和布线。所有信号屏蔽层接地在机柜侧完成。
3.2.9 系统扩展
 卖方应提供下列备用余量，以供系统以后扩展需要：

  --每个机柜内的每种类型Ｉ／Ｏ测点都应有10%的备用量。
--每个机柜内应有15%的模件插槽备用量。该备用插槽应配置必要的硬件，保证今后插入模件就能投入运行。
--最忙时，每个控制器CPU的负荷率不大于40%，操作员站及数据服务器CPU负荷率不大于40%。
 --内部存储器占用容量不大于50%，外部存储器占有容量不大于40%。
 --100%电源余量。电源分配柜应考虑20%的回路备用量。
--如果采用以太网通讯总线的负荷率不大于20%，如果采用令牌网通讯总线负荷率不大于40%。

--数据服务器允许最大标签量至少应为系统过程I/O点总数的200%。

--在机柜空间允许范围内提供适量的备用继电器，数量在投标书中列出。

以上这些都应是按系统联调成功正式投运时的最终容量计算的百分比值。
3.3 软件要求
3.3.1 卖方应负责整个DCS的组态，并保证所供系统是采用统一的方式进行组态和完全适用于本工程。
3.3.2 卖方应提供一套完整的满足本规范书要求的程序软件包，包括实时操作系统程序、应用程序及性能计算程序等
3.3.3 所有的算法和系统整定参数应驻存在各处理器模件的非易失性存储器内，执行时不需重新装载。
3.3.4 应提供高级编程语言和程序开发工具应为知名品牌。卖方应在投标书中对所提供的组态工具软件作出详细的说明。
3.3.5 模拟量处理器模件所有指定任务的最大执行周期不应超过100ms，开关量处理器模件所有指定任务的最大执行周期不应超过50ms。
3.3.6 模拟控制回路的组态，应通过驻存在处理器模件中的各类逻辑块的联接，直接采用图方式进行，并用易于识别的工程名称加以标明。还可在工程师站上根据指令，以图形式打印出已完成的所有系统组态。
3.3.7 在工程师工作站上应能对系统组态进行修改。不论该系统是在线或离线都能对该系统的组态进行修改。工程师站趋势曲线应可按用户要求以任意变量为横、纵坐标进行显示和打印。工程师站还应有对于控制逻辑的强制执行功能，该功能应可按要求复位至初始状态。
3.3.8 所有顺序控制逻辑的组态都应在系统内由软件完成，而不采用外部硬接线、专用开关或其它替代物作为组态逻辑的输入。

3.3.9 程序控制逻辑应采用熟悉的，类似于LAD型式的功能符号，以逻辑图或梯形图格式进行组态，并可在工程师站上按指令要求，以图形方式打印出已组态的逻辑。
3.4 人机接口
卖方提供的人机接口应包括操作员站/工程师工作站。 

3.4.1 操作员站
3.4.1.1 操作员站采用桌式结构。操作员站的设计和布置应符合人机工程学，并适应机组的运行组织，便于运行人员监控机组。

3.4.1.2 操作员站的任务是在标准画面和用户组态画面上，汇集和显示有关的运行和操作信息，供运行人员据此对机组的运行进行监视和控制。系统应有防止操作员站对于控制程序进行修改的措施。
3.4.1.3 操作员站的基本功能如下：

监视系统内每一个模拟量和数字量
显示并确认报警
显示操作指导
建立趋势画面并获得趋势信息
打印报表
控制驱动装置
自动和手动控制方式的选择
调整过程设定值和偏置等

3.4.1.4 卖方应提供1套全功能操作员站。操作员站应设计成桌式结构，其电子部件安装在操作员站内。盘、台、柜的材料、结构和颜色需与单元控制室布置协调一致并由买方认可。

3.4.1.5 任何LCD画面均应能在小于1秒的时间内完全显示出来。所有显示的数据应每秒更新一次。
3.4.1.6 调用任一画面的击键次数，不应多于三次，重要画面应能一次调出。
3.4.1.7 运行人员通过键盘、跟踪球或鼠标等手段发出的任何操作指令均应在1秒或更短的时间内被执行。从键盘发出操作指令到通道板输出和返回信号从通道板输入至LCD上显示的总时间应小于2.0秒(不包括执行器动作时间)。对运行人员操作指令的执行和确认，不应由于系统负载的改变通讯而被延缓。

3.4.2 工程师站
3.4.2.1 在工程前期，操作员站作为工程师站使用，用于程序开发、系统诊断和维护、控制系统组态、数据库和画面的编辑及修改。

3.4.2.2工程师站应能通过数据高速公路，既可调出系统内任一分散处理单元(DPU、CPU)的系统组态信息和有关数据，还可使买方人员将组态的数据从工程师站下载到各分散处理单元和操作员站。此外，当重新组态的数据被确认后，系统应能自动地刷新其内存。
3.4.2.3工程师站应设置软件保护密码，以防一般人员擅自改变控制策略、应用程序和系统数据库。
3.5 数据通讯系统
3.5.1 数据通讯系统应将各分散处理单元、输入/输出处理系统及人机接口和系统外设联接起来，并保证可靠和高效的系统通讯。卖方应在投标书中详细说明所采用的通讯方式如何满足系统对速率和安全的要求。

3.5.2 数据通讯系统应采用多层网络。

3.5.3 连接到数据通讯系统上的任一系统或设备发生故障，不应导致通讯系统瘫痪或影响其它联网系统和设备的工作。任何站与高速公路之间的接口应是无源的并是电气隔离的。通讯高速公路的故障不应引起机组跳闸或使分散控制单元不能工作。
3.5.4 挂在数据高速公路上的所有站，都能接受数据高速公路上的数据，并可向数据高速公路发送数据。

3.5.5 数据通讯系统的负载容量，在最繁忙的情况下，V-net（令牌网）不应超过40%；以太网不应超过20%，以便于系统的扩展。
3.5.6 在机组稳定和扰动的工况下，数据高速公路的通讯速率应保证运行人员发出的任何指令均能在1秒或更短的时间里被执行（无论是否经过网关）。卖方应确认其保证的响应时间。
3.5.7 数据通讯协议应包括CRC(循环冗余校验)、奇偶校验码等，以检测通讯误差并采取相应的保护措施，确保系统通讯的高度可靠性。

3.5.8 卖方应详细说明有关的“通讯协议”(如信息结构、 信息寻址、传输方向、数据格式、数据块长度、调制和传输介质等)、诊断功能和设备、故障站的自恢复以及每个站的访问时间等，并提交买方确认。
3.5.9 当数据通讯系统中出现某个差错时，系统应能自动要求重发该数据，或由硬件告知软件，再由软件判别并采取相应的措施，如经过多次补救无效，系统应自动采取安全措施，如切换至冗余。
3.5.10 卖方应提供DCS与智能远程数据采集系统之间的标准通讯接口，并全面负责接口协调工作，这些工作包括制订网络通讯接口方案、提供网络通讯软硬件进行接口技术配合和协调，最终保证通讯接口和功能的实现等。卖方提供的DCS不应因此而使DCS本身的性能降低。

3.6 数据采集系统(DAS)

3.6.1 总则
3.6.1.1 数据采集系统(DAS)应连续采集和处理所有与机组有关的重要测点信号及设备状态信号，以便及时向操作人员提供有关的运行信息，实现机组安全经济运行。一旦机组发生任何异常工况，应及时报警，提高机组的可利用率。
3.6.1.2 DAS至少应有下列功能：

--显示：包括操作显示、成组显示、棒状图显示、趋势显示、报警显示等。
--制表记录：包括定期记录、操作员记录等。
 --历史数据存储和检索。
--性能计算：参量累计：煤量、水量、蒸汽量等与经济运行有关的参数进行自动累计，并可计算运行热效率及热平衡计算等，。
3.6.2 显示
3.6.2.1 总则
3.6.2.1.1 每个LCD应能综合显示字符和图象信息，机组运行人员通过LCD实现对机组运行过程的操作和监视。
3.6.2.1.2 每幅画面应能显示过程变量的实时数据和运行设备的状态，这些数据和状态应每秒更新一次。显示的颜色或图形应随过程状态的变化而变化。棒状图和趋势图应能显示在任意一个画面的任何一个部位上。
3.6.2.1.3 应可显示DCS系统内所有的过程点，包括模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、数字量输出、中间变量和计算值。
对显示的每一个过程点，应显示其标志号(通常为Tag)、中文或英文说明、数值、性质、工程单位、高低限值等。

3.6.2.1.4 卖方应根据用户提供的P&ID及运行要求，提供至少10幅用户画面(通常指机组模拟图)。用户画面的数量，应可在工程设计阶段按实际要求进行增加，而不额外增加买方的费用支出。
运行人员可通过键盘，对画面中的任何被控装置进行手动控制。画面上的设备正处于自动程控状态时，模拟图上应反映出运行设备的最新状态。
3.6.2.1.5 买方可在工程师站和操作员站上，使用该站的画面生成程序自己制作和修改画面。卖方应提供符合ISA过程设备和仪表符号标准的图素。
3.6.2.2 操作显示
应采用多层显示结构，显示的层数应根据工艺过程和运行要求来确定，这种多层显示可使运行人员方便地翻页，以获得操作所必需的细节和对特定的工况进行分析。

3.6.2.2.1 厂区级显示(或称概貌显示)

厂区级显示应提供整个机组运行状态的总貌，显示出主设备的状态、参数和包括在厂区级显示中的与每一个控制回路有关的过程变量与设定值之间的偏差。应允许一次击键即能调出用于监视或控制的其它显示画面。若任何一个控制回路出现报警，用改变显示的颜色来提示。
每一幅厂区级显示画面应可容纳100个以上的过程变量。
3.6.2.2.2 细节显示
细节显示应可观察以某一回路为基础的所有信息，细节显示画面所包含的每一个回路的有关信息，应足够详细，以便运行人员能据以进行正确的操作。对于调节回路，至少应显示出设定值、过程变量及过程变量曲线、输出值、运行方式、高/低限值、报警状态、工程单位、回路组态数据等调节参数。对于断续控制的回路，则应显示出回路组态数据和设备状态。
3.6.2.3 标准画面显示
卖方应提供报警显示、趋势显示、成组显示、棒状图显示等标准画面显示，并已预先做好或按本工程的具体要求稍作修改。
棒状图显示
--运行人员可以调阅动态，棒状图画面即以动态棒状图的外形尺寸反映各种过程变量的变化。
--棒状图应可在任何一幅画面中进行组态和显示，每一棒状图的标尺可设置成任何比例。若某一棒状图，其数值越过报警限值时，越限部分应用红色显示出来。
3.6.2.3.3 趋势显示
--系统应能提供200点历史数据的趋势和200点实时数据的趋势显示。趋势显示可用整幅画面显示，也可在任何其它画面的某一部位，用任意尺寸显示。
--在同一幅LCD显示画面上，在同一时间轴上，采用不同的显示颜色，应能同时显示10个以上模拟量数值的趋势。
--在一幅趋势显示画面中，运行人员可重新设置趋势变量、趋势显示数目、时间标度、时间基准及趋势显示的颜色。
--趋势显示应可存储在内部存储器中，存储时间至少为30小时，并应便于运行人员调用，运行人员亦可按要求组态趋势并保存在外部存储器中，以便今后调用。

3.6.2.3.4 报警显示

--系统应能通过接点状态的变化，或者参照预先存储的参考值，对模拟量输入、计算点、平均值、其它变换值进行扫描比较，分辨出状态的异常、正常或状态的变化。

--报警显示应按时间顺序排列，最新发生的报警应优先显示在报警画面的顶部，每个报警点可有六个不同的优先级，并且六种不同的颜色显示该点的Tag，加以区分。
--报警应可一次击键进行确认。某一点发出的报警确认后，该报警点显示的背景颜色应有变化并消去音响信号。
--应采用闪光、颜色变化等手段，区分出未经确认的报警和已经确认的报警。
--所有出现的报警及报警恢复，系统应自动存储并可由运行人员选择打印。
--所有带报警限值的模拟量输入信号和计算变量，均应分别设置“报警死区”以减少参数在接近报警限值时产生的频繁报警。
--在设备停运及设备启动时，应有模拟量和数字量信号的“报警闭锁”功能，以减少不必要的报警。可由操作员站上实施这一功能。启动结束后，“报警闭锁”功能应自动解除。“报警闭锁”不应影响对该变量的扫描采集。
--对某些输入信号和计算变量均可提供可变的报警限值。这些报警限值可以是过程参数(如负荷、流量、温度)的一个函数。
--报警信息中应表明与该报警相对应的显示画面的检索名称。
--在操作员站，通过一次击键应能调用多页的报警一览。报警一览的信息应以表格形式显示，并应包括如下内容： 点的标志号、点的描述、带工程单位的当前值、带工程单位的报警限值、报警状态(高或低)及报警发生的时间。每一页报警一览应有20个报警点。
3.6.3 记录
所有记录应使用可编辑的标题，而不应是预先打印的形式。卖方应按用户指定的格式（包括中文），确定所有记录的标题。
记录功能可由程序指令或运行人员指令控制，数据库中所具有的所有过程点均应可以记录。
3.6.3.1 定期记录
定期记录包括交接班记录、日报、和月报。对交接班记录和日报，系统应在每一小时的时间间隔内，提供20个预选变量的记录。在每一个交接班后，或每一天结束时，或每一个月结束时，应自动进行记录，或根据运行人员指令召唤打印。
3.6.3.2 运行人员操作记录
系统应记录运行人员在集控室进行的所有操作项目及每次操作的精确时间。通过对运行人员操作行为的准确记录，可便于分析运行人员的操作意图，分析机组事故的原因。操作员记录可按要求进行。可预先选择记录打印的时间间隔或立即由打印机打印出来。操作员记录可由20个组构成，每组16个参数。操作员记录中的数据可存储至少72小时，所有具有地址的点均可设置到操作员记录中。                                                                                       
3.6.3.3 设备运行记录
在每天结束时，应打印出泵、风机等主设备的累计运行小时数。
3.6.3.4 报警记录
报警记录至少应有1000个存储报警点。
3.6.4 历史数据的存储和检索(HSR)

设置HSR的目的是为了保存长期的详细的运行资料。卖方提供的HSR系统应与DCS设计相一致，应能存储系统所有测点信息，并同时考虑部分中间点，以随时记录重要的状态改变和参数改变。HSR应提供保存存储信息的可读写光盘机。

3.6.5 性能计算
3.6.5.1 应提供在线性能计算的能力，以计算各种效率及性能参数，这些计算值及各种中间计算值应有打印记录并能在LCD上显示，大部分的计算应采用输入数据的算术平均值。性能计算至少应有下列内容：
3.6.5.1.1 热力系统性能计算

a.由锅炉热效率、汽轮发电机循环综合热耗率及厂用电消耗计算得出的机组净热耗率和发电煤耗。
b.用输入--输出和热量损失的办法计算锅炉效率。并应分别列出可控热量损失和非可控热量损失。
c.用端差及逼近法计算给水加热器效率。
d.用能量平衡原理计算空气预热器效率。
e.锅炉给水泵效率。
f.补水率和汽水损失率。
以上这些性能计算应在30%以上负荷时进行，每10分钟计算一次，计算精度应小于0.2%。

3.6.5.2 所有的计算均应有数据的质量检查，若计算所用的任何一点输入数据发现问题，应告知运行人员并中断计算。如采用存储的某一常数来替代这一故障数据，则可继续进行计算。如采用替代数据时，计算结果上应有注明。
3.6.5.3 性能计算应有判别机组运行状况是否稳定的功能，使性能计算对运行有指导意义。
3.6.5.4 卖方应在报价书中指明其提供的性能计算是标准软件还是特殊开发的软件。也能按买方提供的性能计算方法进行性能计算。
3.7 闭环控制系统(MCS)

3.7.1 基本要求
3.7.1.1 控制系统应包括由微处理器构成的各个子系统，这些子系统应实现下文规定的对单元机组及辅助系统的调节控制。
3.7.1.2 应将锅炉和辅机系统作为一个单元整体进行控制，使锅炉和辅机系统同时响应控制要求，确保机组快速和稳定地满足热负荷的变化，并保持稳定的运行。
3.7.1.3 控制系统应划分为若干子系统，子系统设计应遵守“独立完整”的原则，以保持数据通讯总线上信息交换量最少。
3.7.1.4 闭环控制系统应与燃烧器控制和炉膛安全监控系统、给水泵控制等系统完全协调。
3.7.1.5 控制系统应具有一切必要的手段，自动补偿及修正机组自身的瞬态响应及其它必需的调整和修正。
3.7.1.6 控制系统应满足机组安全启、停及定压运行的要求，在最低稳燃负荷到满负荷变动范围内应保证被控参数不超出允许值，对于某些负荷变化的整个范围内都要求控制的参数，卖方应考虑能够全程控制，以减少运行人员的干予。
3.7.1.7 控制系统应有联锁保护功能，以防止控制系统错误的及危险的动作，联锁保护系统在锅炉及锅炉辅机安全工况时，应为维护、试验和校正提供最大的灵活性。
3.7.1.8 如系统某一部分必须具备的条件不满足时，联锁逻辑应阻止该部分投“自动”方式，同时在条件不具备或系统故障时，系统受影响部分应不再继续自动运行，或将控制方式转换为另一种自动方式。
3.7.1.9 在使用不冗余变送器测量信号时，如信号丧失或信号超出工艺过程实际可能范围，均应有报警，同时系统受影响部分切换至手动。
3.7.1.10 控制系统应监视设定值与被控变量之间的偏差和输出信号和控制阀门位置之间的偏差，当偏差超过预定范围时，系统应将控制切换至手动并报警。
3.7.1.11 风机、泵、给煤机等跳闸，应将与之对应的控制系统由自动切换至手动运行方式。
3.7.1.12 当两个或两个以上的控制驱动装置控制一个变量时，应可由一个驱动装置维持自动运行。运行人员还可将其余的驱动装置投入自动，而不需手动平衡以免干扰系统。当追加的驱动装置投入自动后，控制作用应自动适应追加的驱动装置的作用，也就是说不管驱动装置在手动或自动方式的数量如何变化，控制的作用应是恒定的。
3.7.1.13 手动切换一个或一个以上的驱动装置投入自动时，为不产生过程扰动，而保持合适的关系，应使处于自动状态的驱动装置等量并反向作用。
3.7.2 具体功能
卖方应随投标书提供用SAMA符号表示的控制策略和功能范围的控制框图，且应足够详细，以便买方据以评估所提供的控制功能是否符合要求。此外，还应提供详细的文字说明，以便买方清晰理解这些控制策略。
3.7.2.1 锅炉控制
提供的锅炉控制系统应由若干子系统组成，这些子系统应协调运行，并具有前馈特征，使锅炉能灵敏、安全、快速与稳定的运行，保证在任何工况下，生产出满足机组负荷指令所要求的热量。

锅炉控制系统还应锅炉保护MFT协调工作，以保障锅炉安全运行。
锅炉主控应将机组负荷指令以并行协调的方式转化为对锅炉燃料和风量的控制，并具有以下特点：

a. 为加快燃料量对负荷变化的响应，信号回路应有速率可调的“加速”功能。
b. 系统设计应按先加风后加煤、先减煤后减风的原则设计，锅炉指令按可供的风量来限制燃料量出力，以保证燃料量决不高于风量。
c. 锅炉指令按送入锅炉的总的燃料量(包括所有辅助燃料)来限制风量，以保证风量不低于燃料量。
d. 燃料指令应根据运行的给煤机数量进行修改。
e. 应根据燃料的不同发热量进行校正。总燃料量(煤)与锅炉指令比较，综合成一个总燃料指令。
3.7.2.4.1 给煤机控制
卖方应仔细审阅来自给煤机供货商的资料，负责与给煤机控制系统的接口设计。

3.7.2.4.2 二次风量控制

通过调节二次风量挡板的位置，来控制二次风量，达到最佳燃烧工况。二次风量分挡板是手动调节风门，不需要调节。应提供具有下列功能的完整控制系统：

a. 通过二次风道上的一次元件，测得锅炉总二次风量,该测量结果应是经温度补偿的双重化测量。总二次风量与总一次风量形成一个总的锅炉送风量信号,该信号可用来限制总负荷指令和总燃料量。可以通过设定一、二次风量比例的偏差来控制床温，至喷嘴一次风流量增加将降低床温，当一次风流量变化，偏离其控制范围时，应相应调整一次及二次风喷嘴的流量。
b. 风量指令应不低于吹扫额定值,一旦实际的风量低于吹扫额定值,应发出报警,并向FSSS送出一个数字量信号。此外, 当总风量降低到吹扫额定值低5%时(满容积风量百分比),应产生一个闭合接点去触发MFT动作。
c. 对轴流风机,应有防喘振控制和启动的联锁。
d. 炉膛压力高时,应闭锁引风机入口进一步开大,炉膛压力低时,应闭锁引风机入口进一步关小。
e. 锅炉二次风量应由氧量校正回路进行修改,氧量是在省煤器后的烟道中测得。氧量修正子回路应有下列功能:

1. 运行人员改变回路中的负荷系数,调节氧量设定值。
2. 通过氧量校正信号的高低限值,可改变总的过剩空气量。
3.7.2.4.3一次风压力控制
一次风压力应控制在其设定值。该设定值应是负荷的函数。通过调节一次风机入口导向叶片的位置和转速来控制一次风道压力。根据机组负荷指令建立该子系统的设定值。

3.7.2.4.4 炉膛压力控制
3.7.2.4.4.1 炉膛负压和风量控制应符合NFPA85C标准的规定。
3.7.2.4.4.2 系统应提供平衡负压运行,通过控制引风机转速和入口挡板位置，维持炉膛压力恒定在设定值。
3.7.2.4.5 给水控制
3.7.2.4.5.1 锅炉的给水控制通过调节锅炉给水调节阀和给水泵转速来完成。 

3.7.2.4.5.2 正常的控制应是由蒸汽流量、汽包水位和给水流量组成的三冲量控制系统，启动时只有汽包水位的单冲量控制。
3.7.2.4.5.3 锅炉的给水调节控制应具有如下功能：
a. 测量汽包水位的变送器，有压力补偿、比较和选择。
b. 给水流量经温度补偿后作为流量信号。
c. 在启动和低负荷时，单冲量汽包水位控制应调节电动给水泵管道上的启动调节阀（旁路）。在蒸汽参数稳定、给水流量允许的情况，控制系统可自动或手动切换到三冲量控制。

3.7.2.4.6 给水泵再循环控制
为适应电动给水泵最小流量的限制，每一个给水泵应有最小流量的再循环控制。采用手动控制。

3.7.2.4.7 空预器冷端平均温度控制
为保护空预器不被烟气与凝结水的混合物加速腐蚀，需将空予器冷端金属温度保持在露点温度以上，控制是按照各空予器烟气出口及冷风进口的加权平均温度，调节暖风器内流过的加热蒸汽流量来实现的。

3.7.2.4.8 床温控制

   为保证一定负荷下床温维持在规定值，保证锅炉在最佳燃烧率及最佳脱硫率，通过调节一、二次风，改变一、二次风的比率来实现。一、二次风的比率要随床温而变化。

3.7.2.4.9 床压（床料高度）控制

床料高度的变化影响到床温及锅炉的经济运行而设计此回路。燃烧室内床料的数量直接正比于床压，通过测量一次风室与稀相区的差压及一次风量推算出料层的厚度，而床压的调节是通过控制排渣管脉动风电磁阀的开启时间控制底灰排放量来实现的。

3.7.2.4.10冷渣器的控制

其功能是将锅炉排出的850－9000C左右的热渣降到100-1500C以下，以满足灰渣输送的要求。在冷渣器上布置有温度、压力和差压测点，其中一些测点参与调节和保护。

3.7.2.11 除氧器水位和压力控制

除氧器水位采用补水流量控制水位。

压力采用加热蒸汽流量控制。

3.8 炉膛安全监控系统(FSSS)  

3.8.1 基本要求
3.8.1.1 总则
3.8.1.1.1 FSSS由锅炉厂家提供。卖方提供的FSSS应满足本规范书所规定的功能和特性等要求。采用硬件I/O通道联系信号到DCS，以便完成MFT逻辑。
3.8.1.1.2 FSSS应包括燃烧器控制系统(BMS)和燃料安全系统(FSS)。
3.8.1.1.3 FSSS应有与MCS、SCS及其它控制子系统的接口，并能接收和发送为综合整个机组运行工况所要求的信息和指令。
3.8.1.1.4 通过键盘和LCD显示画面，应完成所有被控对象的操作和获取系统手动、自动运行的各种信息。
3..8.1.1.5 应提供MFT硬接线按钮及燃油快关阀、给煤机等的紧急跳闸功能，跳闸功能应由硬接线完成。

3.8.1.2  BMS基本要求
3.8.1.2.1 卖方应设计和提供具有下列主要功能的BMS：

a. 对油燃烧器和煤燃烧器的安全点火、投运和切除的连续监视。
b. 提供采用最新技术和适合电厂使用且操作灵活的自动化装置，至少应提供两级自动化水平。高一级的自动化水平是应能执行自动程序控制，即从运行人员启动吹扫后到点燃一个预先选定的燃烧器组实现自动化。在给煤系统投运前，投煤燃烧可能需要运行人员的干预。次一级的自动化水平是应使运行人员能按分阶段顺序控制方式启动燃烧。例如，先启动炉膛吹扫程序，然后进行油系统的泄漏试验，再启动油枪点火程序，等等。在高一级自动方式发生问题或机组运行状态需要时，应采用这种次一级自动方式。
c. 应提供在各种运行方式(即高一级自动方式、次一级自动方式及就地手操方式)下完善的监视和联锁功能，包括燃烧器火焰监视功能。
d. 在吹扫、燃烧器点火和带负荷运行期间，应控制风箱挡板位置，以满足合适的二次风分配。
e. 提供锅炉火焰检测冷却风机的控制功能。（如有）
f.  BCS的基本功能是管理燃烧器的投入和切除，燃料量的调整则由闭环控制系统来实现。每一个燃烧器都仅当能够保证从FSSS获得联锁有效信号时才能投入运行。无论锅炉可能处于何种运行状态，当处于运行中的燃烧器接到来自FSSS的联锁跳闸信号时，均应立即被切除。

3.8.1.2.2 设计的BCS至少应满足下列要求：

a. 应能通过LCD/键盘完成设备的主要操作。次要的操作通过程控自动完成。
b. 通过LCD画面显示，应提供运行所需的各种运行信息，使运行人员随时都能获得设备各种运行状态的信息，以便其采用自动顺序控制或在必要时切换至手动控制。应提供手动方式时的操作指导，这些操作指导应显示出下一步应执行何种操作以及整个操作步骤。操作指导应以图形方式显示在LCD上，并以LCD上各设备的颜色变化反映各设备状态的变化。所供的联锁功能应有最大的安全性，可在组件失灵或有关设备故障而出现危险时，避免或减少所需的控制操作。
c. 启动燃烧器的主要功能是加热炉膛，使炉膛内的煤能够达到煤燃烧的温度。当炉膛温度达到设定值时，允许投煤燃烧。
d. 在锅炉吹扫、启动和低负荷运行期间，锅炉控制系统应维持30%的锅炉最低风量。这是通过同时调节所有辅助风挡板来实现的。这可保证点火时，维持炉膛的过剩空气量和确保被点火的燃烧器周围的合理风速。
e. 在未得到FSS的许可条件前，燃烧器控制不应向炉膛投入燃料或点火能量。
f. 在收到MFT信号时，燃烧器控制系统应按指令协同FSS快速切断至炉膛的燃料和点火能量。
g. 燃烧器控制逻辑应提供点火器、油枪和给煤机点火许可条件的自检功能。当检测到火焰丧失时， 燃烧器(煤和油)及点火枪应自动切除。每一层的任一个燃烧器火焰丧失，应进行报警。应提供带逻辑功能的单独的火焰监视，并通过买方认为合适的安全的方式或程序，切除油燃烧器和/或煤燃烧器。
h. 卖方应设计有关点火枪、燃烧器、给煤机、风门挡板及辅机的显示画面。这些画面应能准确，高效地向运行人员提供启动、停运和控制设备所需的清晰、充足的信息。
3.8.1.3 FSS的基本要求：

3.8.1.3.1 FSS应能防止由炉膛内燃料和空气混合物产生的不安全工况。必要时，切除燃料系统，并避免锅炉受压部件过热。FSS应通过下列监视和保护功能完成保护动作：

a. 监视锅炉和汽轮发电机组的运行工况，并在检测到危害人员和设备安全的工况时，发出主燃料跳闸(MFT)信号。
b. 当发现危险工况时，应停运一部分已投运的锅炉燃烧设备和有关辅机，快速切除进入锅炉的燃料量。
c. MFT发生后，应维持锅炉进风量，以便清除炉膛内、烟道尾部和烟道中的可燃气体。
d. 在吹扫完成及有关许可条件满足之前，应阻止燃料重新进入炉膛。
3.8.2 FSSS具体功能
3.8.2.1 BCS具体功能
BCS应包括下列三个功能：
a. 锅炉点火准备
b. 油枪点火
c. 煤燃烧

3.8.2.1.1 锅炉点火准备
a. 应在炉膛吹扫成功后，由运行人员启动锅炉点火准备功能。
b. 将锅炉置于点火准备方式，作为自动启动第一支点火枪的先决条件。此时应复置MFT，开启一个建立火焰的最大时间限值的计时器，当在时间限值内不能建立火焰，系统应跳闸，并返回到吹扫所需的状态。
3.8.2.1.2 油枪点火

启动时，最先投运风道燃烧器，以热烟气和空气混合物加热床料，之后投运启动燃烧器，使温度按照升温升压曲线上升，当床温达到设定值时，可根据需要投运床枪，使床温进一步升高到大约600℃，这时便可逐步投煤。

3.8.2.1.2.1 在油枪可投入运行之前，BCS至少应检查下列许可条件：

a. 锅炉风量达到吹扫值
b. 火焰检测器冷却风压力满足
c. 所有燃烧器阀门关闭
d. 过热器、再热器烟气调温挡板自动
e. 风箱/炉膛差压满足
f. 无MFT或油系统等跳闸信号存在

g. 油系统泄漏试验完成
h. 油压满足点火要求
i. 点火系统已准备好
j. 油温正常

k. 任一火焰检测器检测到无火焰

3.8.2.1.2.2 当以上这些最少的许可条件满足时，应在LCD屏幕上显示“允许点燃油枪”，且当各个油枪的点火条件满足后，油枪可以投入运行。
3.8.2.1.2.3 可由运行人员投入点火枪。系统设计应给运行人员提供投入单个油枪或一组油枪的灵活性。
3.8.2.1.2.4 在运行人员调出相关显示画面，并通过键盘启动一个指定的燃烧器组进行点火时，系统应能根据时间顺序，开启关断阀并激励点火变压器。油枪被点燃后，点火变压器应被消能。如在10秒内某油枪未备证实点燃，应关闭其对应的关断阀，并发出“点火失败”的报警。
3.8.2.1.2.5 许可条件丧失或在指定时间内不能完成运行程序，则应中断此程序。
3.8.2.1.2.6 运行人员应能通过LCD/键盘中断运行程序，停止运行程序的过程应能监视并被证实。任何一个阀门不能关闭的情况下，应产生一个“断油不成功”的警报。
3.8.2.1.2.7 就地点火枪操作应受系统逻辑和许可条件的约束，点火枪跳闸信号应闭锁所有就地操作，并切断燃料，停运点火变压器。
3.8.2.1.3 煤燃烧
BCS应对给煤机及相关风门挡板的的启/停、跳闸和开/关进行程控和监视。
在启动每一运行步骤之前，系统应确保满足与该步骤相应的许可条件，并在整个启动过程中满足安全条件。
丧失许可条件或在指定时间内不能完成运行程序，则应中断此程序。
煤燃烧启动顺序要求先启动给煤机，在证实给煤机投运后，再打开与其相对应的出口阀门。
3.8.2.1.3.1 给煤机启动程序
除满足给煤机启动条件外，给煤机启动程序还需满足下列条件：

a. 煤仓料位正常
b. 给煤机一次风量满足最小煤量要求
c. 给煤机转速指令信号在最小值
d. 给煤机出口闸阀打开，并且出口无堵塞
e. 不存在给煤机停运指令
f. 不存在给煤机跳闸条件及MFT

g. 给煤机密封风压力正常

h．床温大于给定值
在满足所有许可条件后，自动逻辑程序或由运行人员通过LCD/键盘启动给煤机。
3.8.2.1.3.2 给煤机停运
在启动给煤机停运程序前，应保证相应的点火能量正常。一旦运行人员启动了一个给煤机停运程序，应自动进行下列程序：

a. 给煤机应退出原先的自动控制方式，并将其转速减至最小值。同时关闭进口煤阀。
b. 当给煤机至最小转速时，应打开冷风门挡板，同时关闭热风门挡板。

3.8.2.1.3.3 给石灰石机顺控

以下条件全部满足，方可允许石灰石进入炉膛。

3.8.2.2 FSS具体功能
FSS的功能，应由下列三个子系统完成：

a. 炉膛吹扫
b. 油燃料系统泄漏试验
c. 燃料跳闸
当发生跳闸时，启动跳闸的条件和原因以及有关的操作，应满足FSS的最低要求。卖方应保证FSS逻辑的完整性，并确保燃烧系统的安全运行。
3.8.2.2.1 炉膛吹扫
3.8.2.2.1.1 发生MFT后，应将炉膛和烟道内的可燃混合物吹扫掉，以便允许重新投燃料点火。对此，应提供吹扫时间可调的程序。油燃料泄漏试验是炉膛吹扫程序的一部分。
3.8.2.2.1.2 在启动吹扫前，应满足炉膛吹扫许可条件，内容如下：

a. MFT继电器动作

b. 闭锁所有燃料进入炉膛
c. 停运所有提供燃料的设备

d. 送风机入口至炉膛、烟道尾部及烟囱的通道应敞开
e. 送引风机至少应各有一台在运行，且入口导叶在合适位置

f. 至少应有30%的风量
g. 炉膛负压在正常限值之内
h 汽包水位正常

在下列任一条件发生，锅炉应吹扫：

3.8.2.2.1.3 整个吹扫过程均应满足吹扫的许可条件，直至第一支油枪投入点火。
3.8.2.2.1.4 在吹扫过程中，若许可条件中任一条件丧失，均应使吹扫累计时间置零。一旦所有许可条件重新成立，运行人员方可重新启动吹扫程序。
3.8.2.2.2 燃料油系统泄漏试验
3.8.2.2.2.1 在炉膛吹扫运行时，油系统泄漏试验子系统应开始进行燃料油系统的泄漏试验。泄漏试验的目的是证实油系统的各部分是严密的，例如，油系统的主燃油跳闸阀和各油枪关断阀之间是密闭的。如有泄漏应指出泄漏的原因。
3.8.2.2.2.2 在炉膛吹扫完成前，应成功地完成油系统的泄漏试验。
3.8.2.2.2.3 油系统泄漏试验应包括下列内容：

a. 在吹扫期间对油系统的各部分加压。
b. 有检测所有泄漏情况的仪表和逻辑。
c. 向运行人员提供泄漏试验过程和结果的相应信息和/或报警。
d. 泄漏试验的成功完成是保证炉膛吹扫完成成功的一个条件。
3.8.2.2.3 燃料跳闸
应提供多层次的燃料跳闸，以保证只停运少量燃料设备，以减少系统不安全因素或锅炉炉膛产生的不安全工况。在MFT时，应切断至锅炉的所有燃料。
应提供下列情况的燃料跳闸：

a. 主燃料跳闸(MFT)

b. 油燃料跳闸(OFT)

c. 给煤机跳闸
3.8.2.2.3.1 主燃料跳闸（MFT）

MFT应快速切断所有进入炉膛的燃料，当发生下列情况时(不限于这些条件)，应发出MFT指令：

a. 手动MFT：主控制台上，应有MFT手动“动作”和“确认”按钮。
b. 所有一次风机跳闸
c. 所有引风机跳闸
d. 炉膛内已投入煤粉燃烧时，所有一次风机跳闸或一次风压力低
e. 炉膛压力高于或低于设定值
f. 总风量低于设定值
g. 在MFT“继电器”复归后，在规定时间内炉膛点火失败。
h. 高压流化风机出口母管压力低于最小值
j. 输入燃料量小于稳定值

k. 燃烧器停运不成功
l. 汽包水位超限3秒钟
m. 锅炉温度，任一旋风分离器入口或出口温度大于设定值

n. 高压流化风机全部跳闸

当发生MFT时，应自动执行下列操作：

a. LCD出现报警，显示跳闸首出原因并打印。
b. 主燃油跳闸阀快关
c. 所有点火枪切除并退出
d. 所有油角阀关闭
f. MCS应得到下列指令：

g. 一次风机跳闸

3.8.2.2.3.2 燃料油跳闸(OFT)

一个OFT信号应迅速切断所有油枪的燃料，下列任何一个条件成立，应产生OFT信号：

a. 主燃油跳闸阀关闭：主燃油跳闸阀在打开后又在任何时刻被关闭。
b. 燃料油压力低： 所有油系统阀门打开时，燃料油压力低。
c. 所有油系统阀门关闭： 任何一个油阀在打开后又被关闭。
d. 运行人员跳闸：运行人员在LCD操作员站上输入主燃油跳闸阀“关闭”（OFT）指令。
e. MFT： 任何时刻MFT的继电器动作。

当发生OFT时，自动进行下列操作：

a. 主燃油跳闸阀迅速关闭。
b. 各油枪油角阀关闭并退出点火枪。
c. LCD报警显示并打印。
d. 燃油回油阀打开。

3.8.3 启动燃烧器顺控

下列条件满足时，主油关断阀可以打开：

启动燃烧器油枪耦合

点火器准备

燃烧器点火允许（主油关断阀打开同时无MFT发生）

无启动燃烧器故障信号，包括：

以上条件满足后：

3.8.4 现场设备
FSSS炉前设备及火检系统随锅炉成套供货，自身有完善的逻辑控制功能，DCS仅提供启动、停止和状态监视等信号。

3.9
顺序控制系统（SCS）

3.9.1 基本要求

3.9.1.1 顺序控制系统（SCS）为DCS的一部分，应完成锅炉的启停顺序控制。

3.9.1.2 SCS用于启动/停止下列子组项。一个子组项被定义为某个设备组，如一台送风机及其所有相关的设备。
3.9.1.3 对于每一个子组项及其相关设备，它们的状态、启动许可条件、操作顺序和运行方式，均应在LCD上显示出系统画面。
3.9.1.4 在手动顺序控制方式下，按照顺序进行，可显示下一步应被执行的程序步骤，并根据设备状态变化的反馈信号，在LCD上改变相应设备的颜色。
3.9.1.5 运行人员通过手动指令，可修改顺序或对执行的顺序跳步，但这种运行方式必须满足安全要求。
3.9.1.6 保护和闭锁功能应是经常有效的，应设计成无法由控制室人工切除。
3.9.1.7 SCS应通过联锁、联跳和保护跳闸功能来保证被控对象的安全。机组联锁及保护跳闸功能，包括紧急跳闸均应采用硬接线连接。
3.9.1.8 卖方应设计满足上述要求的所有顺序控制，并且满足设备制造厂设备性能要求及安全要求。

3.9.2 锅炉顺序控制系统具体功能

卖方应根据机组运行特性及附属设备的运行要求，构成不同的顺序控制子系统功能组，并至少应提供以下子系统功能组：

锅炉空气系统顺序控制功能子组
控制每台送风机的启动停止。并相应打开或关闭空气挡板。每一侧空气系统为一个顺控功能子组。
锅炉烟气系统顺序控制功能子组
控制每台引风机的启动停止，并相应打开或关闭烟道挡板。每一侧烟气系统为一个顺控功能子组。

锅炉一次风系统顺序控制功能子组
控制每台一次风机的启动、停止，并相应打开或关闭风门挡板。每侧一次风系统为一个顺控功能子组。
电动给水泵顺序控制功能子组
控制电动给水泵和前置泵组的启动、停止及有关阀门的打开、关闭等。

其它控制功能组，具体项目和数量投标方给出建议，在联络会上确定。

3.10 测量元件、变送器

3.10.1 测量元件

测量元件包括热电阻、热电偶、V锥流量计等。流量采用V锥流量计，以减少压损，提高精度。不接受国产一体化温度测量方式（测量元件和变送器一体化结构）。

3.10.2 变送器

变送器选用引进技术组装或生产的，由于气候温差较大，压力、流量和液位均选用温度稳定性较高的电容式变送器，不接受扩散硅等纯半导体测量形式的变送器，

精度应优于0.2%FS，参与计量的变送器精度要求优于0.1%FS，所有压力、流量和液位均带HART智能协议。变送器应能承受150%的常用量程冲击而不产生不可恢复的误差。

精度应优于0.25%FS，参与计量的变送器精度要求优于0.2%FS，

应能满足-10~50℃气温变化时稳定度在0.1%FS内。变送器应能承受150%的常用量程冲击而不产生不可恢复的误差。

4.0 备品备件和专用工具
4.1 备品备件
4.1.1 卖方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主设备功能相同并接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后五年(二者之中取时间长的一种)。当卖方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知买方，以便买方增加这些设备的备品备件。
4.1.2 卖方应对所供DCS进行在线联调、现场测试以及一年运行和维护所必需的备品备件均应由卖方承担。
4.1.3 报价书中应列出推荐的备品备件清单，并有详细的说明，以便买方了解这些备品备件用于那些具体项目上。
4.1.4 卖方用于DCS的标准组件如有改动，则编制备品备件清单时应作相应修改。
4.1.5 卖方应提供有关备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等。
4.1.6 每一种类的模件，至少应有10%(至少一块模件)的备品备件。
4.1.7 备品备件应附有单价和数量。

4.2 专用工具
4.2.1 卖方应提供所有便于维修和安装DCS所使用的专用工具，而且这些工具用户难于从电气和电子市场买到。
4.2.2 除专用工具外，卖方还应向买方提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

5.0 设计联络会议(DLM)

5.1 召开设计联络会议的目的是及时协调接口设计，妥善解决技术问题和保证工程的顺利开展。
5.2 关于DLM的安排，包括时间、地点和会议内容等可参见5.7的有关章节内容。卖方可在其报价中对有关安排提出修改意见。最终安排将在合同签订前由卖买双方协商确定。DLM会期和买方参加人数在合同签定前确定。
5.3 每次DLM结束时，买卖双方应签署会议纪要。会议纪要和合同有同等法律效力。
5.4 设计联络会具体安排如下：

5.5.1 第一次设计联络会
时间： 技术协议签定后两周
地点： 

会议日程：这是一次工程启动会议，买卖双方应通过磋商对下列内容进行讨论和决定：

工程进度里程碑
卖方根据合同规定应提供买方审查批准或向买方传递信息的文件和图纸清单。该清单应包括全部图纸、进度安排及为做好确认工作所必须的全部资料。并还应包括执行合同规定的各个方面工作的详细记录。
买卖双方进行设计所需的互提技术资料的清单
卖方介绍DCS初步(基本)设计方案
买卖双方的设计界面划分
5.5.2 第二次设计联络会议
    时间： 第一次DLM之后一个月
    地点： 

    会议日程：

买方应卖方的请求，解释已提供给卖方的技术资料中有疑问的地方。
买方审查和批准卖方提交的DCS初步设计方案及初步的I/O清单等；
讨论和确认卖方拟采用的技术规程和技术标准。
审查和确认由卖方选定的有关DCS辅助设备和外围设备的分包商。
协调DCS与其它控制系统的接口
参加会议的买方人员将考察使用相同或相似DCS的有关电厂和卖方的设备制造厂
6.0 工程服务
6.1 项目管理
合同签订后，卖方应指定一项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运等工作。
6.2 工程设计
6.2.1 在设备和系统制造前，卖方应将设备布置图、子系统说明书、功能控制及逻辑控制图提供给买方审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。
6.2.2 卖方还应按照要求向买方(设计院)提交所有最终接口资料和图纸，以便买方能顺利开展其设计工作。
6.2.3 卖方提交的系统结构图、控制逻辑图、控制接线图和其它详图，均应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本应以数字形式在图标的版本栏内表示出来。
6.2.4 卖方应审查来自其它控制系统或其他供货商的资料，并提出其具体意见和问题，以协调接口设计并实现DCS的完整性。
6.2.5 DCS系统完成现场投运后，卖方还应提供反映在现场投运时作过修改的系统竣工图（2套，其中包括设计院1套）。
6.3 现场服务
6.3.1 按照合同规定，在完成所有设备和系统的安装、启动调试及投运期间，卖方应派出常驻工程现场的专业人员，以提供现场服务。
卖方派出的专业人员，在设备和系统的安装、接线、调试和启动期间，应负责监督和指导。
6.3.2 卖方派出的专业人员，还应负责对买方的安装和运行人员进行现场培训，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备和系统。
6.3.3 卖方还应负责将DCS投入运行。
6.3.4 卖方应提供由其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。
6.3.5 卖方现场服务时间限于完成本技术规范中所规定的任务而定。即时间的长短以卖方能完成本技术规范书所规定的任务来决定。派驻现场的专业人员其日程表按工作需要编制，并且在一天内的任何时间均能提供现场服务。
6.3.6 卖方的专业人员应遵守中国的法律和法规，在现场工作期间还应遵守现场工作的规定。
6.3.7 买方应为卖方提供所需交通、生活和其它工作便利和办公室。

6.4  售后服务

如DCS在运行中出现一般问题，卖方应在接到买方通知后24小时内到达现场处理并提供12小时应答服务。运行中如出现严重问题，卖方应在接到买方通知后6小时内到达现场处理。

7.0 试验、验收和演示
7.1 总则
7.1.1 卖方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。
7.1.2 买方应有权在任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。
7.1.3 此外，还应进行工厂验收试验、演示和现场试验。买方参加卖方工厂验收实验。

7.1.4 在试验、检查和演示过程中，如发现任何不符合本规范书要求的硬件或软件，卖方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由卖方承担。

7.1.5 卖方应在移交后15天内将所有的试验报告提交给买方。

7.2 工厂验收试验和要求
系统在设备制造、软件编程和反映目前系统真实状况的有关文件完成后，卖方应在发货前进行能使买方满意的工厂验收和演示。
除规定的工厂验收试验和演示外，买方有权在卖方的工厂进行各单独功能的试验，包括硬件试验以及逐个回路的组态和编程检查。在工厂验收和演示前，系统设计应体现出卖方在设备上所作的最新修改。
7.3 现场试验
现场安装完成后，在设备通电前，卖方应仔细检查所有的设备、现场接线，电源和安装情况，在检查无误后，系统方可授电。卖方可以进行其标准的诊断试验。
现场输入和输出信号，由买方的施工人员按卖方图纸负责接线。

DCS参加锅炉试运行，配合相关连锁保护等实验。
7.4 保证期
7.4.1 卖方应同意DCS的保证期自系统可利用率试验证书签字之日起计算，为期12个月。
7.4.2 在保证期内，卖方应保证及时免费更换或修理任何并非有买方人员非正常操作而导致的缺陷或故障。

7.4.3 在保证期内，如卖方的系统软件升级，卖方应负责为买方进行免费的软件升级。

8.0 包装、装船和仓储
8.1 卖方对每一件设备均应严格执行原设备制造商推荐的维护建议，以确保设备在装运时完好如初。
8.2 卖方应包装所有供货设备(包括备品备件)，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。
8.2.1 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。
8.2.2 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。
8.2.3 所有设备均应分别包装、装箱、或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。
8.2.4 在包装箱外，除了外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有一张详细的装箱清单。
8.2.5 最后一层包装上应清楚地标明买方的订货号、发货号及相应的设备安装位置。
8.2.6 大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。
8.2.7 卖方应向买方提供整套有关现场设备，装船和搬运的指导书。
9.0 数据和文件
9.1 总则
9.1.1 技术协议签订后，卖方应在10天内提出一份在合同期间准备提交买方审查、确认或作参考的文件和图纸清单，清单应包括需由买方确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

9.1.2 技术协议签订后，卖方应在10天内提出一份给设计院做为施工图设计依据的图纸、文件清单，清单应包括图纸文件名称、图纸文件内容、各版次提交时间以及最终版提交时间。该清单应由设计院确认。图纸文件项目和提交时间应能满足买方施工图设计进度和深度的要求。

9.1.3 卖方提供的所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前工程设计进度，所有资料应注明“咸阳市沣河新区集中供热工程”字样并应装订，资料应标明修改的版本号和日期，修改处应有明显的标记。
9.1.4 卖方应保证所供文件和图纸完全能满足电厂设计、安装、调试、投运、正常运行和维护的需要。
9.1.5 本章列出的所有文件，卖方应同时提供5套给买方，其中2套交设计院。此外，卖方还应提供3套储有系统最终组态的磁盘及光盘以及系统支撑软件给买方。
9.1.6 卖方应负责协调并安排与其他承包商所供控制系统间的接口资料交换进度。
9.2 硬件资料
卖方提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，卖方还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。
卖方至少应提供下列手册和图纸：

a. 系统硬件手册
b. 系统操作手册
c. 系统维护手册
d. 系统组态手册
e. 内部布置图
f. 符合买方要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号。
g. 每只机柜、操作站应标明各模件和组件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离。
h. 所有卖方外购设备手册
i. 材料清册
j. 所有外围设备的样本(包括LCD、键盘、打印机、硬拷贝等)。

k. 系统接地方案

9.3 软件资料
9.3.1 卖方应提供足以使买方能够进行检查和修改的所有系统程序和组态文件，这些文件包括打印出来的程序，并装订成册。
9.3.2 使用Visual Basic、Visual C语言等编程语言的系统站的支撑软件其至少应有下列有关文件：

9.3.2.1 系统功能说明
这一文件应采用通俗易懂的文字描述每一个系统的功能，所有特定术语应有定义，此外应配上一定的流程图或类似的描述。
9.3.2.2 一般软件资料
这一文件应包括的所有与编程语言有关的指导和参考手册，特别是应用于采用了特殊计算机硬件的汇编语言，文件应完整、清晰、能允许对现有的程序进行修改、增删以及编制新程序，其中还应包括编程和调试的指导性资料。
9.3.2.3 编程指导材料
卖方应提供用于各系统程序的源码说明，包括交互在程序中的注释，以便整个程序的理解，这一资料应存放在软盘内提供给买方。
9.4 用户手册
卖方应提供适合于用户工程师使用的、高质量的用户手册。这些手册应既可用作教材，又可用作参考手册。

.9.5 控制逻辑文件
卖方应提供适合于没有计算机专业知识的控制工程师使用的高质量文件。
控制逻辑文件应清晰完整，并包括下列内容：

a. 控制原理图的定义和说明，包括对每一张SAMA图和逻辑图所作的说明。
b. 所有回路的SAMA图，应在图上标出与之相关的联锁和许可条件所在逻辑图的对应编号和注释。
c. 包含联锁和许可条件的逻辑图，图上应标出与之相关的SAMA图的对应编号和注释。
d. 控制工程师的用户手册，组态文件打印程序应作为控制系统的一个功能提供给买方。
9.6 Ｉ／Ｏ清单
卖方应提供一份含有系统所有的过程输入、输出清单、该清单应包括下列项目： 输入/输出点说明、模件和插槽代号、设计编号、端子号、信号类型、故障状态、手动状态、电缆编号、报警限值、计算用途、记录/报表要求、显示格式和修改版本号等等。

9.7 资料交换内容

1)买方向卖方提交资料清单
(1)P&ID图(第一版)

(2)初步I/O清单
(3)主辅机厂家控制资料
(4)锅炉的燃烧设备控制要求
(5)初步的集控室布置及盘台布置图 

2)卖方向买方提交资料清单及要求
(1)DCS配置图及系统设计说明书
(2)DCS设备清单及设备资料
(3)DCS设备外型图、安装图
(4)电源配置及接线图
(5)控制系统技术接口要求
(6)带地址码的I/O清单及接线图（另外还须有电子版）

(7)数据采集（DAS）功能图、控制逻辑图及系统设计说明书

(8)开关量顺序控制（SCS）控制逻辑图及系统设计说明书
(9)模拟量顺序控制框图(SAMA)及系统设计说明书

(10)锅炉安全监控（FSSS）控制逻辑图及系统设计说明书

(11)性能计算公式(推荐成熟经验做法，业主认可)

(12)工程画面
(13)报表表头
(14)最终系统组态软盘
(15)系统投运后的竣工图
(16)接地系统图及要求
(17)机柜端子排出线图(买卖双方设备的接口在卖方DCS设备的端子排上，在工程设计时，买方可提出对此接口的设计要求)

(18)系统散热量要求

(19)优化控制软件说明书及使用指南

(20)与所有其它系统的接口资料

(21)买方进行施工图设计和现场调试、运行、维护时所需的其它资料，卖方应随时按照买方要求的项目和时间无条件提供。

10.0 培训
10.1 总则
10.1.1 对买方的设计、施工、运行和维修人员的培训，是DCS成功启动和运行的基础。
10.1.2 卖方有经验的专家应采用现代化的培训手段安排培训课程。
10.1.3 每位教员均应具备正规课堂讲学的经验。教员应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。
10.1.4 卖方应向学员提供必要的技术资料、图纸、设备、仪表和安全防护用具，并允许学员携带他们培训期间的笔记本，技术资料和有关文件回单位。
10.1.5 卖方应随其报价提出一份初步培训计划。正式的培训计划将经双方协商后确定。
10.1.6 培训的费用应包含在合同价格中，这些费用包括教员工资、教材、图纸和手册，以及买方派出参加培训的学员所需的往返机票、生活、食宿、当地交通、考察工厂和培训用品等。
10.1.7 在培训结束时，卖方应对学员作出评价，并直接通知买方。
10.2.2 培训内容至少应有如下内容：

DCS的内部结构和特点
软件组态
数据库维护管理
LCD画面制作
硬件维护、检查测试、查找故障的方法
数据通讯系统的基本原理、通讯协议和接口
DCS的仿真培训和故障排除
10.3 现场培训
10.3.1 卖方应提供买方认为必要的附加培训，因为在培训结束，卖方对所供硬件和软件又有所修改。这种附加培训可在工程现场进行，故称为现场培训。
10.3.2 卖方应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与国内培训相仿。
10.3.3 现场培训为5人1周，即5人参加1周的现场培训。
10.3.4 现场培训至少应有下列内容：

DCS的基本知识和系统组态
DCS的安装、检查、排除故障，在线联调和维修等课程。
人---机接口的应用和维护培训
10.3.5 当进行现场安装和开环测试时，卖方应对买方的运行人员进行DCS在线操作培训。
	调节档板调节阀 I/O点（设备）清单

	序号
	测点名称
	P&ID
	数量
	AO
	AI
	DO
	DI
	说 明

	1
	冷风调节挡板反馈
	AV208
	2
	2
	　
	　
	　
	　

	2
	冷风调节挡板控制
	AV208
	2
	　
	2
	　
	　
	　

	3
	冷风调节挡板反馈
	AV209
	2
	2
	　
	　
	　
	　

	4
	冷风调节挡板控制
	AV209
	2
	　
	2
	　
	　
	　

	5
	溢流灰流量控制绞龙反馈
	HV106
	2
	2
	　
	　
	　
	　

	6
	溢流灰流量绞龙控制
	HV106
	2
	　
	2
	　
	　
	　

	7
	出渣调节闸板反馈
	HZ101
	2
	2
	　
	　
	　
	　

	8
	出渣调节闸板控制
	HZ101
	2
	　
	2
	　
	　
	　

	9
	给水主调节阀
	FCV001
	1
	1
	1
	　
	　
	　

	10
	给水旁路调节阀
	FV001
	1
	1
	1
	　
	　
	　

	11
	1-3号给煤机变频控制
	　
	3
	3
	3
	6
	9
	　

	12
	给水泵变频控制
	　
	2
	2
	2
	4
	6
	　

	13
	返料风机变频控制
	　
	2
	2
	2
	4
	6
	　

	14
	一次风机变频控制
	　
	1
	2
	1
	2
	3
	　

	15
	二次风机变频控制
	　
	1
	2
	1
	2
	3
	　

	16
	引风机变频控制
	　
	1
	2
	1
	2
	3
	　

	17
	锅炉给变频控制
	　
	1
	2
	1
	2
	3
	　

	18
	罗茨风机变频控制
	　
	1
	2
	1
	2
	3
	　

	19
	一次风机入口(导叶)
	　
	1
	1
	1
	　
	2
	　

	20
	二次风机入口(导叶)
	　
	1
	1
	1
	　
	2
	　

	21
	引风机入口(导叶)
	　
	1
	1
	1
	　
	2
	　

	22
	电动主汽截止阀开控制
	　
	1
	　
	　
	1
	　
	　

	23
	电动主汽截止阀关控制
	　
	1
	　
	　
	1
	　
	　

	24
	电动主汽截止阀开信号
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	　

	25
	电动主汽截止阀关信号
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	　

	26
	电动主汽截止阀远控/就地
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	　

	27
	电动主汽截止阀故障
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	　

	28
	电动搅龙控制
	　
	2
	　
	　
	2
	　
	　

	29
	电动搅龙状态反馈
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	30
	电动搅龙远控/就地
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	　

	31
	电动搅龙故障
	
	1
	　
	　
	　
	1
	

	32
	电动阀开控制
	　
	4
	　
	　
	4
	　
	　

	33
	电动阀关控制
	　
	4
	　
	　
	4
	　
	　

	34
	电动阀关信号
	　
	4
	　
	　
	　
	4
	　

	35
	电动阀关信号
	　
	4
	　
	　
	　
	4
	　

	36
	电动阀远控/就地
	　
	4
	　
	　
	　
	4
	　

	37
	电动阀故障
	　
	4
	　
	　
	　
	4
	　

	38
	电动闸板开控制
	　
	2
	　
	　
	2
	　
	　

	39
	电动闸板关控制
	　
	2
	　
	　
	2
	　
	　

	40
	电动闸板开信号
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	41
	电动闸板关信号
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	42
	电动闸板手远控/就地
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	43
	电动闸板故障
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	44
	电动排渣阀开控制
	　
	2
	　
	　
	2
	　
	　

	45
	电动排渣阀关控制
	　
	2
	　
	　
	2
	　
	　

	46
	电动排渣阀开信号
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	47
	电动排渣阀关信号
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	48
	电动排渣阀手远控/就地
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	49
	电动排渣阀故障
	　
	2
	　
	　
	　
	2
	　

	50
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	51
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	52
	输煤系统接口
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	53
	化水系统接口
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	SUM:
	　
	28
	23
	40
	76
	　

	泵、风机、电动门I/O点（设备）清单

	序号
	测点名称
	P&ID
	数量
	DO
	DI
	说 明

	1
	1给水泵启动
	　
	2
	2
	　
	　

	2
	1给水泵停止
	　
	2
	2
	　
	　

	3
	1给水泵合闸
	　
	1
	　
	1
	　

	4
	1给水泵跳闸
	　
	1
	　
	1
	　

	5
	1给水泵故障
	　
	1
	　
	1
	　

	6
	1给水泵远控/就地
	　
	1
	　
	1
	　

	7
	返料风机启动
	　
	1
	1
	　
	　

	8
	返料风机停止
	　
	1
	1
	　
	　

	9
	返料风机合闸
	　
	1
	　
	1
	　

	10
	返料风机跳闸
	　
	1
	　
	1
	　

	11
	返料风机故障
	　
	1
	　
	1
	　

	12
	返料风机远控/就地
	　
	1
	　
	1
	　

	13
	给煤机启动
	　
	3
	3
	　
	　

	14
	给煤机停止
	　
	3
	3
	　
	　

	15
	给煤机合闸
	　
	　
	　
	3
	　

	16
	给煤机跳闸
	　
	　
	　
	3
	　

	17
	给煤机故障
	　
	　
	　
	3
	　

	18
	给煤机远控/就地
	　
	1
	　
	3
	　

	19
	罗茨风机启动
	　
	1
	1
	　
	　

	20
	罗茨风机停止
	　
	1
	1
	　
	　

	21
	罗茨风机合闸
	　
	　
	　
	1
	　

	22
	罗茨风机跳闸
	　
	　
	　
	1
	　

	23
	罗茨风机故障
	　
	　
	　
	1
	　

	24
	罗茨风机远控/就地
	　
	1
	　
	1
	　

	27
	一次风机启动
	　
	1
	1
	　
	　

	28
	一次风机停止
	　
	1
	1
	　
	　

	29
	一次风机合闸
	　
	1
	　
	1
	　

	30
	一次风机跳闸
	　
	1
	　
	1
	　

	31
	一次风机故障
	　
	1
	　
	1
	　

	32
	一次风机远控/就地
	　
	1
	　
	1
	　

	33
	二次风机启动
	　
	1
	1
	　
	　

	34
	二次风机停止
	　
	1
	1
	　
	　

	35
	二次风机合闸
	　
	1
	　
	1
	　

	36
	二次风机跳闸
	　
	1
	　
	1
	　

	37
	二次风机故障
	　
	1
	　
	1
	　

	38
	二次风机远控/就地
	　
	1
	　
	1
	　

	39
	引风机启动
	　
	1
	1
	　
	　

	40
	引风机停止
	　
	1
	1
	　
	　

	41
	引风机合闸
	　
	1
	　
	1
	　

	42
	引风机跳闸
	　
	1
	　
	1
	　

	43
	引风机故障
	　
	1
	　
	1
	　

	44
	引风机远控/就地
	　
	1
	　
	1
	　

	45
	引风机档板
	　
	1
	2
	3
	　

	46
	一次风档板
	　
	1
	2
	3
	　

	47
	紧急放水阀开控制
	FV005
	1
	1
	　
	　

	48
	紧急放水阀关控制
	FV005
	1
	1
	　
	　

	49
	紧急放水阀位开信号
	FV005
	1
	　
	1
	　

	50
	紧急放水阀位关信号
	FV005
	1
	　
	1
	　

	51
	紧急放水阀远控/就地
	FV005
	1
	　
	1
	　

	52
	紧急放水阀故障
	FV005
	1
	　
	1
	　

	53
	对空排汽阀开控制
	FV007
	1
	1
	　
	　

	54
	对空排汽阀关控制
	FV007
	1
	1
	　
	　

	55
	对空排汽阀开信号
	FV007
	1
	　
	1
	　

	56
	对空排汽阀关信号
	FV007
	1
	　
	1
	　

	57
	对空排汽阀远控/就地
	FV007
	1
	　
	1
	　

	58
	对空排汽阀故障
	FV007
	1
	　
	1
	　

	59
	电动主汽截止阀开控制
	FV003
	1
	1
	　
	　

	60
	电动主汽截止阀关控制
	FV003
	1
	1
	　
	　

	61
	电动主汽截止阀开信号
	FV003
	1
	　
	1
	　

	62
	电动主汽截止阀关信号
	FV003
	1
	　
	1
	　

	63
	电动主汽截止阀远控/就地
	FV003
	1
	　
	1
	　

	64
	电动主汽截止阀故障
	FV003
	1
	　
	1
	　

	65
	电动搅龙控制
	HV207
	2
	2
	　
	　

	66
	电动搅龙状态反馈
	HV207
	2
	　
	2
	　

	67
	电动搅龙远控/就地
	HV207
	1
	　
	1
	　

	68
	电动搅龙故障
	HV207
	1
	　
	1
	　

	69
	电动阀开控制
	　
	4
	4
	　
	　

	70
	电动阀关控制
	　
	4
	4
	　
	　

	71
	电动阀关信号
	　
	4
	　
	4
	　

	72
	电动阀关信号
	　
	4
	　
	4
	　

	73
	电动阀远控/就地
	　
	4
	　
	4
	　

	74
	电动阀故障
	　
	4
	　
	4
	　

	75
	电动闸板开控制
	　
	2
	2
	　
	　

	76
	电动闸板关控制
	　
	2
	2
	　
	　

	77
	电动闸板开信号
	　
	2
	　
	2
	　

	78
	电动闸板关信号
	　
	2
	　
	2
	　

	79
	电动闸板手远控/就地
	　
	2
	　
	2
	　

	80
	电动闸板故障
	　
	2
	　
	2
	　

	81
	电动排渣阀开控制
	　
	2
	2
	　
	　

	82
	电动排渣阀关控制
	　
	2
	2
	　
	　

	83
	电动排渣阀开信号
	　
	2
	　
	2
	　

	84
	电动排渣阀关信号
	　
	2
	　
	2
	　

	85
	电动排渣阀手远控/就地
	　
	2
	　
	2
	　

	86
	电动排渣阀故障
	　
	2
	　
	2
	　

	87
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	88
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	SUM:
	44
	82
	　


	料位开关等I/O点清单

	序号
	测点名称
	P&ID
	数量
	AO
	AI
	DO
	DI
	说 明

	1
	煤仓料位开关
	LT-401a~d
	4
	
	
	
	4
	　

	2
	碳仓料位开关
	LT-402a~b
	2
	
	
	
	2
	　

	3
	左右点火风量调节
	
	2
	2
	2
	4
	6
	　

	4
	烟道插板门开关
	
	1
	
	
	2
	3
	　

	5
	冷渣机控制
	
	2
	
	
	2
	3
	　

	6
	点火装置
	
	
	
	
	
	2
	

	7
	除尘器控制
	
	1
	
	
	2
	3
	　

	8
	蒸汽出口主蒸汽电动门
	HZ-441a~b
	2
	
	
	6
	6
	　

	9
	再循环管电动门
	
	1
	
	
	3
	3
	　

	10
	给水泵变频控制
	
	1
	1
	1
	2
	3
	　

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	SUM:
	
	3
	3
	21
	35
	　

	13
	
	
	
	
	
	
	
	　

	14
	
	
	
	
	
	
	
	　

	15
	
	
	
	
	
	
	
	　

	16
	
	
	
	
	
	
	
	　


	仪表I/O测点（设备）清单 （燃烧系统）

	序号
	测点名称
	P&ID
	数量
	AI
	AO
	信号类型
	工作范围
	变送器
	说 明

	1
	一次风预热器出口风温
	TE-401a~b
	2
	2
	
	Pt100
	
	0-200℃
	

	2
	左风室温度
	TE-402
	1
	1
	
	K
	
	0-1000℃
	耐磨

	3
	右风室温度
	TE-403
	1
	1
	
	K
	
	0-1000℃
	耐磨

	4
	二次风预热器出口风温
	TE-404a~b
	2
	2
	
	Pt100
	
	0-200℃
	

	5
	料层温度
	TE-405a~g
	8
	8
	
	K
	
	0-1200℃
	耐磨

	6
	沸腾层上部温度
	TE-406a~b
	2
	2
	
	K
	
	0-1200℃
	耐磨

	7
	炉膛中部温度
	TE-407a~b
	2
	2
	
	K
	
	0-1200℃
	耐磨

	8
	炉膛出口温度
	TE-408a~b
	2
	 2
	
	K
	
	0-1200℃
	耐磨

	9
	左旋风返料温度
	TE-409
	1
	1
	
	K
	
	0-1200℃
	耐磨

	10
	右旋风返料温度
	TE-410
	1
	1
	
	K
	
	0-1200℃
	耐磨

	11
	对流管束进口烟温
	TE-411a~b
	2
	2
	
	K
	
	0-1000℃
	耐磨

	12
	省煤器进口烟温
	TE-412a~b
	2
	2
	
	K
	
	0-1000℃
	

	13
	二次风空预器进口烟温
	TE-413a~b
	2
	2
	
	Pt100
	
	0-350℃
	

	14
	一次风空预器进口烟温
	TE-414a~b
	2
	2
	
	Pt100
	
	0-250℃
	

	15
	锅炉出口排烟温度
	TE-415a~b
	2
	2
	
	Pt100
	
	0-250℃
	

	16
	排渣温度
	TE-416a~b
	2
	2
	
	Pt100
	
	0-250℃
	

	17
	引风机轴承温度
	TE-417a~b
	2
	2
	
	Pt100
	
	0-100℃
	风机厂配套

	18
	一次风机轴承温度
	TE-414a~b
	2
	2
	
	Pt100
	
	0-100℃
	风机厂配套

	19
	引风机电机定子绕组、轴承温度
	TE-414a~e
	5
	5
	
	Pt100
	
	0-100℃
	风机厂配套

	20
	一次风机电机定子绕组、轴承温度
	TE-414a~b
	5
	5
	
	Pt100
	
	0-100℃
	风机厂配套

	21
	一次风预热器进口压力
	PT-401
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-13KPa
	

	22
	一次风预热器出口压力
	PT-402a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	0-12KPa
	

	23
	二次风预热器进口压力
	PT-403
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-9KPa
	

	24
	二次风预热器出口压力
	PT-404a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	0-9KPa
	

	25
	左风室压力
	PT-405
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-12KPa
	

	26
	右风室压力
	PT-406
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-12KPa
	

	27
	左返料风室压力
	PT-407
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-20KPa
	

	28
	右返料风室压力
	PT-408
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-20KPa
	

	29
	密相层上部压力
	PT-409a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	0-1200Pa
	

	30
	炉膛中部压力
	PT-410a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	0-600Pa
	

	31
	对流管束前烟气压力
	PT-411a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	-350-350Pa
	

	32
	省煤器前烟气压力
	PT-412a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	-1700-0Pa
	

	33
	二次风空预器前烟气压力
	PT-413a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	-2000-0Pa
	

	34
	一次风空预器前烟气压力
	PT-414a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	-2500-0Pa
	

	35
	锅炉出口烟气压力
	PT-415a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	-3200-0Pa
	

	36
	引风机负压
	PT-416a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	-5000-0Pa
	

	37
	脱硫风机出口压力
	PT-417a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	0-50KPa
	

	38
	返料风机出口压力
	PT-418
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-30KPa
	　

	39
	左燃烧器前供油压力
	PT-419
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-3000Pa
	　

	40
	右燃烧器前供油压力
	PT-420
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0-3000Pa
	　

	41
	料层差压
	PDT-401a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	0-1000Pa
	　

	42
	炉膛差压
	PDT-402a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	
	0-12000Pa
	　

	43
	一次风风量
	FT-401
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	44
	左风室风量
	FT-402
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	45
	右风室风量
	FT-403
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	

	46
	二次风风量
	FT-404
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	

	47
	左返料风量
	FT-405
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	

	48
	右返料风量
	FT-406
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	

	49
	脱硫风机风量
	FT-407
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	50
	返料风机后风量
	FT-408
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	51
	锅炉出口烟气量
	FT-409
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	52
	播煤风风量
	FT-410
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	53
	左燃烧室前供油流量
	FT-411
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	54
	右燃烧室前供油流量
	FT-412
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	55
	左右风室风量调节
	FV-401a~b
	2
	2
	2
	4~20mA
	
	
	　

	56
	排烟含氧量
	AT-401
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	　

	57
	
	SUM:
	
	95
	2
	
	
	
	　

	模拟量I/O测点（设备）清单 （汽水系统）

	序号
	测点名称
	F&ID
	数量
	AI
	AO
	信号类型
	工作范围
	变送器
	说 明

	1
	给水温度
	TE-441
	1
	1
	
	Pt100
	150℃
	
	

	2
	一级省煤器进口温度
	TI-442
	1
	1
	
	Pt100
	150℃
	
	

	3
	一级省煤器出口温度
	TI-443
	1
	1
	
	Pt100
	170-200℃
	
	

	4
	二级省煤器出口温度
	TI-444
	1
	1
	
	Pt100
	200-250℃
	
	

	5
	主蒸汽温度
	TE-445
	1
	1
	
	Pt100
	450℃
	
	

	6
	锅筒上金属壁温
	TE-446a~b
	2
	2
	
	Pt100
	260℃
	
	

	7
	锅筒下金属壁温
	TE-447a~b
	2
	2
	
	Pt100
	260℃
	
	

	8
	给水压力
	PT-441
	1
	1
	
	4~20mA
	0-2.5Mpa
	
	

	9
	锅筒低置压力
	PI-442
	1
	1
	
	4~20mA
	0-2.5Mpa
	
	锅炉厂供

	10
	锅筒高置压力
	PI-443
	1
	1
	
	4~20mA
	0-2.5Mpa
	
	锅炉厂供

	11
	锅筒压力
	PT-444
	1
	1
	
	4~20mA
	0-2.5Mpa
	
	

	12
	母管蒸汽压力
	PT-445
	1
	1
	
	4~20mA
	0-2.5Mpa
	
	

	13
	锅筒水位
	LT-441a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	-300~+300mm
	
	锅炉厂供

	14
	锅筒水位
	LT-442a~b
	2
	2
	
	4~20mA
	-300~+300mm
	
	配三阀组

	15
	给水流量
	FT-441
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	

	16
	主蒸汽流量
	FT-442
	1
	1
	
	4~20mA
	25~85t/h
	
	配三阀组

	17
	主给水调节
	FV-441a
	1
	1
	1
	4~20mA
	
	
	锅炉厂供

	18
	辅给水调节
	FV-441b
	1
	1
	1
	4~20mA
	
	
	锅炉厂供

	19
	连续排污调节
	FV-442
	1
	1
	1
	4~20mA
	
	
	锅炉厂供

	20
	
	SUM:
	
	26
	3
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	模拟量I/O测点（设备）清单 （除氧、给水系统）

	序号
	测点名称
	F&ID
	数量
	AI
	AO
	信号类型
	工作范围
	变送器
	说 明

	1
	除氧器压力
	PT-481
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0~40KPa
	

	2
	除氧器压力调节
	PV-481
	1
	1
	1
	4~20mA
	
	
	

	3
	除氧器水箱水温
	TE-481
	
	1
	
	Pt100
	
	0~150℃
	

	4
	除氧器水箱水位
	LE-481
	1
	1
	
	4~20mA
	
	
	

	5
	除氧器水箱水位调节
	LV-481
	1
	1
	1
	4~20mA
	
	
	

	6
	给水泵出口水压力
	PT-482
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0~2.5MPa
	

	7
	给水母管水压力
	PT-483
	1
	1
	
	4~20mA
	
	0~2.5MPa
	

	8
	
	SUM:
	
	7
	2
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录A  附表

附表一                           DCS系统供货清单
	序号
	系统
	设备名称
	型式规范
	单位
	数量
	制造厂及产地
	备注

	1
	监视控制级网络
	操作员站LCD/鼠标/键盘
	
	套
	2
	
	

	2
	
	操作员站用主机
	
	台
	2
	
	

	3
	
	操作员台、座椅
	
	套
	2
	
	

	4
	
	辅助控制盘
	
	面
	
	
	

	5
	
	打印机：
	
	
	
	
	

	
	
	黑白激光打印机
	A4
	台
	1
	
	

	6
	
	网络通讯接口：
	
	
	
	
	

	
	
	冗余接口
	
	对
	
	
	

	7
	
	其它设备
	
	
	
	
	卖方按实际供货分列

	1
	
	模拟量输入卡件（AI）：
	
	
	
	
	

	
	
	4~20mA DC
	
	块
	
	
	应注明点数

	
	
	热电阻RTD
	
	块
	
	
	应注明点数

	
	
	热电偶TC
	
	块
	
	
	应注明点数

	2
	
	模拟量输出卡件（AO）4~20mA
	
	块
	
	
	应注明点数

	3
	单元机组过程控制级网络
	数字量输入卡件（DI）
	
	块
	
	
	应注明点数

	4
	
	数字量输出卡件（DO）
	
	块
	
	
	应注明点数

	8
	
	其它系统控制器
	
	对
	
	
	

	9
	
	通讯处理器
	
	对
	
	
	锅炉、汽机数量分列

	10
	
	电源分配柜
	
	
	
	
	

	11
	
	控制机柜
	
	面
	
	
	锅炉、汽机数量分列

	12
	
	I/O柜
	
	面
	
	
	锅炉、汽机数量分列

	13
	
	控制软件
	
	套
	
	
	按功能分列

	14
	
	其它设备
	
	
	
	
	卖方按实际供货分列

	15
	
	网络互联设备（网关、网桥等）
	
	台
	
	
	按型式分列

	1
	网络通讯系 统
	多模光纤
	
	米
	
	
	

	2
	
	同轴电缆
	
	米
	
	
	

	3
	
	屏蔽双绞线
	
	米
	
	
	

	4
	
	系统内预制电缆
	
	米
	
	
	

	1
	其它
设 备

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表二                                

备品备件清单

	序号
	系统
	设备名称
	型式规范
	单位
	数量
	制造厂及产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


专用工具清单

	序号
	名      称
	用   途
	型式规范
	单位
	数量
	制造厂及产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三                           DCS技术数据汇总表
	序号
	系统
	技 术 项 目
	技术数据
	执行标准
	备   注

	1
	
	整个系统耗电量（kW）/电源负荷裕量（%）
	
	
	

	2
	监视控制级网络
	操作员站：
	
	
	

	
	
	LCD尺寸、分辨率、色彩、刷新率、显存
	
	
	

	
	
	站用主机主频、内存、硬盘容量
	
	
	

	
	
	操作员站最繁忙时CUP负荷率
	
	
	

	
	
	操作系统
	
	
	

	
	
	系统容纳最大标签量
	
	
	

	
	
	画面对键盘响应周期
	
	
	

	
	
	画面上数据刷新周期
	
	
	

	
	
	键盘指令到通道板输出和返回信号从通道板输入到LCD上显示的总时间
	
	
	不包括执行器动作时间

	3
	
	工程师站、历史站：
	
	
	

	
	
	LCD尺寸、分辨率、色彩、刷新率、显存
	
	
	

	
	
	站用主机主频、内存、硬盘容量
	
	
	

	
	
	操作系统
	
	
	

	
	
	系统容纳最大标签量
	
	
	

	
	
	编程语言、组态方式
	
	
	

	
	
	历史站存储机组数据时间
	
	
	按最大标签量

	
	
	历史站硬盘容量
	
	
	

	4
	
	操作员站画面数量：
	
	
	

	
	
	棒状图数量
	
	
	

	
	
	成组显示数量
	
	
	

	
	
	趋势显示数量
	
	
	

	
	监视控制级网络
	模拟图数量
	
	
	

	
	
	报警显示数量
	
	
	

	
	
	其它标准显示画面数量
	
	
	

	5
	
	报表和记录
	
	
	

	
	
	班报表/日报表/月报表
	
	
	

	
	
	成组打印
	
	
	

	
	
	事故顺序记录
	
	
	

	
	
	趋势记录
	
	
	

	
	
	操作员操作记录
	
	
	

	
	
	历史数据记录
	
	
	

	6
	
	网络通讯
	
	
	

	
	
	网络型式、网络标准、通讯速率
	
	
	

	
	
	通讯介质、通讯协议
	
	
	

	
	
	最繁忙时通讯总线负荷率
	
	
	

	
	
	网络最多支持节点数
	
	
	

	
	
	网络接口设备型式
	
	
	

	
	
	对外接口型式
	
	
	按接口分列

	7
	单元机组过程控制级网络
	处理器性能：
	
	
	

	
	
	控制处理器型式
	
	
	

	
	
	控制处理器主频
	
	
	

	
	
	控制处理器内存
	
	
	

	
	
	控制处理器数据更新时间
	
	
	

	
	
	控制处理器最繁忙时，CPU负荷率
	
	
	

	
	
	冗余控制器切换时间
	
	
	

	8
	单元机组过程控制级网络
	I/O性能：
	
	
	

	
	
	I/O裕量（考虑规范书中要求因素后裕量分列）
	
	
	

	
	
	普通卡件对模拟量的一般扫描速度
	
	
	

	
	
	普通卡件对模拟量的最快扫描速度
	
	
	

	
	
	普通卡件对数字量的一般扫描速度
	
	
	

	
	
	普通卡件对数字量的最快扫描速度
	
	
	

	
	
	每个A/D转换所带模拟量点数
	
	
	

	
	
	数字量输入防抖措施
	
	
	

	
	
	控制继电器型式规范、产地
	
	
	

	
	
	控制继电器触电容量、触电型式
	
	
	

	9
	
	网络通讯：
	
	
	

	
	
	网络型式、网络标准、通讯速率
	
	
	

	
	
	通讯介质、通讯协议
	
	
	

	
	
	网络接点间最大允许距离
	
	
	

	
	
	网络最多支持节点数
	
	
	

	
	
	最繁忙时通讯总线负荷率
	
	
	

	
	
	公共网络与单元机组网络连接型式
	
	
	

	
	
	远程I/O（站）与网络连接型式
	
	
	

	
	
	网络接口设备型式
	
	
	按接口分列

	
	
	对外（其它系统）通讯接口型式
	
	
	按接口分列

	10
	
	控制机柜防护等级/有无空调通风措施/外部环境要求：
	
	
	

	
	
	电子设备间
	
	
	

	
	
	锅炉房
	
	
	

	
	
	其它厂房
	
	
	

	11
	
	其它需要说明的问题
	
	
	卖方按实际填写

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1. 本表中没有列出的项目请在“其它需说明的问题”一项中列出。

2. 卖方应按照要求如实填写可以保证的技术参数。

3. 卖方应根据备注中的特殊要求按实际填写或分项列出。

附表四                                技术差异表
	序号
	招标文件
	投标文件
	对差异的说明

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：卖方应列出所有技术和供货范围等的差异，否则认为完全响应招标书。

附表五                                分包商清单
	序号
	设备/部件名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	产地

	
	
	
	
	
	分包商一（报价厂商）
	

	
	
	
	
	
	分包商二
	

	
	
	
	
	
	分包商三
	

	
	
	
	
	
	分包商一（报价厂商）
	

	
	
	
	
	
	分包商二
	

	
	
	
	
	
	分包商三
	


附表六                               监造/验收项目清单
	序号
	监造/验收设备名称
	监造/验收内容
	时间（人月）
	地点
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录B                 专题说明

· 
在本附录中，卖方对CFB锅炉的控制系统和控制方案进行专题说明。

· 各投标单位按下列要求进行选择仪表供货厂家：

变频器  

ABB、西门子、施耐德、丹佛斯、
DCS系统
浙大中控、北京和利时、
电线电缆
宜兴远东、上海胜华、江苏宝胜、陕西三秦、江苏上上、
压力变送器、差压变送器
福光百特、福建昌辉、
温度传感器
上海仪表厂、福光百特、福建昌辉、江苏红光、西安大华、安徽蓝德、
流量计
水介质流量计量：电磁流量计 奥森
蒸汽流量计量：德尔塔巴流量计（德国进口）
涡街流量计（横河、ABB）
烟风流量：德尔塔巴流量计、威力巴流量计、多喉流量计、
电动执行机构
川仪、重庆自动化所、天津津达、陕西万讯、武汉汉德、上海嘉松
电器开关
常熟、天水213、上海人民、德力西、正泰
（二）配电设备

按设计图纸要求进行报价，本次招标的设备为设计图纸T3变压器低压系统图里的3AA6、3AA9、3AA10新增部分及锅炉房配电系统图的新增部分配电箱。 

开关选用：正泰、上海人民电器、常熟、、德力西厂家产品。

第四章 合同一般条款

1．定义

1.1  “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3  “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他材料。

1.4  “服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助和服务、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5  “买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6  “卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7  “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8  “验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1  原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2  货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

4.  技术规格和标准

本合同项下所提供的技术规格应与本招标文件技术规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

5.  专利权

卖方须保障买方在中国使用其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6.  包装

6.1  除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途运输或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2  每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7.  运输标记

7.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的英文或中文印刷字体明以下各项：

（1）收货人

（2）合同号

（3）唛头

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物的名称、品目号、箱号

（7）毛重/净重（kg）

（8）尺寸（长×宽×高，以cm计）

7.2  凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文，以适宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

8．装运条件

8.1  卖方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（m³）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（m³）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2  卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（m³）、发票金额、载体名称和启运日期。如果包装件重量超过20t或尺寸达到或超过12m长、2.7m和3m高，卖方应将其重量或尺寸通知买方，若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．支付
除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：电汇或承兑。

11．技术资料

11.1  除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的英文或中文技术资料，并于合同生效后45天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

11.2  上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

12．价格

除非合同中另有规定，卖方为其所供货和服务而要求买方支付的金额应与投标报价一致。

13.质量保证

13.1  卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失，买方保留索赔的权利。

13.2   除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

14. 检验

14.1  买方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论，质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

14.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

15. 索赔

15.1  卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受和一切直接费用。同时，卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

15.2  如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从议付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

16.延期交货与核定损失额

如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（第17.1条款规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%,不满7天按7天计算,但是,核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货,买方有权因卖方违约终止合同,而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

17.不可抗力

17.1  签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

16.2   受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。.

18.税费

18.1  中国政府根据现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方支付。

18.2  中国政府根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

19.  履约保证金

19.1  卖方应在合同签订前，向买方提交按合同货币提供合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物质保期满。履约保证金保函应由银行开具（履约银行担保应由地区级以上的四大国有银行出具）。

19.2  卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3  如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20.仲裁

20.1  执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2  合同争端的仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3  仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4  除另有裁决外,仲裁费应由败诉方负担。

20.5  在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续进行。

21． 违约终止合同

21.1  在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果卖方未能履行合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）卖方未能履行合同项下的任何其他义务。

21.2  一旦买方根据第22款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
22.破产终止合同

当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

23． 变更指示

23.1  买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

（1）合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

（2）装运方式和包装方式；

（3）交货地点；

（4）卖方须提供的服务。

23.2  若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

24. 合同修改

欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
25. 转让与分包

25.1  除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其履行的合同项下的义务。

25.2  卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

26. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

27. 主导语言与计量单位

27.1 合同书写应用中文，合同正本两份。买卖双方各执一份。买卖双方所有的来往函电以及与合同有关有文件均应以中文书写。

27.2  除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。
28. 通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并送到对方明确的地址。

29. 合同文件及资料的使用

29.1  除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

29.2  除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第29.1款中所列的任何文件和资料。

29.3  除合同本身以外，29.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应地其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

30. 合同生效及其他

30.1除非合同中另有说明，本合同经双方签字并在买方收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

30.2  卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

30.3  商务合同应包括用户最后确认的价格条款、付款方式和合同文本格式。

第五章  合同特殊条款及商务要求

一、交货期和地点：

1、交货地点：咸阳。 

2、交货期：合同签订后 45个日历天内送到施工现场。

二、合同价款：

1、合同总价: 包括投标设备及材料总价、运保费（含仓储费、运输费、保险费）、装卸费、备品备件费、售后服务及培训费、安装调试指导费、所有税费等其它一切费用；

2、在交货期限或工程工期内，合同价一次包死，不受国家政策性调价或原材料市场价格变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

三、履约担保

1、中标人必须在收到中标通知书七天内，并在签订合同之前，应向招标人交纳合同总价10%的履约保证金，并在投标函写明。履约保证金以转账的形式转入招标人指定账户。履约保证金的义务是：在接到招标人提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知，在担保金额的限额内向招标人支付任何数额的款项，无须招标人出具证明或陈述理由。

2、验收合格，并提交完整竣工资料后14个工作日内无息足额退还给中标人。

3、若中标人不能按上述规定执行，招标人将有充分的理由解除合同 ，并没收其投标保证金，另行确定排名第二的中标候选人为新的中标人，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

4、中标人提供的履约保证金应以转账方式转入招标人帐户，与此有关的费用均由中标人负担。

5、履约保证金是为质量达标、竣工验收合格、设备材料符合相关强制性标准、交货（工）期符合约定、成品保护及与招标人在各个方面的配合情况等方面的履约保证，在履约过程中如出现上述方面的问题，招标人有权动用此保证金以便及时处理所出现的问题。

四、付款方式

方式一:合同签订后付合同总价10%的预付款，设备全部供完付到40%，安装调试完连续运行72小时后付到70%，运行两年后无质量问题付清。

方式二:合同签订后付合同总价10%的预付款，设备全部供完付到30%，安装调试完后连续运行72小时后付到50%，运行一年后付到70%，运行两年后无质量问题付清。

方式三:合同签订后设备全部供完付20%，安装调试完后连续运行72小时后付到40%，运行一年后付到50%，设备运行两年后付到70%，运行三年后无质量问题付清。

五、包装：根据设备的特性，满足运输要求。确保设备质量的完整性。

六、运输及方式

1、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

2、运输方式：自行选择。

3、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）等所有费用。

七、技术资料：

供货时应提供以下技术资料

（1）装箱单

（2）产品合格证、检验试验证、产品说明书等有关技术资料。

（3）凡进口设备应出具相关证明，报关单等复印件                                                                                                           

（4）安装、使用说明书

（5）其它必备资料

八、验收

1、预验收：根据国家有关标准以及制造图纸的要求在制造单位进行预验收，预验收合格后方可发货。其要求包括：

招标人与中标人在制造单位共同进行验收检查，当出现外包装或设备外观损坏、数量不全或与合同中的订货要求不符等问题时，由中标人负责解决。

设备测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同的要求时，招标人有拒收的权利。

如果测试中产品出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，招标人保留要求更换和索赔的权利。

2、最终验收


在用户单位安装调试完后进行最终验收。

预验收和最终验收时，制造商必须在用户监督下对招标项目逐一进行检测。

中标人需提供验收时可能会用到的相关测试设备、测试工具。

3、验收依据

（1）合同

（2）中华人民共和国有关条例和规范。

（3）验收包括预验收和最终验收。

（4）招、投标文件及各类设备随机所带的技术文件资料

（5）双方签订的技术协议。

（6）验收标准：

图纸有规定时按图纸要求执行。图纸没有特殊规定时，执行相关标准，如存在各标准定值不同的情况则以较高规定执行。

九、技术支持与服务

要求具有完善的售后服务体系、高效的工作作风，高水平的技术维修人员和良好的备品备件供应能力。

设备到货后，必须做好设备的开箱、验收、安装中的技术服务、调试工作，以及试生产阶段的技术服务。

设备质量保证期为系统调试运行合格、经法定质检部门验收合格之日起计算。中标人应承诺以不低于国家规定的三包范围和生产厂家的保修规定向招标人提供服务。

在设备质量保证期内，如果发生设备故障，中标人必须保证招标人在48小时内派出工作人员到现场进行维修。 

设备质量保证期内，如果因设备质量问题维修后仍然无法正常工作，投标人应承诺免费更换相同的部件或设备。

十、备品、备件专用工具

    投标人应随设备免费携带足够的易损备品、备件及设备检修的相关专用工具。在投标文件供货清单中编写备品、备件和专业工具明细。

第六章  投标文件基本格式
投标文件编制说明

一、招标代理机构提供的投标文件格式，起到样式作用。投标人在编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每项要求。
二、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复，投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。
三、投标文件的编制内容应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标人承担。

四、全部编制完成，并加盖印章后，投标文件应按招标文件要求分别装订成册。
（封面格式）

[image: image2.jpg]IE X 1R R



招标编号: ZD1202006-6           【正(副)本】
咸阳市沣河集中供热有限公司

100t/h流化床锅炉自控系统采购
投 标 文 件

投标人：                                 （公章）

法定代表人或其授权代表：           （签字或盖章）

时     间:                                       
目  录

第一部分    投标函

        第二部分    投标报价表（唱标报告）

        第三部分    法定代表人授权书

        第四部分    投标保证金交纳凭证

        第五部分    投标企业资格文件

        第六部分    投标货物方案说明

一、投标函

致      （招标人）      ：

根据已收到的编号为          的　    　  　　项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其它有关文件后，我方完全响应招标文件，愿以人民币（大写）　　     元的总价，按上述合同条件、技术规范、招标文件的条件提供设备、技术服务及保修。

若我方中标，我方保证按合同规定的日期，在     日历日内交货，并履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务，质量达到      标准。

我方郑重承诺，我方的投标报价及投标文件自　  　年　月　日起的90日持续有效，在此期间内我方承诺不撤销投标，也不改变报价及投标文件的实质性内容。若我方中标，我方将按照有关规定执行招标文件，按招标文件要求在规定的时间内与招标人签订承包合同、提供履约担保。

除非另外达成协议并生效，中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

我方委派项目现场负责人：                     。

投标人：            （公章）  
单位地址：                    邮政编码：                   
电    话：                    传    真：                   
开户银行：                    银行账号：                   
开户行地址：                  
法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）
日期：      年  月  日

二、投标报价表（唱标报告）

                                      单位：元
	        项目名称

投标内容
	咸阳沣河集中供热有限公司

100t/h流化床锅炉自控系统采购

	设备总价
	

	安装调试技术指导费
	

	运杂费（含保险费）
	

	其他费用
	

	投标总报价
	

	交货期（日历天）
	

	付款方式
	选择第   种付款方式

	备 注
	


投标总报价（大写）：                                元

投标人（公章）： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

                                     日期：      年  月  日
设备供货分项报价表

	设备名称
	

	序号
	名称及规格型号
	制造厂商
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


注: 1、本表中的“总价”与“投标报价表”中的“设备总价”一致。

2、设备分项指各部件之间的分项或主机与配套件的分项。
3、打印清楚分项明细表。

4、表格不够，各投标人可按此表复制。

投标人（公章）：         法定代表人或授权代表（签字）：

                                                      年    月   日

技术规范偏离表

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	招标货物

要求数据
	投标货物

实际数据
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：表格不够用，各投标单位可按此表复制。

投标人（公章）：                 法定代表人或授权代表（签字）：

          年    月   日

商务条款偏离表

	序号
	招标文件条目表
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表格不够用，各投标单位可按此表复制。

投标人（公章）：                 法定代表人或授权代表（签字）：

                                             年    月   日

足够二年使用的备品配件清单

	货物名称
	
	数量
	

	序号
	名称
	制造厂商
	规格
	数量
	价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	价格合计
	
	


注：表格不够用，各投标人可按此表复制。

投标人（公章）：                 法定代表人或授权代表（签字）：
                                            年    月   日

第三部分  法定代表人授权书

陕西正大招标有限公司：

现委派          参加贵司组织的                招标活动，全权代表我单位处理招标活动中的一切事宜。

附 授权代表姓名：      性别：     年龄：      
职    务：          身份证号码：           
通讯地址：                                 
邮政编码：                                 

电    话：              传真：             
单位名称（公章）：          法定代表人（印鉴）：

     本授权有效期：

               年   月  日 至   年   月   日

第四部分  投标保证金交纳凭证

（投标保证金交纳凭证复印件粘贴处）

第五部分  投标企业资格文件

一、性质及隶属关系。

二、企业简况（职工总人数、工程技术人员数、企业厂房面积等）。

三、固定资产原值、净值、流动资金。

四、企业的主要产品及生产能力（包括加工制造能力、销售情况、主要的生产装备及检测手段、质量荣誉证书等）。

五、企业的主要业绩

六、与本次投标设备有关的生产情况说明及特点优势。

七、附件

（1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）法人委托授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标，只须提供其身份证）；（原件）

（3）制造企业生产许可证或供应商有效产品代理证书（或授权经销证书）；

（4）电子信息工程三级证书；

（5）投标人3C证书；

（6）企业供货业绩证明（合同或中标通知书）；

（7）投标保证金交付凭证。

投标时在每份投标文件（正、副本）中附一套1-7项资质复印件，并加盖持证单位公章。

第六部分  投标货物方案说明

 一、投标货物的型号、规格、技术参数和说明。

 二、投标货物的基本功能和特殊功能。

 三、投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

 四、对投标设备的设计、制造、安装、调试等方面采取的技术和组织措施。

 五、商务响应说明。

 六、投标人认为有必要说明的问题。

附件一

质量保证及售后服务承诺

投标人（公章）：              法定代表人或授权代表（签字）：

             年    月   日
附件二

投标方对本项目的进度计划安排

投标人（公章）：              法定代表人或授权代表（签字）：

             年    月   日
附件三

投标方的工程保证期以及承诺

投标人（公章）：              法定代表人或授权代表（签字）：

             年    月   日
[image: image3.png]

































































































































































































































































































































第 68 页 共 112 页

[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



