
*********工程电梯设备采购及安装

招

标

文

件

招标单位：********************
时    间：2013-3-28

招标文件目录

            第一部分   投标邀请

             第二部分   投标须知前附表

             第三部分   投标方须知

                        一、说明

                        二、招标文件

                        三、投标文件

                        四、开标和评标

                        五、授予合同

             第四部分   招标内容和技术规格书

第五部分   合同主要条款

第六部分   投标文件格式   

     附件一、投标函
           附件二、开标一览表

           附件三、电梯设备分项报价表

           附件四、电梯设备及安装价格表

           附件五、电梯设备清单

           附件六、技术规格偏离表及建议

           附件七、关键零部件供货说明一览表
           附件八、易损部品清单
           附件九、资格证明文件

           附件十、法定代表人授权书

           附件十一、大包及小包维保费一览表

第一部分 投标邀请

电梯设备供应及安装投标邀请书

各投标企业：

   因***************小区工程建设需要，就电梯设备供应及安装进行招标。

特邀请贵单位前来投标。

    一、招标项目：************小区工程  

二、招标内容：电梯设备供应及安装(交钥匙工程)
三、招标文件编号：****2013-02 合同编号****G2013-3
四、招标文件发出时间：2013年 4 月 3 日
五、投标文件递交时间：2013年 4月 18日11时前
六、投标截止时间：2013年 4月18日 11 时
七、开标时间：2013年 4月 18日 14 时
八、开标地点：********************会议室
地    址：************厦A座1901

招标文件答疑人：  *** ***   
电    话： ********   **********

以上时间如有变动，以书面通知为准。
 ********************
                                             2013年 3 月 28 日
第二部分 投标须知前附表

	工程名称
	************小区工程 

	建设地点
	二道区****以西****以北

	建筑面积
	18万㎡
	结构类型及层数
	框架及剪力墙结构

	联系人
	严宝华 郑珺蕾
	联系电话
	******* ********

	
	
	传　　真
	**********7

	招标方式
	邀请招标

	招标范围
	电梯设备供应及安装(交钥匙工程)

	标段划分
	一标段：******A座主楼客梯工程；

二标段：*****商业裙房扶梯工程；

三标段：********商业裙房货梯工程；

四标段：*****商业裙房无机房客梯工程；

五标段：*******小区客梯工程；

	监督部门
	凯利置业成本部
	电　　话
	********

	承包方式
	分包
	工程类别
	民用建筑

	工期要求
	一标：2013年4月30日~2013年9月10日

二标：2013年4月30日~2013年10月10日

三标：2013年4月30日~2013年10月10日

四标：2013年4月30日~2013年10月10日

五标：2013年4月30日~2013年10月10日
	质量要求
	合格

	资金来源
	自筹
	采用货币
	人民币

	投标保证金
	现金贰万元整，与招标文件一并提交********************财务部

	现场踏勘
	投标人自行组织现场踏勘。
时间：提交投标文件之前
地点：**********

	投标有效期
	投标截止日后 30天内有效

	投标文件数
	正本 一 套   副本 一 套   电子版（光盘） 一 套

	投标文件

递交
	递交至：********************成本部 

地  址：************厦A座1901       接收人： **** *****

投标文件截止时间： ********* 

	开标时间
	开标时间即投标截止日

	评标办法
	综合评标


注：以上内容如有变化将另行通知，通知中未提及的部分将不作变动。

第三部分 投标方须知

一、说 明
1．本次招标项目的招标内容、规模、结构类型、招标范围、标段划分及资金来源和落实情况。

1.1招标内容：************一期************与配套住宅小区电梯设备供应及安装工程。
1.2工程规模：总建筑面积18万㎡。

1.3现场施工条件：

1.3.1建设用地面积：6公顷 。

1.3.2施工进度情况：大部分楼栋均已封顶、个别楼栋剩余二、三层封顶。 

1.3.3施工用水、电、道路：已到位。 

1.3.4有关勘探资料： 施工前如果有需求，甲方提供。

1.4资金来源及落实情况：资金自筹，资金已落实。
1.5招标范围：电梯设备供应及安装。
1.6标段划分：五个标段，投标单位结合自身情况，可以选择参与一个或多个标段投标，招标人对五个标段商务标分别独立进行评审。  

一标段：************A座主楼客梯工程(注：交付后1台电梯用作装修载人客梯）；

二标段：************商业裙房扶梯工程；

三标段：************商业裙房货梯工程；

    四标段：************商业裙房无机房客梯工程；

五标段：凯利花园住宅小区客梯工程；

1.7质量要求：达到国家合格工程标准。
1.8工期要求：

一标：2013年4月30日~2013年9月10日

二标：2013年4月30日~2013年10月10日

三标：2013年4月30日~2013年10月10日

四标：2013年4月30日~2013年10月10日

五标：2013年4月30日~2013年10月10日

2．投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3．合格投标方
3.1 凡经投标资格预审并接到投标邀请书的制造商或销售商均为合格的投标单位;

3.2如果投标代表人不是法定代表人，需持有《法定代表人授权书》；

    3.3、无论投标过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3.4、本次招标过程禁止任何形式商业贿赂，一经发现，按如下规定处理：

（1） 、未决标前将被取消评标入围资格；

（2） 、已决标且被评为中标单位将被取消中标资格并没收投标保证金；

（3） 、已签约的，招标方有权单方面取消合同，并由中标单位承担招标方因取消合同造成的全部损失。

3.5本工程不接受联合体投标；  
3.6投标人不得存在下列情形之一：
1）不具备独立法人资格的单位或组织；
2）被责令停业整顿；
3）被暂停或取消投标资格；
4）资产被接管或冻结的；
5）资格审核材料中的重要内容失实或者弄虚作假；
6）企业不具备安全生产条件，未取得安全生产许可证；
7）近三年来存在骗取中标或严重违约或重大安全、质量事故。
4．保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担经济及法律责任。
5．语言文字
除另有规定外，与招标投标有关的语言文字均应使用中文。必要的专用术语应附有中文注释。
6．计量单位
除另有规定外，与招标投标有关的所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
7．踏勘现场
7.1投标人可自行对工程现场和周围环境进行踏勘，所发生的费用由投标人自行承担。
7.2招标人向投标人提供的有关工程现场和周围环境的情况和资料，供投标人在编制投标文件以及签署合同时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
7.3在现场踏勘过程中，不论何种原因投标人均不得损害招标人的财物、利益。如果投标人在踏勘现场过程中发生人员伤亡、财产损失等均由投标人自行承担。
7.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用由投标人自行承担。
8．偏离
招标人允许投标人的投标文件出现细微的偏离，偏离应符合招标文件规定的偏离范围和幅度，应当实质性响应招标文件的要求，不得对其他投标人产生不公平的影响。

二、招 标 文 件 
9．1、招标文件的构成

（1） 投标邀请；

（2） 投标须知前附表；

（3） 投标方须知；

（4） 招标内容和技术规格书；

（5） 合同主要条款；

（6） 投标文件格式

  投标函；

          开标一览表；

          电梯设备分项报价表

          电梯设备及安装价格表

          电梯设备清单

          技术规格偏离表及建议；

  关键零部件供货说明一览表

      易损部件清单

      资格、资质证明文件

      法定代表人授权书

      大包及小包维保费一览表

（7） 图纸

    （8） 其他

9.2、招标文件的澄清

9.2.1投标人在收到招标文件后，若有疑问需要招标人澄清的，均应以书面形式（包括书面文字、信函、传真等，下同）于投标截止日期之前 3 日内向招标人提出，招标人将以书面形式予以澄清。
9.2.2所有疑问的澄清，招标人将在投标截止日期之前 3日内以书面形式提供给所有获得招标文件的投标人。投标人在收到招标人书面答复后，应立即以书面形式予以确认。
9.2.3若有必要，招标人将就投标人提出的问题，召集所有获得招标文件的投标人以招标答疑会的形式进行书面解释。
9.2.4投标人对招标文件自行做出的解释、推论和应用，招标人概不负责。由于对招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自行承担。
9.3、招标文件的修改

9.3.1在投标截止日期之前 3  日的任何时间，招标人都有可能对招标文件进行修改（补充）。这种修改（补充）可能是招标人主动提出的，也可能是为了澄清投标人的疑问而做出的。

9.3.2招标文件的修改（补充）招标人将以书面形式提供给所有获得招标文件的投标人，投标人在收到招标人的修改（补充）后，应立即以书面形式予以确认。

9.3.3为使投标人在编制投标文件时把修改（补充）的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改（补充）中明确。
9.3.4当招标文件与修改（补充）的内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

9.4投标人应认真审阅理解招标文件中所有的事项、条款、格式等内容，如果投标人的投标文件不能满足招标文件的要求，可能导致投标文件被拒绝，责任由投标人自行承担。
9.5投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐；否则，责任由投标人承担。
9.6投标人须按招标文件的要求投标，招标文件不能作未经招标人许可的任何改动。若有改动，其投标可能不获接纳。如果有任何其它建议，可在投标时另外列明该项建议对工期及标价的影响。
9.7投标人领取招标文件时需缴纳资料费 零 元，图纸押金: 零 元（只提供电子图）。

3、 投 标 文 件 

10.1、投标文件的组成

投标人的投标文件由投标函、商务标部分和技术标二部分组成。 
10.2投标方提交的投标书以及投标方与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标方可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

10.3、投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

10.4、不按招标文件的要求提供的投标文件按无效标处理。

10.5、投标文件的组成

10.6.1投标书，包括：

商务标

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）电梯设备分项报价表

（4）电梯设备及安装价格表

（5） 电梯设备清单

      （6） 技术规格偏离表及建议；

      （7） 关键零部件供货说明一览表

      （8） 易损部件清单

  （9） 资格、资质证明文件

  （10）法定代表人授权书

  （11） 大包及小包维保费一览表

技术标：

设备主要条款必须响应标书要求否则为废标   

技术标作为投标文件的一部分，投标方需提供下列文件，这些文件可以是资料、图表或说明。

（1)产品样本及技术规格书；

 (2)设备土建基础图；

（3）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

（4）产品的供货范围及零部件清单；其中：零部件需说明制造商、原产地和价格；

（5）特殊工具和备品备件清单；

（6）投标方推荐的供选择的配套零部件表；

（7）产品制造、安装、验收标准；

（8）质量手册或关于质量管理、质量控制、质量保证等体系的介绍；

（9）近三年来同类产品的生产、销售情况及业绩表；

（10）产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

（11）优惠条件(投标函中表现）

投标方承诺给予招标方的各种优惠条件，包括设备价格、税金、运输、保险、现场组装、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠。

（12）投标方可以在投标文件中对招标设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

（13）投标方认为需要提供的其它文件；

（14）如投标方不是制造商，投标时必须提供：

a.代理商资格证明文件；

b.制造商资格证明文件；

c.制造商出具的授权书；

d.其它有关资格证明文件。

    （15）供货安排表

    （16）施工组织设计

11、投标内容填写说明

11.1投标书格式

投标方应按照招标文件中所提出的格式填写并装订成册。商务标与技术标分开装订。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标方需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

11.3规格性能偏离表及建议
投标设备如与招标设备在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有偏离或对投标产品配置有更好的建议，应填写《规格性能偏离表及建议》。

12、投标报价

12.1投标方应按照招标文件填写《投标设备规格型号、数量、原产地、价格表》。如单价与总价不符，以总价为准，调整单价。如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。本次招标按投标总价一次性包干，除招标方确认的施工图设计变更和联系单外，今后投标总价不作调整，因投标人自身原因导致的施工图设计及报价漏项、缺项、错误等由投标人自行承担，今后不允许增加。招标方工程总包单位免费提供就近水电接入点及现有脚手架、垂直运输机械，投标方无需将相关费用计入投标报价。井道内脚手架由投标单位自行负责安装。
12.2每种设备只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

12.3投标报价应按不同费用类别分开填写。

（1）产品价格（统一报人民币，设备出厂价，含关税、税金、利润、商检费用等）；

（2）工地现场设备吊装及就位费；

（3）现场安装费、成品保护费；

（4）包装费、运输费及保险费；

（5）检验、指导安装及调试费；

（6）培训及技术服务费；

（7）备品备件及专用工具；

（8）投标方认为要发生的其它所有费用。

12.4招标方要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标方以其认为最合适的条款签订合同的权力。

13、投标保证金
13.1投标方须提供 贰 万元的投标保证金，投标保证金以现金、支票形式在发标前送至招标方。

13.2中标方的投标保证金在中标方与招标方签订合同并提交履约保证金后，10个工作日内无息退还。

13.3未中标方的投标保证金在中标方与招标方签订的合同生效后10个工作日内无息退还。

13.4发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

（1）投标方在投标有效期内撤回投标书；

（2）投标方修改或拒绝接受已确认的条款；

（3）中标方未按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签订合同。

（4）投标人存在不真实投标或违法违规行为；
（5）投标人在投标过程中存在串标行为；
（6）投标人在投标过程中存在恶意影响评标行为；
（7）投标人无正当理由，拒不同意招标人在评标时依据招标文件规定对其投标报价计算错误进行修正；
14、投标文件的有效期
14.1自开标之日起，在“投标邀请”规定的30天内有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下投标保证金的有效期也相应延长。

15、投标文件的式样、签署和份数
15.1投标文件的正本、副本须注明“正本”、“副本”字样。当正本和副本不符时，以正本为准。

15.2投标文件应使用A4纸打印，由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

15.3投标文件的份数

     正本一份，副本一份、电子版本一份。

15.4投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由投标人盖章。

15.5由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

15.6投标文件的表达有歧义的，应当作有利于招标人的解释。

16、投标文件的密封及标记
投标文件应按以下方法装袋密封：

投标方应将投标文件密封并在密封袋上写明项目名称、投标方名称、投标方地址、投标方邮政编码、投标方公章及法定代表人签字，以及注明“开标时启封”的字样。

17、投标截止时间

17.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

17.2招标方因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标方。在这种情况下，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

18、投标文件的修改和撤回
18.1投标方在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间前3天，将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标方。

18.2投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标项目名称、投标方名称、加盖投标方企业公章及法定代表人签字，并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

18.3投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

19、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

（2）未按招标文件要求密封的投标文件和由于包装不妥而失散或严重破损的投标文件；

（3）以电讯形式投标的投标文件；

（4）与招标文件有重大偏离的投标文件；

（5）未按投标文件规定提供投标保证金的投标文件；

（6）关键格式没有投标方授权代表签字和加盖公章的投标文件；

（7）未全部响应招标文件的投标文件。

20．投标文件的递交

20.1投标人须自行将投标文件按招标文件规定的时间、地点递交给招标人。未按规定时间、地点递交的投标文件，招标人不予受理。
20.2所有投标人递交的投标文件不予退还。
4、 开标和评标

21、 开标

21.1投标截止时间即为开标时间，如有特殊情况招标人另行组织开标。

21.2招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件都将予以开封，但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。

21.3招标人应对开标过程进行记录，并存档备查。

22、 文件初审

开标后，按规定组建的评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

（2）价格构成有无计算错误；

（3）验证投标保证金;

（4）初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

    单价之和与总价不符，以总价为准修正单价；

    如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（5）初审时如发现投标设备与招标设备在规格型号、技术参数、性能、质量、交货期有重大偏离，其投标文件将被拒绝。但允许投标设备在满足招标技术规格书的前提下出现的合理偏差（仅限优于招标文件要求）;

（6）招标方对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

23、 评标

22.1评标工作由招标人按规定组建评标专家小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

22.2评标采用保密方式。

24. 评标原则

24.1评标原则：
（1）公开、公平、公正及诚实守信；
（2）科学合理；
（3）反不正当竞争。

24.2评标方法：

       由招标人进行综合评议，在保证材料及施工质量的前提下合理低价中标。本次招标技术要求中涉及的其他未尽事宜参照现行国家标准或行业规定。开标后招标人自行组织评标。在投标有效期内，投标人须接受招标人的询标 ; 
    24.3评标委员会成员：由招标人组织5人以上单数; 

    24.4评分标准：本次招标分两个阶段进行：1.技术标的评审；2.商务标的评审；

       ☆ 技术标评分标准

       1、技术标总分50分；

       2、交货安排、施工图设计、施工组织设计、劳动力安排、工期计划、质量保证、岗位分配、产品样图效果、深化设计等占30%；

       3、其他须符合“投标文件组成”中相关内容，占70%；

      ☆ 商务标评分标准

      1.商务标总分50分

      2.商务标最高价为无效标；去掉无效标的投标总价平均值下浮3%做为中标参考价；商务标报价超出中标参考价1%的扣2分；商务标报价低于中标参考价1%的扣1分。

      开标后，投标人必须接受招标人询标，询标时间为开标后三天，询标期间投标人应密切配合；
经评标委员会评审后的合理低价投标人为中标单位，中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的保证。

24.3评标小组按照招标文件的要求进行评标，同时考虑以下因素：

（1）投标价格的竞争性；

（2）产品设备的先进性和合理性；

（3）产品性能和标准；

（4）产品的寿命和可靠性；

（5）备品备件供应和售后服务；

（6）交货期；

（7）经营信誉；

（8）近三年来同类产品的业绩。

24.4评标工作如需投标方配合，投标方必须接受。

24.5评标专家小组经评审认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

25、询标

25．1为有利于对投标文件的比较和评议，招标方可要求投标方对投标文件进行澄清，必要时招标方可要求投标方对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标内容的一部分。

25.2投标方对投标文件的澄清不得改变投标实质性内容。

26、中标标准

评标结束后，决标领导小组根据以下中标标准进行审查：

（1）产品的技术、质量水平；

（2）投标方履行合同的能力;

（3）投标文件符合招标文件要求；

（4）投标方有很好的执行合同的能力；

（5）售价对买方最有利；

（6）投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

招标方将把中标通知书授予最佳投标者。

27、 招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的投标方承担责任。

5、 授予合同

28、中标通知

28.1在投标有效期内，招标方将以书面的形式通知中标方；

28.2招标方在向投标方授予中标通知书时，有权变更招标设备的数量和服务内容；

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分；

28.4未中标方的投标保证金在招标方与中标方签订合同生效后10个工作日内无息退还。

29.5当中标方与买方签订合同并提交履约保证金后，招标方将向其他投标单位发出落标通知。招标方对未中标的投标方不作任何解释。

30、签订合同

30.1中标方应按中标通知书规定的时间、地点与买方签订合同，并提交履约保证金（支票、转账、汇票）。

30.2招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、询标纪要和中标通知书均作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

30.3拒签合同的责任

中标方接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并向招标单位赔偿由此造成的损失，招标方有权另行招投标或向其他第三方授予合同。

40、履约保证金

40.1中标方在收到中标通知书后，需向买方提供合同总价5%的履约保证金支票、转账或现金，在中标方与买方签订合同前递交。

40.2履约保证金自提交之日起至设备验收合格并正式投入使用时有效。

第四部分   招标内容和技术规格书

41、招标范围：

投标方需按本技术规格书的要求完成电梯的设计、制造、运输、安装、调试、报验、试运行、培训及售后服务等工作。并按工作顺序提交所需的所有资料，无论其是否被明细列在合同文件中。资料必须符合本技术规格书及国家相关规范的要求。

电梯工程纳入总承包管理范围内，投标方有义务做好配合工作，不得因配合原因影响工程进度和质量。总承包为电梯工程提供现有的脚手架及垂直运输等，不收取费用。招标人除提供安装所需的水电接口（电费由卖方承担）、设备存放场地以外，设备制造、进口手续、运输、装卸、吊装、就位、井道照明及爬梯、安装（包括脚手架的搭建及其他安装材料）、调试验收及施工人员食宿、交通等其他所需费用全部包括在投标报价内。（如电梯现有实际的井道情况不符等问题，均由投标人负责整改，费用须含在投标总价中；以使投标产品符合国家有关规定的要求及现有的土建情况）。电梯工程使用电费，搭架费，以及公安、市政、市容、环保、交通、绿化、卫生防疫等费用由电梯工程投标人承担。临设办公地、住宿由总承包单位提供。电梯工程进场前与总承包签署配合协议，并提交招标人一份。

42、工作内容

42.1、设备提供

提供的电梯须包括以下服务工作：

1、 按招标方提供的土建资料和要求，提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图。

   （按现场实际情况要求提供井道、机房施工设计图；提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸）

b、按招标方要求和设计需要完成设备的具体设计；

c、提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d、按招标方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e、整套进口设备及主要进口部件的原产地须明确地标明在投标文件中，在交货时应附上原产地的产地证明文件、装箱单、商检证明等；

f、运输：设备运输至招标方指定地点并负责卸货。

2、设备安装

a、投标方需按招标方的要求和认可负责设备安装和调试及试运行直至验收交付使用。招标方除提供设备存放场地以外，设备装卸运输及其他所需费用均包含在投标报价内。投标方须提供电梯安装单位的资质及派到本工程安装的项目经理、安装调试技术人员的姓名、职称、身份证号、主要安装业绩，以便进场时核查。

b、投标方需对安装、调试、记录、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和质检部门的验收证书，检试验收费用包括在总价中。

c、未经招标方书面同意投标方不得将设备委托他方进行安装。电梯安装人员需持有有效上岗证。

d、设备安装验收合格，交付业主使用前的设备维护、保养由投标方负责。

e、投标方须提供与工程施工总进度相适应的安装作业计划和要求，并须得到总包和业主的认可。

f、所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。

g、设备安装验收合格，并领取正式验收证书后的 7 天内向业主提供完整的技术资料三套（包括安装过程中的测试数据原件）。

43、设备的调试和试运行

a、工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标方应派具有相应资质，并有五年以上工作经验的工程师在现场负责安装和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有安装和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

b、程序和表格

中标方须在安装结束 4周内，提交测试和调试方法及记录表格给业主。

c、调试

部分或全部调试需根据实际情况在安装期内或后进行。

d、试运行

设备试运行应在有关政府部门及业主有关人员的监督下进行。

44、设备验收

a、产品保护

工程完成后，中标方须负责全部设备的保护和清洁工作，需提供可拆装的轿厢保护，直至设备验收合格并正常投入运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标方将要负责修理或赔偿损失。

b、验收合格条件

运行结果须符合产品标准和技术规格书及合同要求。

设备在交付业主使用之前应通过政府有关部门的验收并取得使用证书。

整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受确认。

成品保护的相关材料并负责安装到位（在业主入住初期轿厢保护装置一套，并根据物业的要求进行拆除）。

45、技术培训

a、中标方须对业主的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训包括工厂培训和工地培训。投标方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

b、投标方提供的负责培训的人员应具备同类产品五年以上维修经验。

46、售后服务

a、投标方在工程所在地需设有维修点，维修人员接到维修电话后须在半小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以满足维修需求。

b、中标方须对合同中规定的整套电梯提供24 个月的质保期。质保期内承担维保及检修、易损件更换等所需费用（年检报审行政费用由物业自行支付）。

c、在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查保养、易损件更换、调整和润滑。具体的操作程序和内容请在投标时予以说明。

d、在缺陷保修结束前，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标方自费解决并取得业主的同意。解决后，中标方需一式两份报告给业主，包括故障原因、解决措施、完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

e、投标方应提供一份有关投标设备在质保期后 10 年的维修和保养合同范本，其价格单列，不计入投标总价，此合同应有如下内容：

服务范围、服务期限、服务内容（备品备件单和单件报价清单）、服务费（全包费用、半包费用、日常保养费用分别列出）、不负责任的内容、双方负责的内容及其他。业主保留是否签此合同的权力。
f、备件供应

投标方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

47、产品制造及安装标准

包括但不限于：

1、电梯制造与安装安全规范GB7588-2003

2、电梯技术条件GB/T10058-2009

3、电梯电气装置安装施工及验收规范GB／T10060—1993

4、电梯工程施工质量验收规范GB50310—2002

5、电梯试验方法GB10059-1997

6、电梯安装验收规范GBl0063—1993

7、电梯手册JJ49

8、自动扶梯的制造和安装安全规范GB16899

9、扶梯制造和安装安全规范EN115：1994

10、制造企业标准
11、高层民用建筑设计防火规范GB50045-2001

12、吉林省消防部门的条例

13、电力供应部门的供电规章条例

14、其他有关的中国规定

15、由买方认可的其它国家的其它权威标准。

  48、主要技术参数

       48.1、所有提供的设备应能满足设计要求，并满足在工程所在地的气候条件下正常运行。

48.2、电源

所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件，除非在其他章节另有说明。

电压：380 V，3相5线制， ～220V，单相 ，频率：50 HZ

在不影响运行性能的前提下，所有电气设备应在以下工况条件下运行。

电压波动：± 10 %

频率波动：± 5  %

接地电阻要求：≤ 4 Ω

48.3、招标电梯技术条件

故障率：≤3次/10万次，如超过一次，质保期免费延长一年。

平层精度：≤±3mm。

噪声指标：轿厢≤48db、开关门≤52db、机房≤65db，井道≤65db。

振动加速度：垂直≤150mm/s2，水平≤100mm/s2。

起制动加速度：平均≥0.5m/s2，最大≤1.5m/s2。

厅门讯号：每层楼豪华型显示器、方向指示器。

称重装置：精度1％。

导轨：13Kg/m。

所有不锈钢材质要求不低于SUS304标准。

   48.4抗地震要求：

   所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

   49、电梯采购内容和技术要求（要求投标单位提供图册照片）
一标段：************A座主楼客梯工程

 1、客梯外观要求及配置：

  (1)出入口：

     厅门：发纹不锈钢

     门套：发纹不锈钢大门套（深300mm）

     幕板：发纹不锈钢（门楣上300mm标准层，1.2.3层暂定600mm）

     厅门地坎：发纹不锈钢

     梯厅水平布置指示器：液晶或点阵（嵌入幕板内安装）

     召唤按钮：发纹不锈钢面板，金属按钮

  (2)轿厢：

     轿厢天花暂按标配（轿顶装修风格未定，灯具、通风方式待选；轿内装修估计为200Kg,轿内地面装修由业主另行发包或厂家提供，电梯中标单位负责配合指导，装饰单位纳入电梯中标单位管理），要求有低噪音风扇。天花板装潢为标准装潢，轿厢照明吊顶为不锈钢镜面镂空板和白色有机板，柔光照明及应急照明。

     轿壁、轿门、门楣板：发纹不锈钢

     轿围（踢脚板）：发纹不锈钢

     地板：地面预留2cm花岗岩铺设厚度

     操纵箱：正、副操纵箱（左右各1）嵌入轿壁，指示器为液晶或点阵置于操纵箱上方（右），金属按钮，有开关门、对讲机、紧急呼叫等其它必备设施；

     副操纵箱（左）上方离轿厢底1.8米处预留～220V单相电源 1路，供多媒体播放机使用，功率200W（注：如此功能厂家不能实现，可由二次装修施工，但必须预留接口）

          (3)、所有发纹不锈钢板的厚度≥1.0毫米。

          (4)、乘客电梯功能要求(供方必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据)：

1.全集选控制；2.超载保护；3.超载报警；4.超速电气保护；5.超速机械保护；6.智能光幕保护；7.门过载保护；8.开关门时间异常保护；9.开门异常自动选层功能；10.电动机过载保护；11.对讲机通讯；12.警铃报警；13.故障低速自救运行；14.停车在非门区报警；15.位置异常自动校正；16.停电应急照明；17.轿顶检修操作；18.轿内慢速运行；19.机房调试操作；20.无呼自返基站；21.满载直驶运行；22.无效内指令自动消除；23.反向内指令自动消除；24.起动补偿；25.微动平层；26.开门时间自动调整；27.开门时间自动控制；28.运行次数显示；29.轿内照明自动化控制；30.轿内通风自动控制；31.故障自动检测；32.故障自动存储；33.待机定期自检；34.泊梯功能；35.层高自测定；36.消防迫降；37.抱闸动作的双安全检测；38.门停止运行；39.底坑对讲通讯；40.同步电机磁极码静态测试；41.提前预开门；42.厅外检修显示；43.抗电磁干扰；44.并联下集选控制；45.智能群管理控制；46.专用运行；47.轿内误指令取消；48.不停层；49.轿内超载指示；50.消防员专用；51.光电保护；52.安全触板保护；53自发电状态下手动管制运行；54.停电自动平层；55.群管理独立运行；56.副操纵箱；57.盲文按钮；58.五方通话；59.预留大楼数显式监视屏接口；60.控柜预留RS-485接口；61.预留视频电缆；62.预留电话线；63.预留移动网络覆盖线接口；64.高峰运行；65.能量反馈；

       如有必要投标人可根据工程实际情况，另行增减上述功能，单需书面文字说明。

    (5)、控制柜、曳引机及门机系统要求：

    1)采用全数字矢量变频变压(VVVF)拖动方式。变频器采用原装欧美日知名品牌在国内合资生产，供方应说明变频器产地、制造厂商。

    2)电梯采用电脑集散控制系统，进行电脑微机模块化控制微或者更高配置。系统中的关键部件须采用欧美日进口产品。供方应说明系统产地、制造厂商。信号管理系统及驱动控制系统需达到32位CPU控制。

    3)门机系统采用VVVF变频门机系统。门机关键部件采用原装欧美日进口产品，供方应说明门机变频器产地、制造厂商。

    4)曳引主机应采用专用的永磁同步无齿轮曳引机，供方必须说明曳引主机的产地及生产厂家。主机必须“三包”5年以上。

            5)曳引方式：有机房曳引机安装在井道的上方。

  (6)、安全设备

    投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

    (1)  断相和错相保护     (2)  上、下终点开关和上、下极限开关

    (3)  缓冲器            (4)  限速器          (5)  安全钳

    (6)  紧急停止按钮      (7)  层门安全设施    (8) 轿门安全设施

    (9)  电源进线主开关设过电压保护装置
      2、技术参数：

        2.1凯利中心-商务写字楼1#.2#.3#高速电梯 ：
    2.1.1、客梯数量：3台

    2.1.2、控制方式：群控

    2.1.3、电梯技术规格与要求：

(1) 额定载荷：1150kg

(2) 额定速度：2.5m／s 

(3) 停靠层站：-1~25层 ，25层/25站/25门，提升高度96.2米

(4) 基坑深度：1.6米；

(5) -1F:-4.9米

(6) 1F（基站）:5.5米

(7) 2F、3F:5.1米

(8) 4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F、15F、16F、17F、18F、19F、20F、21F、22F、23F、24F:3.6米

(9) 顶层：4.8米

(10) 机房高度：3.3米

(11) 井道平面（净）尺寸：宽2.3米*深2.15米
(12) 轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.8米*深1.5米

(13) 轿厢（净）高度≥2.4米

(14) 电梯门洞尺寸：宽1.3米（500+1300+500面对门右起）*高2.2米
(15) 开门方式：中分

(16) 开门尺寸（宽×高）：1.1米*2.1米

(17) 导轨及对重：钢制和铁制

     注：3台电梯中间无隔墙，层中间有梁，考虑加装钢梁等钢件固定导轨;
      2.2凯利中心-商务写字楼消防4#高速电梯 ：
    2.2.1、客梯数量：1台

    2.2.2、控制方式：单控

    2.2.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：1150kg

（2)额定速度：2.5m／s 

（3)停靠层站：-1~25层 ，25层/25站/25门，提升高度96.2米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-4.9米

（6)1F（基站）:5.5米

（7)2F、3F:5.1米

（8)4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F、15F、16F、17F、18F、19F、20F、21F、22F、23F、24F:3.6米

（9)顶层：4.8米

（10)机房高度：3.3米

（11)井道平面（净）尺寸：宽2.35米*深2.15米（注：井道西北角多出0.3米*0.3米混凝土墙垛，此处尺寸宽2.35米*深1.85米)
（12)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.8米*深1.5米

（13)轿厢（净）高度≥2.4米

（14)电梯门洞尺寸：宽1.3米（500+1300+500面对门右起）*高2.2米
（15)开门方式：中分

（16)开门尺寸（宽×高）：1.1米*2.1米

（17)导轨及对重：钢制和铁制

注：4#梯无副操纵箱

二标段：************商业裙房扶梯工程；

     1、扶梯外观要求及配置：

(1) 扶手

·护壁板：10mm厚透明钢化玻璃

·扶手照明：LED灯

·扶手架：发纹不锈钢

·扶手带：黑色

·围裙板：发纹不锈钢

·内外盖板：发纹不锈钢

·脚灯：LED灯

(2) 电机

·电机：三相交流感应电机

(3) 楼层板

·梳齿：强化合成树脂（荧光黄色）

·梳齿板：不锈钢面板

·楼层板：不锈钢面板

(4) 梯级

·踏板：不锈钢板或压铸铝合金

·安全边界：四周荧光黄色安全分界线

·梯级分界灯：细长灯管

(5) 运行方向显示器：点阵显示

(6) 所有不锈钢板、发纹不锈钢板的厚度≥1.0毫米

(7) 扶梯功能要求(供方必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据)：

 1.错、断相保护2.非操作逆转保护3.附加制动器4.工作制动器5.梳齿版安全装置6.接触器动作检测7.驱动链安全装置8.盖板安全装置9.附加制动器动作监测10.扶手带去静电装置11.电气安全回路保护12.制停距离监测13.紧急停止按钮14.超速限速装置15.扶手入口安全装置16.扶手带速度检测17.栏杆照明18.照明手动关闭19.欠电压保护20.过电流保护21.电动机过载保护22.过电压保护23.电源相位监测24.乘客感应装置故障25.梯级链安全装置26.围裙防夹安全装置27.梯级缺失安全装置28.梯级下陷安全装置29.启动开关粘结监测30.变频装置过热保护31.过低速保护32.梯级去静电装置33.检修操作34.自动运行35.恒速运行36自动加油37.直接启动38.运行方向可选39.旁路变频40.停止待机41.蜂鸣器42.运行方向指示43.梯级下照明44.乘客感应装置：光电非立柱型45.弯曲导轨安全装置46.围裙板安全装置47.消防停止48.低速待机49.BA接口50.消防停止反馈

         (8)、基本要求：

       1) 栏杆

    ·轻型不锈钢扶手道轨\薄形扶手带（包括钢带、层压帆布）扶手带的承载重量应大于25kN。

    ·扶手是上下卷轴转轮运行型，左右护手与梯级间的速度误差应0～+2%。

    ·护壁板钢化玻璃，黑色橡胶垫置于其下。护壁板中心与扶手带中心一致。

    ·警示文字及图样应按GB16899的规定粘贴。

       2) 围裙板及内外盖板

a)在任何一侧的围裙板和梯级间的水平间隙不能大于4mm，两侧对称位置处测量的间隙总和不应大于7mm。

b)两边入口的内盖板安装控制板。此控制板与内盖板处于同一平面，控制板应装有钥匙启动、方向、正常停止按钮、红色紧急停机按钮（附有不锈钢护圈）以防止乘客错误接触。

c)须有调整扶手带压力装置。

d)在扶手转向端的扶手带入口处应设异物保护装置,并有安全保护开关。

3) 梯级

·在扶梯上下两端梯级下应安镶绿边的照明装置。

·扶梯每一梯级其两侧和后边的边缘镶黄色树脂分界线；梯级颜色为黑色。

     ·梯级应为整体防腐铝合金压铸或发纹不锈钢，互相之间可替换；铝合金表面应有黑色的保护覆盖层。

    ·梯级应进行抗弯变形静载试验和动载试验，其相应数值应符合EN115标准规定。

    ·扶梯的梯级应至少应用两条钢质链条驱动，并在每侧至少一条，链条的安全系数不少于5，且应符合相应国家标准。链条应能自动地张紧。一旦悬挂装置断裂，重块应被安全地截住。

    ·在工作区段的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级之间的间隙不应超过6mm。

    ·在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或胶带沿运行方向空载及满载时所测得的速度与额定速度之间的最大允许偏差为±5％。

    4) 梳齿板

   ·梳齿板的齿应与梯级 、踏板的齿槽相啮合，在梳齿板踏面位置测量梳齿的宽度不应小于2.5mm。

  ·梳齿板的端部应修成圆角，其形状应做成使其在与梯级之间造成夹脚的危险尽可能降至最低。圆角半径不应大于2mm。

  ·梳齿板及其支撑结构应为可调式的，以保证正确啮合，梳齿板应易于更换。梳齿板应具有适当的刚度，并应设计成当有异物卡入时，其梳齿在变形或断裂的情况下，仍能保持与梯级正常啮合。

  ·如果卡入异物后，且产生损坏梯级或梳齿板支撑结构的危险时，扶梯应停止运行。

  ·梳齿板梳齿与踏面齿槽的啮合深度h8应至少为6mm，间隙h6不应超过4mm。

    5) 桁架

  ·桁架制造应进行应力消除型时效处理，上漆前应先清洁表面，整个桁架应使用防腐涂料。

  ·在桁架两端应设计有维修空间。

    6) 自动加油装置

     应保证每个加油部件的润滑间隙，应保持良好的状态。

  7) 监测要求：

   供货方提供的所有扶梯应具有但不限于下列能送达安全中心的监测信号： 运行/停止情况显示、运行方向显示、紧急停机或安全装置运营情况显示（声光信号报警）

 供货方应提供所有扶梯机房到安全中心的信号传输所需的接口端子及通信软件。

  8) 供货方提供并安装用于两个入口处桁架与地面的衔接的角钢和钢板。

  9) 主要开关

  在驱动主机附近应安装一能切断电动机、释放制动器装置和控制线路电源的主要开关，此开关能在正常运行情况下切断扶梯的最大电源能力，此开关安装在开门后能迅速、容易操作的位置。

10) 为扶梯安装连接所用的内部电线应用插座连接。插座元件应紧密可靠，并确保其在拉出后再次插入时不会插错。

11) 制停距离

空载和有载向下运行，自动扶梯的制停距离应在下列范围之间：

额定速度                       制停距离范围

0.5 m/s                        0.20～1.00m

12)工作情况

   所有扶梯零部件的设计寿命，在每星期正常运行时间达140小时的情况下为146,000小时，在这段时期内，零部件的失效率应少于10%。

  扶梯能在正、反转向后无需检测，他们能在额定的载重下稳步运行。

13)控制方式

   驱动部件

  ①  扶梯的驱动设备应为一高效省电装置，驱动部件平稳且无噪音运行（小于65分贝）。

  ②  驱动部件应有一机电组合的制动装置，一输入轴上的限速器及一输出轴上的传动链轮组成。

  ③  电机应有短路和超载保护。

  ④  在电机外壳上有一显示扶梯及自动人行道运行方向和电机主轴旋转方向的标志。

  ⑤  减速箱应有油量标记，以用于检查装置的油量情况。

   制动装置

  ①  扶梯制动装置应为一机电组合刹车装置，能自动刹车，而不需要动力和控制力。

②  任何安全设备应与制动装置连接。

③  制动装置的正常开启应有连续通电的保证，当制动线路断开，制动装置应立即刹车。

④  要使手工制动装置松开，应在制动装置上保持推动。制动装置有人工盘车装置以利检查和维修，在其附近有一操作说明，上面显示扶梯的运行方向。

⑤  制动装置的刹车力矩和刹车距离应符合GB16899标准的规定。

 14) 操作方法

 扶梯的自动操作运行

①  扶梯可自动或手工启动运行，在上下着地点有自动/手工转换开关，以实现自动或手工操作的转换。

② 在自动运行条件下，当有乘客来时，通过一电子传感器（光束或触点踏垫的方式）的信号，扶梯根据设定的方向自动启动，并在无乘客的一定时间（5分钟可调）后自动降速（0.1m/s～0.5m/s变频调速），再经过一定时限（5分钟可调）停止。
③  电子传感器分别安装在扶梯的上接地部和下接地部，或在扶梯的梯身上，或与扶梯分开一定距离装在柱上。为了确保安全，在扶梯每个连接地面，由传感器检测的梳齿相交线与人的位置之间的距离应大于1.6m，并保证乘客以一般速度走上梯级之前，扶梯已完成启动。

④  无论控制方式是通过电子传感，触点踏垫或其他方法等，其必须符合GB16889和EN115标准。

⑤  扶梯自动运行方向设置的修改应由专业人员在控制箱内完成，下列警示装置应被设置以保证安全：

·指示器指示扶梯自动运行信息（在扶梯的上下出入口处，分别设置美观、直观的指示灯）。

·告诉乘客不要从相反方向上扶梯，并不要绕过远离传感器。

·如果乘客从预设的运行方向相反的方向上扶梯，扶梯将按预设方向启动，运行时间应不少于10秒。

 人工操作运行

① 在人工操作运行的情况下，操作人员应用钥匙在扶梯任何一端选择正向或反向运行。只有当扶梯停下时，操作人员才能进行正向反向运行选择。

② 用钥匙启动的开关应分别安装在扶梯的两端，只有当安全装置正常时，启动才有效。

③ 同一功能的扶梯的钥匙应是同一型号,对全部扶梯都适用。但一把钥匙不能用于不同功能的操作。

④ 操作员必须用钥匙在扶梯两端中任何一头作正常的停运，在停止之前有警铃声。

  检修操作

① 扶梯的金属结构内应设置便携式检修控制装置，以便于人工维修、保养、检查时使用。

② 在每一出口、入口的动力站和操作站内至少有一个用于连接便携式检修控制装置的柔性电缆连接的检修插座，电缆至少3m长，检修插座的设置应能使便携式检修控制装置到达扶梯的任何位置。

③ 控制设备的操作元件应防止发生意外的动作。扶梯只允许操作元件在用手长期按压时间内发挥作用。每一检修控制装置应装一停止开关，一旦动作，就应保持在断开位置。开关的指示装置上应有明显识别运行方向的标记。

④ 当使用检修控制装置时，其它所有启动开关都失效。

⑤ 所有的检修插座应按下列设置：当它们连接一个以上检修控制装置时，或者都不起作用或需要同时都起动才能起作用，安全开关及安全电路仍能起有效作用。

⑥ 维修照明用电36V。

15） 自动扶梯主要部件的产地要求

主机、控制系统关键元器件、主驱动链、红外光束等生产厂家及产地

16）投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

 2、技术参数：

        2.1凯利中心-商场一层1#.2#.3#.4#扶梯 ：

    2.1.1、扶梯数量：4台

    2.1.2、扶梯技术规格与要求：

    （1）公称尺寸：1200型

    （2）运行速度：0.5m／s 

    （3）提升高度5.5米 

    （4）倾斜角度：30O

    （5）梯级宽度：1米
    （6）操纵方式：钥匙开关  上下可逆转

    （7）水平梯级数量：2

    （8）扶手带：不锈钢扶手道轨\薄形扶手带

    （9）护栏型式：透明平板钢化玻璃10mm

  （10）平层处扶手栏杆高度：1.0米

  （11）基坑尺寸：长4.46米*宽1.8米*深1.3米；

  （12）扶梯平面图长度:14.75米

     2.2凯利中心-商场二层5#.6#.7#.8#扶梯 ：

    2.2.1、扶梯数量：4台

    2.2.2、扶梯技术规格与要求：

    （1）公称尺寸：1200型

    （2）运行速度：0.5m／s 

    （3）提升高度5.1米 

    （4）倾斜角度：30O

    （5）梯级宽度：1米
    （6）操纵方式：钥匙开关  上下可逆转

    （7）水平梯级数量：2

    （8）扶手带：不锈钢扶手道轨\薄形扶手带

    （9）护栏型式：透明平板钢化玻璃10mm

    （10）平层处扶手栏杆高度：1.0米

    （11）扶梯平面图长度:14米

三标段：************商业裙房货梯工程；

1、货梯外观要求及配置：

  (1)出入口：

     厅门：喷涂钢板（浅蓝）

     门套：喷涂钢板小门套（浅蓝）

     厅门地坎：挤压成形硬铝

     召唤按钮：带指层的召唤箱发纹不锈钢面板，金属按钮

  (2)轿厢：

     轿壁、轿顶、轿门、门楣板：喷涂钢板（浅蓝）

     轿顶：长形日光灯，圆形风扇

     地板：花纹钢板

     操纵箱：发纹不锈钢面板，轿内指示器为液晶或点阵与操纵箱一体化（右上），金属按钮，有开关门、对讲机、紧急呼叫等其它必备设施；

   (3)、所有喷涂钢板的厚度≥1．0毫米。
          (4)、货梯功能要求(供方必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据)：

1.全集选控制；2.超载保护；3.超载报警；4.超速电气保护；5.超速机械保护；6.安全触板保护；7.延长开门时间；8.专业运行；9.开关门时间异常保护；10.开关异常自动选层；11.电动机空转保护；12.电动机过热保护；13.泊梯功能；14.对讲机通讯；15.警铃报警；16.故障低速自救运行；17.停车在非门区报警；18位置异常自动校正；19.停电应急照明；20.轿顶检修操作；21.轿内检修操作；22.机房内检修操作；23.无呼自返基站；24.满载直驶运行；25.无效内指令自动消除；26.反向内指令自动消除；27.开门时间自动调整；28.开门时间自动控制；29.运行次数显示；30.轿内照明自动化控制；31.轿内通风自动控制；32.故障自动检测；33.故障自动存储；34.待机定期自检；35.层高自测定；36.消防迫降；37.起动补偿；38.门停止运行；39.底坑对讲通讯；40.同步电机磁极码静态测试；41.提前预开门；42.厅外检修显示；43.抗电磁干扰；44.下集选控制；45.轿内误指令取消；46.不停层；47.轿内超载指示；48.消防员专用；49.光电保护；50.光幕+触板保护；51.自发电状态下手动管制运行；52.停电自动平层；53.五方通话；54.预留大楼数显式监视屏接口；55.控柜预留RS-485接口；56.预留视频电缆；57.预留电话线；58.预留移动网络覆盖线接口；

       如有必要投标人可根据工程实际情况，另行增减上述功能，单需书面文字说明。

    (5)、控制柜、曳引机及门机系统要求：

    1)采用全数字矢量变频变压(VVVF)拖动方式。变频器采用原装欧美日知名品牌在国内合资生产，供方应说明变频器产地、制造厂商。

    2)电梯采用电脑集散控制系统，进行电脑微机模块化控制微或者更高配置。系统中的关键部件须采用欧美日进口产品。供方应说明系统产地、制造厂商。信号管理系统及驱动控制系统需达到32位CPU控制。

    3)门机系统采用VVVF变频门机系统。门机关键部件采用原装欧美日进口产品，供方应说明门机变频器产地、制造厂商。

    4)曳引主机应采用专用的永磁同步无齿轮曳引机，供方必须说明曳引主机的产地及生产厂家。主机必须“三包”5年以上。

            5)曳引方式：有机房曳引机安装在井道的上方。

  (6)、安全设备

    投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

    (1)  断相和错相保护     (2)  上、下终点开关和上、下极限开关

    (3)  缓冲器            (4)  限速器          (5)  安全钳

    (6)  紧急停止按钮      (7)  层门安全设施    (8) 轿门安全设施

(9)  电源进线主开关设过电压保护装置
      2、技术参数：

        2.1凯利中心-商场1#货梯 ：
    2.1.1、货梯数量：1台

    2.1.2、控制方式：单控

    2.1.3、货梯技术规格与要求：

（1） 额定载荷：2000kg

（2）额定速度：1.0m／s 

（3)停靠层站：1~3层 ，3层/3站/3门，提升高度10.6米

 (4)基坑深度：1.7米；

 (5）1F（基站）:5.5米

（6)2F:5.1米

 (7)顶层：5.1米

（8)机房高度：3.6米

（9)井道平面（净）尺寸：宽3.3米*深2.2米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：2.4米*深1.6米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米

（12)电梯门洞尺寸：宽2米（650+2000+650面对门右起）*高2.2米
（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：1.8米*2.1米

（15)导轨及对重：钢制和铁制

     注：货梯核心筒隔墙为砖墙，层分界有梁板，考虑加装钢梁等钢件固定导轨;
     2.2凯利中心-商场2#货梯 ：
    2.2.1、货梯数量：1台

    2.2.2、控制方式：单控

    2.2.3、货梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：3000kg

（2)额定速度：1.0m／s 

（3)停靠层站：1~3层 ，3层/3站/3门，提升高度10.6米

 (4)基坑深度：2.6米；

 (5）1F（基站）:5.5米

（6)2F:5.1米

 (7)顶层：5.1米

（8)机房高度：3.6米

（9)井道平面（净）尺寸：宽3.6米*深3.2米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：2.6米*深2.1米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米

（12)电梯门洞尺寸：宽2.2米（700+2200+700面对门右起）*高2.2米
（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：2米*2.1米

（15)导轨及对重：钢制和铁制

     注：货梯核心筒隔墙为砖墙，层分界有梁板，考虑加装钢梁等钢件固定导轨;
四标段：************商业裙房无机房客梯工程；

 1、无机房客梯外观要求及配置：

  (1)出入口：

     厅门：发纹不锈钢

     门套：发纹不锈钢大门套（深300mm)

     幕板：发纹不锈钢(门楣上600mm）

     厅门地坎：发纹不锈钢

     梯厅水平布置指示器：液晶或点阵（嵌入幕板内安装）

     召唤按钮：发纹不锈钢面板，金属按钮

  (2)轿厢：

     轿厢天花暂按标配（轿顶装修风格未定，灯具、通风方式待选；轿内装修估计为200Kg,轿内装修由业主另行发包或厂家提供，电梯中标单位负责配合指导，装饰单位纳入电梯中标单位管理），要求有低噪音风扇。天花板装潢为标准装潢，轿厢照明吊顶为不锈钢镜面镂空板和白色有机板，柔光照明及应急照明。

     轿壁、轿门、门楣板：发纹不锈钢

     轿围（踢脚板）：发纹不锈钢

     地板：地面预留2cm花岗岩铺设厚度

     操纵箱：发纹不锈钢面板，轿内指示器为液晶或点阵与操纵箱一体化（右上），金属按钮，有开关门、对讲机、紧急呼叫等其它必备设施；

     轿厢内左测上方离轿厢底1.8米处预留～220V单相电源 1路，供多媒体播放机使用，功率200W（注：如此功能厂家不能实现，可由二次装修施工，但必须预留接口）

          (3)、所有发纹不锈钢板的厚度≥1.0毫米。

          (4)、乘客电梯功能要求(供方必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据)：

1.全集选控制；2.超载保护；3.超载报警；4.超速电气保护；5.超速机械保护；6.智能光幕保护；7.门过载保护；8.开关门时间异常保护；9.开门异常自动选层功能；10.电动机过载保护；11.对讲机通讯；12.警铃报警；13.故障低速自救运行；14.停车在非门区报警；15.位置异常自动校正；16.停电应急照明；17.轿顶检修操作；18.轿内慢速运行；19.机房调试操作；20.无呼自返基站；21.满载直驶运行；22.无效内指令自动消除；23.反向内指令自动消除；24.起动补偿；25.微动平层；26.开门时间自动调整；27.开门时间自动控制；28.运行次数显示；29.轿内照明自动化控制；30.轿内通风自动控制；31.故障自动检测；32.故障自动存储；33.待机定期自检；34.泊梯功能；35.层高自测定；36.消防迫降；37.抱闸动作的双安全检测；38.门停止运行；39.底坑对讲通讯；40.同步电机磁极码静态测试；41.提前预开门；42.厅外检修显示；43.抗电磁干扰；44.并联下集选控制；45.智能群管理控制；46.专用运行；47.轿内误指令取消；48.不停层；49.轿内超载指示；50.消防员专用；51.光电保护；52.安全触板保护；53自发电状态下手动管制运行；54.停电自动平层；55.群管理独立运行；56.副操纵箱；57.盲文按钮；58.五方通话；59.预留大楼数显式监视屏接口；60.控柜预留RS-485接口；61.预留视频电缆；62.预留电话线；63.预留移动网络覆盖线接口；64.高峰运行；65.能量反馈；

       如有必要投标人可根据工程实际情况，另行增减上述功能，单需书面文字说明。

    (5)、控制柜、曳引机及门机系统要求：

    1)采用全数字矢量变频变压(VVVF)拖动方式。变频器采用原装欧美日知名品牌在国内合资生产，供方应说明变频器产地、制造厂商。

    2)电梯采用电脑集散控制系统，进行电脑微机模块化控制微或者更高配置。系统中的关键部件须采用欧美日进口产品。供方应说明系统产地、制造厂商。信号管理系统及驱动控制系统需达到32位CPU控制。

    3)门机系统采用VVVF变频门机系统。门机关键部件采用原装欧美日进口产品，供方应说明门机变频器产地、制造厂商。

    4)曳引主机应采用专用的永磁同步无齿轮曳引机，供方必须说明曳引主机的产地及生产厂家。主机必须“三包”5年以上。

            5)曳引方式：有机房曳引机安装在井道的上方。

  (6)、安全设备

    投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

    (1)  断相和错相保护     (2)  上、下终点开关和上、下极限开关

    (3)  缓冲器            (4)  限速器          (5)  安全钳

(6)  紧急停止按钮      (7)  层门安全设施    (8) 轿门安全设施

(9)  电源进线主开关设过电压保护装置
      2、技术参数：

        2.1凯利中心-商场1#.2#无机房电梯 ：
    2.1.1、客梯数量：2台

    2.1.2、控制方式：单控

    2.1.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：1000kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~3层 ，3层/2站/2门，提升高度10.6米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）:5.5米

（6)2F:5.1米

（7)顶层：5.1米

（8)井道平面（净）尺寸：宽2.36米*深2.4米
（9)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.6米*深1.5米

（10)轿厢（净）高度≥2.4米

（11)电梯门洞尺寸：宽1.1米（580+1100+670面对门右起）*高2.2米
（12)开门方式：中分

（13)开门尺寸（宽×高）：0.9米*2.1米

（14)导轨及对重：钢制和铁制

     注：无机房客梯核心筒隔墙为砖墙，层分界有梁板，考虑加装钢梁等钢件固定导轨;
五标段：凯利花园住宅小区客梯工程；

1、客梯外观要求及配置：

  (1)出入口：

     厅门：发纹不锈钢

     门套：发纹不锈钢大门套（标准层门套深200mm，一层门套深300mm)

     厅门地坎：发纹不锈钢

     召唤按钮：带指层的召唤箱发纹不锈钢面板，金属按钮（标准层）

               一层召唤按钮：梯厅指示器与按钮分开布置，梯厅指示器为发纹不锈钢面板液晶或点阵显示，安装于门楣上150mm处；按钮为发纹不锈钢面板，金属按钮，离地面1.1米安装于右手墙壁上。

  (2)轿厢：

     轿厢天花暂按标配（吊顶按厂家提供样式后选定），要求有低噪音风扇。天花板装潢为标准装潢，轿厢照明吊顶为不锈钢镜面镂空板和白色有机板，柔光照明及应急照明。

     轿壁、轿门、门楣板：发纹不锈钢

     轿围（踢脚板）：发纹不锈钢

     地板：塑料地板胶

            操纵箱：发纹不锈钢面板，轿内指示器为液晶或点阵与操纵箱一体化（右上），金属按钮，有开关门、对讲机、紧急呼叫、非接触IC卡感应器(IC、ID卡可选）等其它必备设施；

     轿厢内左测上方离轿厢底1.8米处预留～220V单相电源 1路，供多媒体播放机使用，功率200W（注：如此功能厂家不能实现，可由二次装修施工，但必须预留接口）

          (3)、所有发纹不锈钢板的厚度≥1.0毫米。

          (4)、乘客电梯功能要求(供方必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据)：

1. 全集选控制；2.超载保护；3.超载报警；4.超速电气保护；5.超速机械保护；6.智能光幕保护；7.门过载保护；8.开关门时间异常保护；9.开门异常自动选层功能；10.电动机过载保护；11.对讲机通讯；12.警铃报警；13.故障低速自救运行；14.停车在非门区报警；15.位置异常自动校正；16.停电应急照明；17.轿顶检修操作；18.轿内慢速运行；19.机房调试操作；20.无呼自返基站；21.满载直驶运行；22.无效内指令自动消除；23.反向内指令自动消除；24.起动补偿；25.微动平层；26.开门时间自动调整；27.开门时间自动控制；28.运行次数显示；29.轿内照明自动化控制；30.轿内通风自动控制；31.故障自动检测；32.故障自动存储；33.待机定期自检；34.泊梯功能；35.层高自测定；36.消防迫降；37.抱闸动作的双安全检测；38.门停止运行；39.底坑对讲通讯；40.同步电机磁极码静态测试；41.提前预开门；42.厅外检修显示；43.抗电磁干扰；44.并联下集选控制；45.智能群管理控制；46.专用运行；47.轿内误指令取消；48.不停层；49.轿内超载指示；50.消防员专用；51.光电保护；52.安全触板保护；53自发电状态下手动管制运行；54.停电自动平层；55.群管理独立运行；56.副操纵箱；57.盲文按钮；58.五方通话；59.预留大楼数显式监视屏接口；60.控柜预留RS-485接口；61.预留视频电缆；62.预留电话线；63.预留移动网络覆盖线接口；64.高峰运行；65.能量反馈；

66.轿内IC卡设置功能（轿箱内刷卡到指定楼层，必须有次功能）

       如有必要投标人可根据工程实际情况，另行增减上述功能，单需书面文字说明。

    (5)、控制柜、曳引机及门机系统要求：

    1)采用全数字矢量变频变压(VVVF)拖动方式。变频器采用原装欧美日知名品牌在国内合资生产，供方应说明变频器产地、制造厂商。

    2)电梯采用电脑集散控制系统，进行电脑微机模块化控制微或者更高配置。系统中的关键部件须采用欧美日进口产品。供方应说明系统产地、制造厂商。信号管理系统及驱动控制系统需达到32位CPU控制。

    3)门机系统采用VVVF变频门机系统。门机关键部件采用原装欧美日进口产品，供方应说明门机变频器产地、制造厂商。

    4)曳引主机应采用专用的永磁同步无齿轮曳引机，供方必须说明曳引主机的产地及生产厂家。主机必须“三包”5年以上。

            5)曳引方式：有机房曳引机安装在井道的上方。

  (6)、安全设备

    投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

    (1)  断相和错相保护     (2)  上、下终点开关和上、下极限开关

    (3)  缓冲器            (4)  限速器          (5)  安全钳

    (6)  紧急停止按钮      (7)  层门安全设施    (8) 轿门安全设施

(9)  电源进线主开关设过电压保护装置
      2、技术参数：

        2.1凯利花园住宅小区1号楼.1.2.3.单元1#.2#.3#客梯电梯 ：
    2.1.1、客梯数量：3台

    2.1.2、控制方式：单控

    2.1.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~15层 ，15层/14站/14门，提升高度43.95米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）:4.35米

（6)2F:3.6米

（7)3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（8)顶层：4.75米

（9)机房高度：2.7米

（10)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（11)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米

（12)轿厢（净）高度≥2.4米

（13)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米
（14)开门方式：中分

（15)开门尺寸（宽×高）：0.9米*2.1米
（16)导轨及对重：钢制和铁制

     2.2凯利花园住宅小区2号楼.1.2单元4#.5#客梯 ：
    2.2.1、客梯数量：2台

    2.2.2、控制方式：单控

    2.2.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~15层 ，15层/14站/14门，提升高度43.95米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）:4.35米

（6)2F:3.6米

（7)3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（8)顶层：4.75米

（9)机房高度：2.7米

（10)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（11)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米

（12)轿厢（净）高度≥2.4米

（13)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米
（14)开门方式：中分

（15)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（16)导轨及对重：钢制和铁制

 2.3凯利花园住宅小区3号楼1.2单元6#.7#客梯 ：
    2.3.1、客梯数量：2台

    2.3.2、控制方式：单控

    2.3.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~15层 ，15层/13站/13门，提升高度43.95米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）:4.35米

（6)2F:3.6米

（7)3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（8)顶层：4.75米

（9)机房高度：2.7米

（10)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（11)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米

（12)轿厢（净）高度≥2.4米

（13)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米
（14)开门方式：中分

（15)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（16)导轨及对重：钢制和铁制

2.4凯利花园住宅小区4号楼1单元8#.9#客梯 ：
    2.4.1、客梯数量：2台

    2.4.2、控制方式：并联

    2.4.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~15层 ，15层/15站/15门，提升高度43.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）、2F、3F:3.5米

（6)4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米

（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分
（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.5凯利花园住宅小区4号楼2单元10#.11#客梯 ：
    2.5.1、客梯数量：2台

    2.5.2、控制方式：并联

    2.5.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~15层 ，15层/13站/13门，提升高度43.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）、2F、3F:3.5米

（6)4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米

（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分
（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.6凯利花园住宅小区5号楼1单元12#.13#客梯 ：
    2.6.1、客梯数量：2台

    2.6.2、控制方式：并联

    2.6.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~15层 ，15层/16站/16门，提升高度47.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.5米

（6)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米

（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分
（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.7凯利花园住宅小区6号楼1单元14#.15#客梯 ：
    2.7.1、客梯数量：2台

    2.7.2、控制方式：并联

    2.7.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~15层 ，15层/16站/16门，提升高度49.3米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.15米

（6)1F（基站）:5.15米

（7)2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（8)顶层：4.75米

（9)机房高度：2.7米

（10)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（11)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（12)轿厢（净）高度≥2.4米

（13)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（14)开门方式：中分
（15)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（16)导轨及对重：钢制和铁制

2.8凯利花园住宅小区6号楼2单元16#.17#客梯 ：
    2.8.1、客梯数量：2台

    2.8.2、控制方式：并联

    2.8.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~15层 ，15层/16站/16门，提升高度49.3米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.15米

（6)1F（基站）:5.15米

（7)2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（8)顶层：4.75米

（9)机房高度：2.7米

（10)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（11)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（12)轿厢（净）高度≥2.4米

（13)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（14)开门方式：中分
（15)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（16)导轨及对重：钢制和铁制

2.9凯利花园住宅小区7号楼1单元18#.19#客梯 ：
    2.9.1、客梯数量：2台

    2.9.2、控制方式：并联

    2.9.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~15层 ，15层/16站/16门，提升高度47.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.5米

（6)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米
（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米
（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.10凯利花园住宅小区8号楼1单元20#.21#客梯 ：
    2.10.1、客梯数量：2台

    2.10.2、控制方式：单控

    2.10.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~15层 ，15层/16站/16门，提升高度47.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.5米

（6)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米
（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米
（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.11凯利花园住宅小区9号楼1单元22#.23#客梯 ：
    2.11.1、客梯数量：2台

    2.11.2、控制方式：并联

    2.11.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~15层 ，15层/16站/16门，提升高度47.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.5米

（6)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米
（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米
（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.12凯利花园住宅小区10号楼1单元24#.25#客梯 ：
    2.12.1、客梯数量：2台

    2.12.2、控制方式：并联

    2.12.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~15层 ，15层/15站/15门，提升高度43.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）、2F、3F:3.5米

（6)4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米
（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米
（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.13凯利花园住宅小区10号楼2单元26#.27#客梯 ：
    2.13.1、客梯数量：2台

    2.13.2、控制方式：并联

    2.13.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~15层 ，15层/15站/15门，提升高度43.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）、2F、3F:3.5米

（6)4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、13F、14F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米
（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米
（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.14凯利花园住宅小区11号楼1单元28#客梯 ：
    2.14.1、客梯数量：1台

    2.14.2、控制方式：单控

    2.14.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~11层 ，11层/12站/12门，提升高度35.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.5米

（6)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米
（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米
（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.15凯利花园住宅小区11号楼2单元29#、30#客梯 ：
    2.15.1、客梯数量：2台

    2.15.2、控制方式：并联

    2.15.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~11层 ，11层/12站/12门，提升高度35.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.5米

（6)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米
（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米
（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.16凯利花园住宅小区11号楼3单元31#客梯 ：
    2.16.1、客梯数量：1台

    2.16.2、控制方式：单控

    2.16.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：-1~11层 ，11层/12站/12门，提升高度35.5米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)-1F:-5.5米

（6)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F:3.0米

（7)顶层：4.75米

（8)机房高度：2.7米

（9)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（10)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（11)轿厢（净）高度≥2.4米
（12)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米

（13)开门方式：中分

（14)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米
（15)导轨及对重：钢制和铁制

2.17凯利花园住宅小区12号楼1.2单元32#、33#客梯 ：
    2.17.1、客梯数量：2台

    2.17.2、控制方式：单控

    2.17.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~11层 ，11层/11站/11门，提升高度30米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F:3.0米

（6)顶层：4.75米

（7)机房高度：2.7米

（8)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（9)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（10)轿厢（净）高度≥2.4米
（11)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米
（12)开门方式：中分

（13)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（14)导轨及对重：钢制和铁制
2.18凯利花园住宅小区12号楼3.4单元34#、35#客梯 ：
    2.18.1、客梯数量：2台

    2.18.2、控制方式：单控

    2.18.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~10层 ，10层/10站/10门，提升高度27米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F:3.0米

（6)顶层：4.75米

（7)机房高度：2.7米

（8)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（9)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（10)轿厢（净）高度≥2.4米
（11)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米
（12)开门方式：中分

（13)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（14)导轨及对重：钢制和铁制
2.19凯利花园住宅小区13号楼1.2单元36#、37#客梯 ：
    2.19.1、客梯数量：2台

    2.19.2、控制方式：单控

    2.19.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~10层 ，10层/10站/10门，提升高度27米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F:3.0米

（6)顶层：4.75米

（7)机房高度：2.7米

（8)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（9)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（10)轿厢（净）高度≥2.4米
（11)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米
（12)开门方式：中分

（13)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（14)导轨及对重：钢制和铁制
2.20凯利花园住宅小区13号楼3.4单元38#、39#客梯 ：
    2.19.1、客梯数量：2台

    2.19.2、控制方式：单控

    2.19.3、电梯技术规格与要求：

（1)额定载荷：800kg

（2)额定速度：1.5m／s 

（3)停靠层站：1~11层 ，11层/11站/11门，提升高度30米

（4)基坑深度：1.6米；

（5)1F（基站）、2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F:3.0米

（6)顶层：4.75米

（7)机房高度：2.7米

（8)井道平面（净）尺寸：宽1.9米*深1.9米
（9)轿厢（净）尺寸（宽×深）：1.4米*深1.35米
（10)轿厢（净）高度≥2.4米
（11)电梯门洞尺寸：宽1.0米（455+1000+445面对门右起）*高2.2米
（12)开门方式：中分

（13)开门尺寸（宽×高）：0.8米*2.1米

（14)导轨及对重：钢制和铁制

50、工期要求

明确设备生产周期，设备进场后确保三个月内完成设备安装调试、试车运作并经验收合格。具体进场时间根据土建进度，以招标方通知为准。

51、所需资料

提供的所有资料都需中文正本，若为外文需由投标方翻译成中文。

51.1投标时须提交的文件

·产品样本说明书（包括操作面板、按钮、轿顶样本）；

·设备详细配置；

·与土建相关的安装图纸；

·负责设备安装、调试、维修保养单位的资格证书；

 51.2发出中标通知书后 10 天内，中标方须提交的文件：

·机房、井道布置平面图、剖面图（包括土建预留孔、预埋件）；

 51.3招标方与中标方签订合同后，中标方须按总包施工进度要求提供下列资料：

·设备安装图、机房布置图；

·电气接线图、系统原理图；

·BA系统接线图，线缆规格的资料；

·中标方认为有必要提供的其他文件和相关技术资料。

  51.4设计图纸要求

·图纸一式四份提交交业主审查并认可；

·如果有任何图纸未被认可，须由投标方按业主建议做好修改，并再次送审直到认可。

   51.5图纸审查包括：

a、所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、预留孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标方审查，以确保审查的有效性。

b、与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

c、设备及装置的布置图、辅助线路图等。所有设备、装置的线路图都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

d、主要设备的交货程序，外形尺寸、重量、预留吊装和吊钩位置。

e、主要设备的电源负荷和通风降温要求。

51.6、中标方在接到任何有关土建或结构设计的变更通知时，须根据变更提供详细土建配合图。

51.7、中标方须在完成合同范围的安装和调试工作后 一 个月内，会同招标方、监理及政府部门（特种设备检验所）验收，并编写提交竣工图及其他全套竣工资料。

51.8、在培训期间，中标方须免费提供中文培训材料给招标方。

51.9、在试运行前两周，中标方需提交包括控制、操作和维护手册一式六份，以便于业主和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本内容：

·所有设备规格和详细操作说明；

·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法；

·例行维修保养项目和期限的建议；

·紧急安全措施的建议；

·紧急维修中心电话号码、地址及维修人员的电话号码；

51.10、在设备测试期间，供货方须提交一式六份格式报告给招标方。

51.11、提供资料时间

中标方须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应符合工程建设进度的需要并经招标方认可。

    第五部分   合同主要条款

     供方：

     需方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，需方委托供方承担  凯利中心    项目工程 一期************及配套住宅小区 的电梯供应、安装、调试、报验、维保等工作（交钥匙工程），经双方协商一致，签订本合同并按双方的约定履行，具体协议如下：    

一、设备名称及数量：
1、 全新         商标      型乘客电梯   台。具体规格及价格以确定的电梯规格及附件技术规格为准。

2、 产地：     
一标段

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	总价
	


二标段 

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	总价
	


三标段 

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	总价
	


四标段

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	总价
	


五标段

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	总价
	


二、合同价款：

1、 本合同总价为人民币：            元整（即RMB             .00元）。此价格已包含产品设计费、包装费、保险费、运输费、备品备件专用工具费、装卸费、搬运费、二次搬运费、保管费、就位费和安装调试费、验收费、综合费率、总利润、税金（包括进口关税及增值税等）及现场安装、施工中可能发生的一切费用。供方不得向需方再加收任何费用。具体分项价格依下表所示：
一标段凯利中心-商务写字楼1#.2#.3#.4# 电梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	层站数
	速度
	载重
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	

	3#
	
	
	
	
	
	
	
	

	4#
	
	
	
	
	
	
	
	


   二标段************商业裙房1#.2#.3#.4#.5#.6#.7#.8#扶梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	梯级宽度
	速度
	倾斜度
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	

	3#
	
	
	
	
	
	
	
	

	4#
	
	
	
	
	
	
	
	

	5#
	
	
	
	
	
	
	
	

	6#
	
	
	
	
	
	
	
	

	7#
	
	
	
	
	
	
	
	

	8#
	
	
	
	
	
	
	
	


         三标段************商业裙房1#.2#货梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	层站数
	速度
	载重
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	


      四标段************商业裙房1#.2#无机房客梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	层站数
	速度
	载重
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	


五标段凯利花园住宅小区1#.2#.3#.4#.5#.6#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.14#

15#.16#.17#.18#.19#.20#.21#.22#.23#.24#.25#.26#.27#.28#.29#.30#.31#.32#

33#.34#.35#.36#.37#.38#.39#客梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	层站数
	速度
	载重
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	

	3#
	
	
	
	
	
	
	
	

	4#
	
	
	
	
	
	
	
	

	5#
	
	
	
	
	
	
	
	

	6#
	
	
	
	
	
	
	
	

	7#
	
	
	
	
	
	
	
	

	8#
	
	
	
	
	
	
	
	

	9#
	
	
	
	
	
	
	
	

	10#
	
	
	
	
	
	
	
	

	11#
	
	
	
	
	
	
	
	

	12#
	
	
	
	
	
	
	
	

	13#
	
	
	
	
	
	
	
	

	14#
	
	
	
	
	
	
	
	

	15#
	
	
	
	
	
	
	
	

	16#
	
	
	
	
	
	
	
	

	17#
	
	
	
	
	
	
	
	

	18#
	
	
	
	
	
	
	
	

	19#
	
	
	
	
	
	
	
	

	20#
	
	
	
	
	
	
	
	

	21#
	
	
	
	
	
	
	
	

	22#
	
	
	
	
	
	
	
	

	23#
	
	
	
	
	
	
	
	

	24#
	
	
	
	
	
	
	
	

	25#
	
	
	
	
	
	
	
	

	26#
	
	
	
	
	
	
	
	

	27#
	
	
	
	
	
	
	
	

	28#
	
	
	
	
	
	
	
	

	29#
	
	
	
	
	
	
	
	

	30#
	
	
	
	
	
	
	
	

	31#
	
	
	
	
	
	
	
	

	32#
	
	
	
	
	
	
	
	

	33#
	
	
	
	
	
	
	
	

	34#
	
	
	
	
	
	
	
	

	35#
	
	
	
	
	
	
	
	

	36#
	
	
	
	
	
	
	
	

	37#
	
	
	
	
	
	
	
	

	38#
	
	
	
	
	
	
	
	

	39#
	
	
	
	
	
	
	
	

	发卡器
	
	
	
	
	
	
	
	

	软件
	
	
	
	
	
	
	
	

	IC卡
	
	
	
	
	
	
	
	


2、本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它（包括进口设备汇率变动）一律不得调整：

（1）工程建筑设计作较大的修改；

（2）因需方实际需要调整原设计方案。

三、质量要求、技术标准：
1、质量要求：本合同电梯产品必须是全新未使用过的，符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯技术条件》（GB10058-2009）。电梯由供方负责安装，在正常使用情况下，从验收合格并交房之日起，供方负责“三包”及免费维保二十四个月（“三包”指零（部）件包修、包换、包退），包修责任包含易损件的检修更换。

2、技术规格：详见附件一、附件二。

3、如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）标准出台的，且该标准属于强制性标准的，则供方应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）标准。因此而增加的费用及风险已经包含在合同总价中。

4、权利保证：供方应保证需方及最终用户在使用合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权，专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。需方或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由供方承担。

5、供方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，供方承担由此产生的全部责任。

四、付款方式：

1、 电梯设备款及运保费（合计：RMB： .00 元，大写人民币：元整）：  

a. 合同签订后7天内，需方向供方支付电梯设备总价的20%预付款RMB：         .00元（即人民币：            元整）。

b. 合同标的物出厂发货前7天，需方向供方支付本批设备总价的70%设备款RMB：   .00元（即人民币:      元整 ）和运保费RMB：       .00元（即人民币：        元整）给供方。

c. 电梯安装完毕，通过政府验收合格且向需方提交全套竣工资料后7日内，需方向供方支付本批设备总价的5%设备余款RMB:：      .00元（即人民币：           元整），供方同时开具全额发票给需方，剩余设备总价的5%即 RMB：   .00元（即人民币：   元整）作为质量保证金，待二十四个月质保期结束后7日内无息退还给供方。

2、 安装款（合计：RMB： .00元，大写:     元整）：

a、 安装进场前七天内，需方向供方预付40%安装预付款RMB：.00元（即人民币：元整）

b、 设备安装完毕，需方向供方支付40%安装工程款RMB：.00元（即人民币：元整）

c、 本批电梯安装调试完毕后，经政府有关职能部门最终验收合格后一周内再支付15%，RMB：.00元（即人民币：          元整）

d、 剩余安装款的5%即 RMB：   .00元（即人民币：   元整）作为质量保证金，待二十四个月质保期结束后7日内无息退还给供方。

3、供方在上述款项支付期限届满前应向需方提交书面的付款申请，并开具相应的金额的发票，需方在收到上述付款申请及发票后，按照约定予以付款，否则，需方有权不予付款。

4、需方有权要求供方分别开具设备款发票、安装款发票、运费发票、保险费发票。

五、供货：

1、供货时间：供方必须与土建、安装、装潢等施工单位紧密配合，确保工程施工进度，具体供货时间按    执行：

A、需方提前15日通知供方，供方在收到需方的通知及相应款项后予以排产，并在三个月内货到现场。

B、合同签订后     天内货到现场。

C、分批交付：          

2、交货地点：供方负责将货物运至        工地现场的需方指定地点，运输途中及货物安装验收合格并交付前毁损、灭失的法律风险由供货方承担。

3、供货要求：

（1）供方在规定的时间内提供电梯设备及相关配套设施。设备名称和功能详见本合同附件一、附件二。

（2）供方负责本工程电梯设备的安装及调试开通。供方应积极做好与总包单位的协调并接受总包单位的管理及支付政府相关文件规定的总包服务费用。

（3）供方所提供的设备供货时间和安装施工进度必须按本合同规定执行。

（4）供方在投标书中所列设备的名称、型号应与安装施工中实际使用的设备完全一致，需原封包装。如发现实物与投标报价书等资料不符，需方有权要求退货，供方承担由此引起的违约责任。如发现实物不符合质量要求或破裂、损坏等情况由供方负责调换或补足，但不得影响工期。在合同期内如需方提出产品增减或调换，供方负责办理，差价据实按报价中的单价调整。

（5）供方提供的产品的包装需用防潮、防高温、防腐，如导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其责任由供方负责。

（6）货物到现场后至竣工并交付需方前的保护、保管工作由供方负责，费用含在合同价中。

六、安装工期：

1、安装工期：货到工地后，供方应确定安装进场之日起 90 天完工并通过政府验收合格且向需方提交全套竣工资料。

2、如遇不可抗力或需方原因造成停工、误工的，工期限顺延，但需方不予补偿。

3、需方未按合同要求支付相应款项超过15天的，自16天起，合同工期顺延。

七、安装调试：

1、本工程执行安装工作的为             安装公司，供方对该项目电梯安装质量及整体工程质量负责。

2、本工程安装为大包。供方负责安装及包括设备安装、装卸、调试、验收等（装卸、运输、保险、安装、调试、政府验收等费用已含在总价之中，但有关政府验收需方应配合出具相关手续）。

3、需方在安装施工中的责任

（1）提供双方共同确认的符合电梯土建要求的机房、井道和层站。

（2）协调总包单位提供足够面积的库房和工具室，以防产品零部件、施工设备和工具的遗失。

（4）落实专门联系人负责供方与其他施工单位交叉作业时的协调工作。

（5）负责产品正式交付后的日常使用管理。

4、供方在安装调试过程中承担的责任：

（1）供方应服从总包单位的管理.

（2）与总包协调获取安装、调试用的动力和照明电源及施工期间必需的水、电和安全护栏装置及消防器材，与施工有关的土建部分的填塞、浇注和装修。  

（3）施工现场的安全保卫工作。

（4）必须遵守现场的各项规章制度，工程质量纳入现场监理。

（5）供方应根据工程情况、到货计划、安装施工进度计划按时完工，并验收交付。安装过程中应对可能受到影响的其他工程进行必要的保护，并在安装完成后恢复原状，若因施工破坏或毁损其他工程、设施、设备的，应及时书面通知需方，并承担全部赔偿责任。

（6）供方因安装造成自身、雇佣人员或他人人身伤亡、财产损失的，应承担全部责任。

八、验收：
1、产品保护：

工程完成后，供方须负责电梯全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并取得政府有关部门的使用证书，交付需方之日为止。供方免费提供电梯轿厢成品保护设置。如需临时拆装轿顶，供方不收取临时拆装费。

2、验收合格条件：

    验收结果符合国家强制性规定及本合同约定的产品标准和技术规格书；设备在交付业主使用之前应通过政府有关部门的验收并取得检测合格证和准用证书；整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，供方负责首次报验，并负责承担相关费用。

3、验收标准：

      除应符合国家有关标准及规定外，还应符合下列要求：

（1）故障率：≤3次/10万次。特种设备管理部门验收合格后，在正常使用和维保情况下，故障修复时间超过一小时的记一次故障发生，如其中某台电梯超过一次允许故障率，则此台电梯质保期免费延长一年，质保金保函的有效期也相应顺延。。

（2）平层精度：≤±3㎜。

（3）噪声指标：轿厢≤48db，开关门≤52db，机房≤65db。

（4）振动加速度：垂直≤150㎜/S2，水平≤100㎜/S2。

（5）起制动加速度：平均≥0.5m/S2,最大≤1.5 m/S2。

（6）称重精度：±1％。

（7）电梯轿厢导轨：    kg/m。

（8）设备外观完好，并符合合同要求

4、技术资料

电梯交付时应附相关的使用中文技术资料和安装资料一式两份，技术文件包含但不限于：

（1）电梯出厂检验合格证书。

（2）电梯装箱清单。

（3）电梯安装及土建施工的配合图纸。

（4）电气设备系统原理图、系统安装接线图及电气代号文字说明。

（5）安装手册及机械安装图。

（6）操作手册及维修保养手册。

（7）电梯正常运作所需配备的专用工具、附件及辅助部件的规格说明。

（8）安装及验收报告（包括验收数据资料）。

5、如本工程出现质量问题系由供方原材料、成品、半成品质量或安装引起的，需方或/及最终用户有权无限期追溯，供方应承担由此造成的一切损失。

九、培训保修

1、供方免费在使用地为需方培训系统操作及简单维修人员共3～6名。

2、供方提供免费维保、包修二年（即保修期为二年），维保、包修期从政府有关职能部门检验机构验收合格并向最终业主集体交房之日起计。

3、维保、包修期内，供方每月两次对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调，维保期满后为需方提供一套完整的运行记录。上述检测、复调、运行记录的内容及结果详见电梯保养作业报告。

4、在维保、保修期内，如发生故障，在供方接到需方通知后半小时到现场进行维修。供方不能按时到场提供维修服务的，每迟延1天，应支付违约金2000元。

5、在维保、保修期满后，更换设备材料费用按投标时备品、备件报价价格收费。

6、供方承诺在交房之日起在需方小区内设24小时常驻维修站，同时承诺如小区物业公司不能提供办公用房，供方可以自行解决有关办公用房事宜。

7、贰年维保、保修期满后，供方可与需方电梯的实际接收使用单位签订维保合同，供方承诺维修保养费用不高于以下标准：前五年小包（C方式）费用     元/台/月，后五年大包（A方式）费用   元/台/月，并且每年按  ％递增，最高不超过第一年报价的  ％。

十、违约责任：

1、需方支付给供方的设备预付款RMB：    .00元即为本合同定金。在交货期限前，供方不履行合同，应双倍返还定金给需方。需方无故不履行合同主要义务也无权要求返还定金。供方交货后，该笔定金转为货款。

2、供方延期供货的，应向需方支付违约金，违约金按每日1000元/台计算；需方延期付款结算的也应向供方支付违约金，违约金按不能付款部分金额每日0.2‰计算。

3、如因产品质量和施工质量问题，不能按期验收或验收不合格，供方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天供方按本工程总价款的0.2‰向需方支付违约金。如因需方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

4、若因供方违约行为导致需方开发建设的项目整体工期延误的，供方应承担工期延误产生的全部赔偿责任,包括但不限于需方因此而向最终用户承担的违约或赔偿责任。

十一、履约保证金
1．合同签订的同时，供方须向需方提供合同总价5%的履约保证金，计人民币       元整 （￥     元），于签订合同前递交。

2．履约保证金自签发之日起至产品安装调试完成、验收合格后10个工作日内无息退还。

3．如供方未能履行合同规定的义务，需方有权从履约保证金中得到赔偿。

4．如果供方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同约定的任何义务，经需方书面催告后7日内，未给予书面答复也未予改正的，履约保证金将被没收，供方仍应承担相应的违约责任。

十二、不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限相当于事故影响的时间，不可抗力事故系指签约各方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并与事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确定。一旦不可抗力事故的影响持续在60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、其它

1、需方并联电梯井道中间如需增加工字钢梁，需方承诺提供工字钢梁材料，安装施工和牛腿由供方负责。电梯钢牛腿、无机房电梯顶层的吊装工字钢梁材料（含辅料）及电梯机房中的工字钢梁材料（含辅料）由供方负责提供，并予安装。

2、货到工地现场后，需方、监理单位与供方一起参与开箱验收。

3、供方免费负责提供电梯         监控系统（监控用线供方提供生产厂家及技术参数，由需方购买并负责电梯机房至监控中心的布线工作）。

4、供方提交的安装队伍需经需方考察并认可后方可进入现场。

5、以下文件与本合同具有同等法律效力。解释顺序如下：

（1）本合同

（2）招标文件

（3）施工图

（4）乘客电梯技术规格

（5）电梯设备技术参数及土建尺寸确认表

（6）总包费用和相关职责

（7）易损部件清单

（8）电梯保养作业报告

（9）其他

十四、争议解决：

1、供需双方在履行合同时发生争执，可以协商解决。如协商不成，可由工程所在地的人民法院裁定。

2、在诉讼期间，除正进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

3、诉讼费用及合理的律师费由败诉方承担。

十五、合同生效：


本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份，双方各执叁份。双方签字盖章后生效。
供方                                      需方

法人代表或授权代理                        法人代表或授权代理

签约时间                                  签约时间

 第六部分   投标文件格式

附件一

                              投  标  函
********************：

                （投标人全称）授权                 （全权代表名称） 

           （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 ***********

*****工程电梯设备及安装 （招标编号：****2013-02）招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：

投标书；商务标正本一份，副本一份。技术标正本一份，副本一份

2、 投标总价为（人民币）

                   一标段（大写）：            ；

                          （小写）             ；

  二标段（大写）：            ；

         （小写）             ；

  三标段（大写）：            ；

         （小写）             ；

  四标段（大写）：            ；

         （小写）             ；

  五标段（大写）：            ；

         （小写）             ；

3、保证遵守招标文件中的有关规定。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括招标补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起60天内有效。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



邮编：                电话：                 传真：

投标人（盖章）：            
全权代表（签字）：           
日期：             
附件二

开标一览表

一标段*****（客梯）

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	写字楼 
	 1#
	 
	 1
	
	

	2
	写字楼 
	 2#
	 
	 1
	
	

	3
	写字楼 
	 3#
	
	 1
	
	

	4
	写字楼 
	 4#
	
	 1
	
	

	5
	合计
	
	

	6
	总价
	


二标段************（扶梯）

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	商业裙房
	 1#
	
	1
	
	

	2
	商业裙房
	 2#
	
	1
	
	

	3
	商业裙房
	 3#
	
	1
	
	

	4
	商业裙房
	 4#
	
	1
	
	

	5
	商业裙房
	 5#
	
	1
	
	

	6
	商业裙房
	 6#
	
	1
	
	

	7
	商业裙房
	 7#
	
	1
	
	

	8
	商业裙房
	 8#
	
	1
	
	

	9
	合计
	
	

	10
	总价
	


三标段************（货梯）

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	商业裙房
	1#
	
	1
	
	

	2
	商业裙房
	2#
	
	1
	
	

	3
	合计
	
	

	4
	总价
	


四标段************（无机房客梯）

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	商业裙房
	1#
	
	1
	
	

	2
	商业裙房
	2#
	
	1
	
	

	3
	合计
	
	

	4
	总价
	


五标段凯利花园住宅小区（客梯）

	序号
	楼幢编号
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	设备单价
	安装费

	1
	1号楼1单元
	1#
	
	1
	
	

	2
	1号楼2单元
	2#
	
	1
	
	

	3
	1号楼3单元
	3#
	
	1
	
	

	4
	2号楼1单元
	4#
	
	1
	
	

	5
	2号楼2单元
	5#
	
	1
	
	

	6
	3号楼1单元
	6#
	
	1
	
	

	7
	3号楼2单元
	7#
	
	1
	
	

	8
	4号楼1单元
	8#
	
	1
	
	

	9
	4号楼1单元
	9#
	
	1
	
	

	10
	4号楼2单元
	10#
	
	1
	
	

	11
	4号楼2单元
	11#
	
	1
	
	

	12
	5号楼1单元
	12#
	
	1
	
	

	13
	5号楼1单元
	13#
	
	1
	
	

	14
	6号楼1单元
	14#
	
	1
	
	

	15
	6号楼1单元
	15#
	
	1
	
	

	16
	6号楼2单元
	16#
	
	1
	
	

	17
	6号楼2单元
	17#
	
	1
	
	

	18
	7号楼1单元
	18#
	
	1
	
	

	19
	7号楼1单元
	19#
	
	1
	
	

	20
	8号楼1单元
	20#
	
	1
	
	

	21
	8号楼1单元
	21#
	
	1
	
	

	22
	9号楼1单元
	22#
	
	1
	
	

	23
	9号楼1单元
	23#
	
	1
	
	

	24
	10号楼1单元
	24#
	
	1
	
	

	25
	10号楼1单元
	25#
	
	1
	
	

	26
	10号楼2单元
	26#
	
	1
	
	

	27
	10号楼2单元
	27#
	
	1
	
	

	28
	11号楼1单元
	28#
	
	1
	
	

	29
	11号楼2单元
	29#
	
	1
	
	

	30
	11号楼2单元
	30#
	
	1
	
	

	31
	11号楼3单元
	31#
	
	1
	
	

	32
	12号楼1单元
	32#
	
	1
	
	

	33
	12号楼2单元
	33#
	
	1
	
	

	34
	12号楼3单元
	34#
	
	1
	
	

	35
	12号楼4单元
	35#
	
	1
	
	

	36
	13号楼1单元
	36#
	
	1
	
	

	37
	13号楼2单元
	37#
	
	1
	
	

	38
	13号楼3单元
	38#
	
	1
	
	

	39
	13号楼4单元
	39#
	
	1
	
	

	40
	控制室
	发卡器
	
	1
	
	

	41
	控制室
	软件
	
	1
	
	

	42
	控制室
	IC卡
	
	2400（张）
	
	

	43
	合计
	
	

	44
	总价
	


附件三

电梯设备分项报价表

  一  标段    # 客梯

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	单价

(注明装运地点）
	总价
	至最终目的地的运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	

	5
	培  训
	
	
	
	
	
	

	6
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	7
	其  他
	
	
	
	
	
	

	总计
	


投标人代表签字：                        
电梯设备分项报价表

  二  标段    # 扶梯

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	单价

(注明装运地点）
	总价
	至最终目的地的运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	

	5
	培  训
	
	
	
	
	
	

	6
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	7
	其  他
	
	
	
	
	
	

	总计
	


投标人代表签字：                        
电梯设备分项报价表

  三  标段    # 货梯

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	单价

(注明装运地点）
	总价
	至最终目的地的运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	

	5
	培  训
	
	
	
	
	
	

	6
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	7
	其  他
	
	
	
	
	
	

	总计
	


投标人代表签字：                        
电梯设备分项报价表

  四  标段    # 无机房客梯

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	单价

(注明装运地点）
	总价
	至最终目的地的运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	

	5
	培  训
	
	
	
	
	
	

	6
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	7
	其  他
	
	
	
	
	
	

	总计
	


投标人代表签字：                        
电梯设备分项报价表

  五  标段    # 客梯

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	单价

(注明装运地点）
	总价
	至最终目的地的运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	

	5
	培  训
	
	
	
	
	
	

	6
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	7
	其  他
	
	
	
	
	
	

	总计
	


投标人代表签字：                        
附件四

电梯设备及安装价格表

 一标段凯利中心-商务写字楼1#.2#.3#.4# 电梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	层站数
	速度
	载重
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	

	3#
	
	
	
	
	
	
	
	

	4#
	
	
	
	
	
	
	
	


   二标段************商业裙房1#.2#.3#.4#.5#.6#.7#.8#扶梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	梯级宽度
	速度
	倾斜度
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	

	3#
	
	
	
	
	
	
	
	

	4#
	
	
	
	
	
	
	
	

	5#
	
	
	
	
	
	
	
	

	6#
	
	
	
	
	
	
	
	

	7#
	
	
	
	
	
	
	
	

	8#
	
	
	
	
	
	
	
	


         三标段************商业裙房1#.2#货梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	层站数
	速度
	载重
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	


      四标段************商业裙房1#.2#无机房客梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	层站数
	速度
	载重
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	


五标段凯利花园住宅小区1#.2#.3#.4#.5#.6#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.13#

14#15#.16#.17#.18#.19#.20#.21#.22#.23#.24#.25#.26#.27#.28#.29#.

30#.31#.32#33#.34#.35#.36#.37#.38#.39#客梯价格表








                           单位：人民币(元)

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	编号
	层站数
	速度
	载重
	台数
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	设备价
	运保费单价
	交钥匙安装调试费
	

	1#
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	
	
	
	
	
	
	
	

	3#
	
	
	
	
	
	
	
	

	4#
	
	
	
	
	
	
	
	

	5#
	
	
	
	
	
	
	
	

	6#
	
	
	
	
	
	
	
	

	7#
	
	
	
	
	
	
	
	

	8#
	
	
	
	
	
	
	
	

	9#
	
	
	
	
	
	
	
	

	10#
	
	
	
	
	
	
	
	

	11#
	
	
	
	
	
	
	
	

	12#
	
	
	
	
	
	
	
	

	13#
	
	
	
	
	
	
	
	

	14#
	
	
	
	
	
	
	
	

	15#
	
	
	
	
	
	
	
	

	16#
	
	
	
	
	
	
	
	

	17#
	
	
	
	
	
	
	
	

	18#
	
	
	
	
	
	
	
	

	19#
	
	
	
	
	
	
	
	

	20#
	
	
	
	
	
	
	
	

	21#
	
	
	
	
	
	
	
	

	22#
	
	
	
	
	
	
	
	

	23#
	
	
	
	
	
	
	
	

	24#
	
	
	
	
	
	
	
	

	25#
	
	
	
	
	
	
	
	

	26#
	
	
	
	
	
	
	
	

	27#
	
	
	
	
	
	
	
	

	28#
	
	
	
	
	
	
	
	

	29#
	
	
	
	
	
	
	
	

	30#
	
	
	
	
	
	
	
	

	31#
	
	
	
	
	
	
	
	

	32#
	
	
	
	
	
	
	
	

	33#
	
	
	
	
	
	
	
	

	34#
	
	
	
	
	
	
	
	

	35#
	
	
	
	
	
	
	
	

	36#
	
	
	
	
	
	
	
	

	37#
	
	
	
	
	
	
	
	

	38#
	
	
	
	
	
	
	
	

	39#
	
	
	
	
	
	
	
	

	发卡器
	
	
	
	
	
	
	
	

	软件
	
	
	
	
	
	
	
	

	IC卡
	
	
	
	
	
	
	
	


附件五

电梯设备清单
一标段    #客梯

	序号
	名  称
	单 位
	数 量
	型号规格
	产地
	价格（元）
	备  注（内容）

	1
	主   机
	台
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	随机备品备件
	
	
	
	
	
	

	14
	随 机 文 件
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

二标段    #扶梯

	序号
	名  称
	单 位
	数 量
	型号规格
	产地
	价格（元）
	备  注（内容）

	1
	主   机
	台
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	随机备品备件
	
	
	
	
	
	

	14
	随 机 文 件
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

三标段    #货梯

	序号
	名  称
	单 位
	数 量
	型号规格
	产地
	价格（元）
	备  注（内容）

	1
	主   机
	台
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	随机备品备件
	
	
	
	
	
	

	14
	随 机 文 件
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

四标段    #无机房客梯

	序号
	名  称
	单 位
	数 量
	型号规格
	产地
	价格（元）
	备  注（内容）

	1
	主   机
	台
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	随机备品备件
	
	
	
	
	
	

	14
	随 机 文 件
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

五标段    #客梯

	序号
	名  称
	单 位
	数 量
	型号规格
	产地
	价格（元）
	备  注（内容）

	1
	主   机
	台
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	随机备品备件
	
	
	
	
	
	

	14
	随 机 文 件
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

附件六：

技术规格偏离表及建议

项目名称：                                  
	序号
	货物名称
	招标规格
	投标规格
	偏  离
	说  明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


建议：                                                                             

 投标单位（盖章）：       
全权代表（签字）：       
 附件七：            关键零部件供货说明一览表
项号：            #电梯

	零部件名称
	型号规格
	

	
	
	国别
	制造商

	曳引机
	（要求提供详细说明、图样）
	
	

	限 速 器
	
	
	

	安 全 钳
	
	
	

	锁紧装置
	
	
	

	极限保护装置
	
	
	

	门保护装置
	
	
	

	超载(称重)装置
	
	
	

	门联锁装置、门机
	
	
	

	缓 冲 器
	
	
	

	逆 变 器
	
	
	

	微电脑集选系统
	
	
	

	操纵、召唤、指层箱
	
	
	

	电气控制箱
	
	
	

	信号传输系统
	
	
	

	厅门、轿厢
	
	
	

	测速反馈系统
	
	
	

	位置反馈系统
	
	
	

	安全检测系统
	
	
	

	导    轨
	
	
	

	电引绳及紧固件
	
	
	

	电    缆
	
	
	

	对    重
	
	
	


附件八：   

     易 损 部 品 清 单

	序号
	品目
	名   称
	代   号
	单位
	标准价
	用   途


	
	标准号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：易损部品报价不列入总报价中，单独报价

附件九：

资格证明文件

1、营业执照（复印件）

2、法人代表或法人代表授权书

3、制造厂家的授权书（若是代理公司投标）

4、银行出具的资信证书（复印件）

5、产品鉴定证书（复印件）

6、特种设备制造许可证及型式试验报告（复印件）

7、拟派安装队伍的安装安全认可证

8、特种设备安装改造维修许可证（电梯）

9、其它

附件十：                                             

法定代表人授权书

本授权书声明：                   公司的法定代表人        (姓名)代表本公司授权             (姓名、职务)为本公司的全权代理人，就                        (招标项目)工程的投标以及签约、履约等，其以本公司名义处理一切与之有关的事务，本公司均予以承认。

被授权人姓名：            
被授权人身份证号码：         
被授权人家庭地址：           
被授权人联系电话：           
授权人(签字)：           
投标方(盖章)：         
日期：           

附件十一：                                            

大包及小包维保费一览表

投标产品2年质量保证期后4年

招标项目名称：                                   招标编号： 

	序号
	名称/编号
	规格
	数量
	单价

（元/月/台）
	4年维保费用总价（元）（单价×数量×12×4）
	备注

	
	
	
	
	小包
	大包
	小包
	大包
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表格投标人按招标要求填写，并放入投标文件中。

1） 本表价格不计入投标总价。

备注：************裙房商场装修未定，本次招标二标、三标、四标或有改动，在此招标人不做任何解释，随时根据装修方案，调整上述3个标段的招标资料，望各投标人谅解。






























































































































































































5
 106 / 110
                                                                公司地址：********************厦A座1901室

                                                                            ********************


