招标文件


招标编号：
 建湖云计算A栋

低压配电箱、柜设备
招  标  文  件

招标人： **************
****年**月
目    录

        第一章  投标人须知及投标人须知前附表

投标人须知前附表

投标人须知

第2章  投标文件格式
第3章  技术文件

第4章  电子版图纸
第一章  投标须知及投标须知前附表

目  录

1、 投标须知前附表

2、 投标须知

（1） 总则

（2） 招标文件

（3） 投标文件的编制

（4） 投标文件的提交

（5） 开标

（6） 评标

（7） 合同的授予
（8） 招标范围

（9） 材料价款

1、  投标须知前附表

	项号
	条款号
	主  要  内  容

	1
	1.1
	项目名称：******
项目地点：***
招 标 人：***
资金来源：自筹 

招标人式：***
合同形式：**
招标范围：***
质量标准：合格

工期要求：
**年**月**日设备运至施工现场指定地点。

	2
	2.1
	投标人资质要求：通过资格预审的合格投标人

	3
	3.1
	资格审查方式：资格预审已完成

	4
	4.1
	发标回标时间以及标前答疑会和现场踏勘：

招标人于****年**月 **日发标，**年**月 **日回标。

招标人于****年**月 ** 日**时召开标前答疑会和组织现场踏勘。

投标人书面问题不得晚于****年**月** 日**时前向招标人发送至以下电子接收系统：

传真：****
邮箱：****

	5
	5.1
	商务文件格式要求：

投标人应用打印形式编制由招标人随招标文件提供的投标商务文件，包括投标书、投标报价明细表、主要材料价格表，并按要求签字及加盖公章后，作为投标商务文件的正本。投标人如提供手写的投标商务文件，其投标将被拒绝。

注：投标商务文件须单面复印填写（即1张A4纸为1页），副本可以为正本的复印件，但封面及文件中有要求的地方请加盖公章，正本的内容应严格遵循本招标文件第二章提供的格式编制，并按相关要求签字及加盖公章，全套投标商务文件应无涂改、行间插字或删除。除非须修改投标人因填写报价造成的必须修改的错误，修改（或增加）处应由法定代表人或正式授权的代表进行签字并加盖单位公章。

	6
	6.1
	技术文件格式要求：
1、技术文件为明标

2、投标技术文件排版制作要求如下：

按招标文件技术标规定格式编制第二册《供应材料技术文件》和深化设计，全部采用A4纸张（如纸张大于A4幅面，可折叠成A4大小装订在投标文件中）。                 

投标文件技术标编制格式：

全文采用WORD和DWG打印；

装订位置：页面左侧短边
纸张：A4白色复印纸（如纸张大于A4幅面，可折叠成A4大小装订在投标文件中）；

行距：1.5倍行距；

字体：宋体；

字号：（1）标题：三号 （2）其他：小四号。


	7
	7.1
	计量计价模式：

综合单价法，按照各单位的材料供应内容进行报价；

投标报价=材料综合单价*工程量+招标文件中包括的其他费用

	8
	8.1
	投标有效期：从投标截止之日算起：**个日历天

	9
	9.1
	投标保证金：

1、 金额：**万元人民币；

2、 投标保证金形式：支票、汇票

有效期：自开标之日起**个日历天

	10
	10.1
	投标文件份数：1份正本，2份副本，其中商务文件第一册应提交可编辑的EXCEL电子文件1份,技术标提供WORD和DWG的电子文件1份。

	11
	11.1
	投标文件提交地点及截止时间：

收件人：******
地  点：******

时  间：****年**月**日

	12
	12.1
	综合评标法 

详见本投标须知

	13
	13.1
	1、 建设工程质量保修金是用以保证承包商在质量保修期内对供货过程中出现的缺陷进行维修的资金。

2、质量保修期为**个月。

	14
	14.1
	招标人议标阶段，投标人拟派销售经理、专业负责人需对设备材料进行解释，并回答招标人关于设备材料的提问。

	15
	15.1
	招标人联系方式：

****
****


2、 投标须知

（1） 总则
1． 项目概况和适用范围

详见本须知前附表第1项。

2． 定义
2．1  “招标人”本招标文件专指****************。
2．2  “投标人”指已通过资格审查、购买招标文件并参与投标的合格供应单位。
2．3  “中标人”指经评标委员会审查通过并获中标通知书的单位。
2．5  “设计单位” 指***************。
3． 合格的投标人

3．1 本工程采用本须知前附表第3项所述的资格审查方式确定合格投标人。

3．2 投标人必须通过招标方的资格预审并获得资格预审合格通知。

3．3 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

3．4 投标人必须同时具备上述第3.1至3.3款的资质要求，且具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标。

3．5 在第3.1至3.4款所述的资质证书中法人单位名称须和投标人名称相同。

4．  踏勘现场及标前会

4．1 招标人在本次招标过程中，将在招标文件规定的或招标人另行通知的时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，招标人要求投标人根据踏勘的现场实际情况综合进行报价。一旦投标人中标，不得再以现场条件复杂、不清楚、报价时未考虑等各种理由要求调整。
4．2 招标人在本次招标过程中，将在招标文件规定的或招标人另行通知的时间举行现场答疑会。招标人将对投标人针对招标文件提出的相关问题进行书面答复，并根据本须知第7条的规定，以招标文件补充文件或其他文件形式发给所有投标人，该答疑文件作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4．3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人作参考使用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4．4 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的施工现场，但投标人不得因此而使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
5．  投标费用

5．1 投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的所有费用。无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（2） 招标文件

6． 招标文件的组成

6．1 招标文件用以阐明投标人所需提供的货物和服务以及其它类似的义务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

第一章  投标人须知及投标人须知前附表
第二章  投标文件格式

第三章  技术文件

第四章  合同条件

第五章  电子版图纸

6．2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险，招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

6．3  除6.1内容外，招标人可在投标人提交投标文件截止时间3日前，以书面形式发出对招标文件的澄清或修改内容，该等澄清或修改内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
6．4  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人以书面形式提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。同时，投标人更应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件的内容不符合招标文件的规定，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6．5  本招标文件除特殊说明外，“日”均指日历日，“时间”均指北京时间。   
7． 招标文件的澄清

7．1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在招标文件规定的招标答疑会前至少提前1天将书面及电子版投标疑问提交给招标人或招标人指定的电子接收系统中。之后投标人为保证投标的准确性亦可在递交投标文件截止时间3日前以书面形式向招标人提出补充澄清要求。招标人将对其在投标截止期2日以前收到的要求澄清的问题予以答复。招标人的答复将发给所有投标人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。投标人在收到该澄清文件后应及时给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。    
8． 招标文件的修改

8．1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
8．2 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以招标文件补充文件的形式发送给所有投标人，投标人应于收到该补充文件后1日内给予确认。各补充文件将按时序编号，作为招标文件的组成部分具有同等约束力。当招标文件与其补充文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
8．3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（3） 投标文件的编制    
9． 投标文件的语言及度量衡单位

9．1 投标文件及投标人与招标人之间有关投标的来往通知、函件、文件和有关的资料（包括图纸、文字、格式和计量单位等），均使用中文并按中国有关规范执行。
9．2 除另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。    
10． 投标文件的组成

10．1 投标文件由投标商务文件、投标技术文件和材料样品三部分组成，投标商务文件、投标技术文件两部分投标文件应分册装订，材料样品以招标文件规定的实物形式提供。

（一） 第一部分 投标商务文件的组成

A. 投标书；
B. 预算书表格；

C. 主要材料及设备价格表；

D. 投标承诺；

E. 上述B、C项内容可编辑的Excel电子版文件一份；
F.  法定代表人授权委托书 。
投标商务文件的内容必须严格遵循本招标文件第二章提供的格式编制。

（二） 第二部分  投标技术文件的组成

按照招标文件规定的“投标技术应提交的内容”提供，包括：规范，行业标准；设备需求表；设备的基本要求；技术要求；设备的制造，监造和试验；设备包装、运输和保管要求；相关技术文件和手册；质量保证和售后服务；合理化建议等。

10．2 投标人应保证其投标文件内容的独立性和完整性，任何含有出于限制竞争目的而与其他潜在的投标人商议、串通的投标文件将被视为无效。

10．3 投标人的投标文件将由招标人全部留存。
11． 投标文件格式

11．1 投标文件包括本须知第10条中规定的内容。投标人提交的投标文件必须严格遵照采用招标文件所提供的投标文件全部格式。除另有规定外，投标人不得修改。

11．2 招标文件未提供的有关投标内容的格式，由投标人自行编写，但应简洁明了、详略得当。

11．3 投标文件所附的证明文件应复印清晰并加盖法人公章。

11．4 投标文件须按本招标文件要求分别装订成册，并应逐页标注页码，不得采用活页夹。

11．5 投标文件应印刷清晰整洁。

11．6 投标商务文件的具体格式要求详见本须知前附表第5项及本招标文件第二部分提供的标准格式。

11．7 投标技术文件的具体格式要求详见本须知前附表第6项及本招标文件第二部分提供的标准格式。
11．8 投标书要求统一规范，按格式填写，不得自行增减内容。报价明细表中的总金额应与投标书中投标报价金额一致，如出现不一致时，以投标书为准。
12． 投标报价

12．1 本工程计量计价模式详见本须知前附表第7项。
12．2 投标人需根据综合单价法，根据每个单位所供应材料的内容进行计算           招标范围内的全部费用，投标价格为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

12．3 投标人不应以低于成本价填报任何项目单价或采用不平衡报价，招标人清标时一旦查证，可能会影响投标人最终是否中标。

12．4 投标人应认真根据招标人提供的施工图纸和本招标文件的技术规范详细而准确的计算承包范围内的工程量，并根据最新版当地预算定额以及材料、人工的市场价格以及企业自身情况确定最终的投标价格。
12．5 中标的投标单价在合同实施期间固定不变，任何可能影响合同价格的风险和因素应由投标人承担，投标人应在投标价格中予以充分考虑并报价。
12．6投标人必须在招标人规定的工期内完成本合同内容，当招标人认为有必要赶工或拖延时，承包人必须调整供货计划，保证赶工期并不再索取任何费用。投标人应充分考虑可能由此引起的费用增加，所发生的增加费用应摊入各项投标报价中。

12．7 有关完成招标范围内所有低压配电箱、柜所可能发生的其他任何相关费用，不管招标人是否在招标文件中进行明确说明，但根据招标文件的前后相关内容可推断出包括在招标范围内，不管此费用在投标报价中是否单独列出，投标人都应充分细致阅读本招标文件后予以充分考虑并包含进报价中。
13． 投标货币

13．1 本工程投标报价采用的币种为人民币。招标人不接受任何非人民币币种的投标报价。

14． 投标有效期

14．1 投标有效期见本须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
14．2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人该等要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
15． 投标保证金

15．1 投标人应在提交投标文件的同时，按本须知前附表第9项所规定向招标人提交的投标保证金，投标保证金作为其投标文件的一部分。
15．2 投标保证金金额详见本须知前附表第9项。
15．3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
15．4 未中标的投标人的投标保证金将在中标人按本须知第32条规定签订合同后5日内予以退还。
15．5 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 31条规定签订合同并按本须知第32条规定提交履约保函后5日内予以退还。
15．6 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

a) 投标人在投标有效期内要求撤回投标；

b) 中标人未能在规定期限内签订合同协议书或提交履约保函。
16． 投标文件的份数和签署

16．1 投标人应按本须知前附表第10项规定的份数提交投标文件。

16．2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。电子文档和纸质文件如有不一致之处，以纸质文件为准。

16．3 投标书、投标报价明细表及投标商务文件封面、投标书、投标报价明细表均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

16．4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，投标商务文件须严格参照投标须知前附表第5项的要求，投标技术文件须严格参照投标须知前附表第6项的要求。

（4） 投标文件的提交

17． 投标文件的装订、密封和标记

17.1   投标文件的装订要求：

a) 投标商务文件共分一册，单独装订；

b) 投标技术文件共分一册，单独装订；

17.2  投标文件具体密封要求如下：

17.2.1 投标文件的必须密封提交，密封袋由投标人自备，不统一规格，当一个密封袋不能满足投标文件的封装要求时，允许投标人使用多个密封袋进行封装。
17.2.2投标人应将所有投标文件的正本和副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。

17.2.3 投标文件封装后，必须在文件袋的开口处用封条密封，并在密封条的粘贴接缝处分别加盖投标人公章和法定代表人名章。
17. 3 在投标文件密封袋外包装上，均应贴上用A4白纸打印的封面，并注明下列内容：

a) 投标人名称；

b) 投标工程名称:
17. 4 如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款和第17.3款的规定装订、标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
18． 投标文件的提交

18．1 投标人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。    
19． 投标文件提交的截止时间

19．1 投标文件的截止时间见本须知前附表第11项规定。
19．2 招标人可按本须知第8条规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
19．3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3份时，招标人将依法重新组织招标。    
20． 迟交的投标文件

20．1 招标人在本须知前附表第11项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。    
21． 投标文件的补充、修改与撤回

21．1 投标人如在规定的投标截止时间前提交投标文件，则其可在规定的投标截止时间之前以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。该通知必须经授权的投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在递交投标文件截止期以前送达招标人签收。该等补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
21．2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
21．3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件，除此等修改、补充是应招标人的要求。
21．4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得要求撤回投标，否则其投标保证金将被没收。

（5） 开  标

22.1招标人按本须知前附表第12项所规定的时间和地点向招标人提交全部投标文件后，由招标人组织相关专业人员进行公开开标。

22.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。
（6） 评标
23. 评标委员会与评标

23.1招标人将根据本招标项目的特点组建由招标人代表组成的评标委员会，评标委员会负责评标工作，完成评标报告，并推荐中标候选人。

23.2评标前先进行清标工作。清标小组由招标人组织的具备相应资格的专业人员组成，清标小组应对评标委员会负责，但在清标过程中不能行使依法应由评标委员会及其成员行使的权力。

23.3评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.4所有评标委员均与投标人无利害关系。      
24.评标过程的保密

24.1开标后，直至签订合同协议书为止，对投标文件的审查、澄清、评比的有关资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况均须严格保密。
24.2在投标文件评比、中标候选人的推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释，未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。    
25.投标文件的澄清

25.1在评标阶段，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确及其认为错误的内容作必要的澄清或说明，并根据澄清或说明进行补充报价。投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

26.投标文件的评审

 26.1  投标文件出现下列情形之一的，将不予受理：

a) 逾期送达的或者未送达指定地点的；

b) 未按招标文件要求密封的。
26.2 评标工作按以下程序进行：
a) 符合性审查

b) 技术标评审

c) 算术性复核

d) 投标报价评审

e) 推荐中标候选人，形成评标报告

27.投标文件的评审、比较和否决

27.1评标委员会将仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
27.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
27.3评标方法和标准
综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将技术标部分和商务标部分等因素赋予不同的权重，评选出中标人；
27.4评标委员会经评审，认为有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
（七）合同的授予    
28.合同授予标准

28.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第27条所确定的最低价或经评审的合理低价的投标人。    
29.招标人拒绝投标的权力

29.1招标人不承诺一定将合同授予报价最低的投标人。

29.2招标人保留在授标之前任何时候依据评审委员会的评审意见接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。    
30.中标通知书

30.1评标结果经招标人确认后，在投标文件有效期截止日前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。投标人在收到中标通知书后，应予以签字确认。
30.2中标通知书将成为合同文件的组成部分。

30.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以电话通知或书面形式告知所有未中标的投标人。    
31.合同协议书的签订

31.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起**日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2中标人如不按本投标须知第31．1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，没收投标保证金，中标人的行为若给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目进行转包或违法分包。
32.预付款保函

32.1若招标人向中标人支付预付款，中标人应提交与预付款金额相同的预付款保函或由担保公司出具的资金担保证明书。
32.2若中标人不能按照合同约定使用预付款的，招标人有权要求其承担保证担保责任。

33.设备质量保修金
33.1详见招标文件投标人须知前附表第14条。
（八）招标范围

34.招标范围包含的内容：

34.1 本次招标包括：

建湖云计算A栋工程低配电箱、柜的供应。

除设计明确的内容外，本次招标还需包括但不限于以下内容：

a) 半成品及成品保护费用；

b) 所有承包范围内工程移交前需要发生的验收、成品检测以及其他相关检测所需的全部费用；

c) 五年的售后保修费用； 

d) 其它按照招标文件、供应合同以及投标人认为承担本设备供应并验收合格而需要发生的其它成本支出。供货周期中的材料等物价的涨跌风险；

34.2投标人应按照招标人要求的范围、格式和报价明细认真填报承包本工程所发生的全部费用。

35．招标、投标数量

a) 投标人应清楚的知道本次低压配电箱，柜的招标范围，招标数量为本工程招标范围内的全部图纸设计的数量以及按照规范需要计算的工程量，招标人提供具体的招标数量，由投标人根据招标人提供的电子版的电气系统图图纸自行计算投标数量，并与本次招标文件中提供的数量进行对比，如无出入，此数量一旦中标，中标的投标人必须按照招标图纸完成全部招标范围内的低压配电箱、柜进行供应，无论投标数量在供货中大于实际数量还是小于实际数量，即统计数量的失误由投标人自行承担。中标后，招标人不接受投标人以实际数量大于中标数量为理由的补偿要求。

（九）材料价款支付

36.  付款方式

a) 合同签订后按合同总价的**向中标的投标人支付设备的预付款；

b) 设备运至现场并验收合格后招标人按合同总价的**%向中标人支付设备款；
c) 待全部设备安装、调试完成后招标人按合同总价的**向中标人支付工程款；
d) 工程竣工结算完成后，一年内分季度付至合同总价的**；
e) 剩余**%为质保金，待5年质保期满后支付给中标的投标人。
第二章  投标文件格式

投标文件格式

一、投标商务文件封面格式

格式1：投标书

格式2：投标报价明细表

格式3：主要材料价格表

格式4： 法定代表人授权委托书

格式1
投   标   书

工程名称：建湖云计算A栋低压配电箱、柜供应工程 
	供货名称
	 

	供货周期
	   

	报价总金额(大写)
	大写：
	小写：

	质量标准
	

	对招标文件的确认和意见
	

	报价中未包含内容及要求招标人的配合条件
	

	保修期及售后服务说明
	

	自愿给予的优惠条件
	

	对报价需要说明的问题
	


投标单位:                          (盖章)

企业法人代表:                    (盖章)

编制日期:           年     月     日
格式2
投标报价明细表

工程名称：建湖云计算A栋工程
主要材料价格表

	序号
	箱、柜体名称
	规格尺寸
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	

	47
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	


格式3  

法定代表人授权委托书

致：     
本授权书宣告，在下面签字的（单位名称）、（职务）、（姓名）以法定代表人身份合法代表本单位（以下简称“投标人”）授权：（姓名）为本单位的合法代理人，授权代理人在                                    工程的招标活动中（招标编号：       ）,以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无权转让委托权。特此委托。

附：授权代理人身份证复印件

投标人：单位名称（盖章）

法定代表人姓名、职务：

                         （法定代表人签字）
代理人姓名、职务：

                         （代理人签字）

日期：    年    月    日
投标技术文件正本封面格式

建湖云计算A栋

低压配电箱、柜设备
技 术 文 件

****年**月
招标文件

第三章  技术要求
规范及技术要求
一、 规范、行业标准
1) GB/T14048.1-93
《低压开关设备和控制设备 总则》
2) IEC60439-1        低压成套开关设备和控制设备
3) GB7251.1-1997     低压成套开关设备
4) GB9166-88          低压成套开并设备基本试验方法
5) GB/T16935-97
   《低压系统内设备的绝缘配合》
6) JB/T9661-1999
   《低压抽出式成套开关设备》
7) JB/T56189-1999
《低压抽出式成套开关设备产品质量分等》
8) GB3983.1-89

《低电压并联电容器》
9) GB/T4207－2003
《固体绝缘材料在潮湿条件下相对电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法》
10) GB7947-97


《导体的颜色和数字标示》
11) JB/T9663-1999

《低压无功功率自动补偿控制器》
12) GB4208-93


《外壳防护等级（IP代码）》
13) GB/T 4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》
14) GB 998-82 


《低压电器基本试验方法》
15) GB/T2681—1981  
《电工成套装置中的导线颜色》
16) GB/T2682—1981  
《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》
本技术规格书所使用的标准，如遇到与供货商所执行的标准不一致，按较高标准执行。
二、设备需求表：

    详见图纸

三、产品的基本要求

1. 所有器件必须全新、装配工艺成熟，使用性能优良，操作及维护保养方便。
低压开关柜型号以及生产厂家：

1） 厦门ABB低压电器设备有限公司  MNS3.0; 

2） 施耐德电气设备工程（西安）有限公司 Okken  ；
3） 西门子工厂自动化工程有限公司（鞍山）S8 。
4） 低压开关柜为封闭式户内成套开关设备，采用抽屉式,抽屉整体插拔。

5） 低压开关柜成套设备及其元器件通过了3C 强制认证。
6） 通过了在内部故障条件下的电弧试验。
7） 投标方必须取得生产制造所投产品的授权，且必须严格按照授权方提供的图纸和技术要求生产制造。
2. 所有配电箱内塑壳断路器、微型断路器、漏电开关、接触器、热继电器等等主要元件必须选择相同的品牌，例如断路器和漏电开关不能选用不同的品牌。
3. 各配电柜设置多功能数字表：三相不平衡告衡、电流、电压、频率、有功、无功、电量、功率因素、谐波并具有清零功能、测量精度0.5级。列头柜需要增零地电压显示功能。
4. 供货商开始制造之前，必须作设计联络，所有的配电箱尺寸和内部配置需要得到我方设确认后，才能开始加工生产。同时，任何时候都应无条件按照我方和设计单位的要求，做内部配置、尺寸的修改，满足工程的需要。
四、技术要求

4.1系统电气参数
额定工作电压Ue：




400V.AC
额定绝缘电压Ui：




690V.AC
额定脉冲耐受电压Uimp：


8kV

过电压等级：





Ⅲ
污染等级：






3
额定频率：






50Hz

额定电流
1) 主母线最大额定电流：2000A
2) 母线额定短时耐受电流Icw (1s)：≥50KA

辅助回路额定电压：




220V AC
母线系统：







TN-S系统
电气间隙、爬电距离和隔离距离
1) 设备内电器元件的电器间隙和爬电距离符合各自相关标准中规定的距离，而且在正常使用条件下也须保持此距离。
2) 电气间隙：10mm，爬电距离：12mm。
3) 功能单元处于分离位置时，它的主电路插接件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离不小于20mm，即使在机械操作试验后也须保持此距离。
耐压水平：2.5kV、50Hz ，1min。
防护等级：IP41
温升：符合IEC947-1、GB7251-2004等有关温升的规定
所有母线材质为优质铜材，投标方在投标文件中提供主母线、配电母线、N母线及PE母线的型号规格，供买方确认。
· 表面保护：
a 框架              覆铝锌板/镀锌板
b 内部分隔板        覆铝锌板/镀锌板
· 塑料零件：               无卤素,阻燃,自熄灭,不含CFC
· 紧固件强度；              8.8级
· 可靠性指标：
a 使用寿命：        20年
b 平均无故障时间：  ＞200，000小时
c 抗地震强度：      8度
4.2开关结构要求

低压开关柜结构要求
低压开关柜应为抽屉式结构。其防护等级应符合GB4942.293要求的IP41。柜体做成易于调运及易于铲入底部运输的形式。运输单元可以最大长度不超过三米。
成套设备应由能承受足够的机械应力、电气应力及热应力的材料构成，此材料还应能经得起正常使用时可能遇到的潮湿的影响。
为了确保防腐，成套设备应采用防腐功能的覆铝锌板，同时还要考虑使用及维修条件。
所有的外壳或隔板包括门的闭锁器件、可抽出部件等应具有足够的机械强度以能够承受正常使用时所遇到的应力。
成套设备中电气元件和电路的布置应便于操作和维修，应有一、二次之间的隔离功能，同时要保证必要的安全等级。
对于用绝缘材料制成的成套部件，应能验证其耐热、耐火能力及耐漏电起痕。
每台低压开关柜完全采用标准化和模数化的模块构成。各种模块可灵活组合，以满足各种不同的要求。
开关柜的结构、电器安装及布置须安全可靠，操作方便，维护容易，应确保系统不断电可更换抽屉。
功能单元安装在抽出式部件上，隔离距离应符合相关标准的规定，同时要考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化；一次插件应是高寿命的，可更换的。
开关柜的结构须便于进行监视和维护工作，并提供良好的互换性。
开关柜高度不能超过2200mm。
低压开关柜框架
开关柜框架是开关柜的承重部分，用来支撑外壳和成套设备中的各种元器件，它是由钢板型材相互连结而成，其结构尺寸精确而稳固，采用螺钉连接。
设备框架和外壳具有足够的机械强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，并具有防腐措施，同时考虑使用及维修条件。
支撑结构的板材厚度不低于2.5mm。
开关柜为框架组合装配式结构，模数化设计。通过自攻螺丝或8.8级螺丝互相连接成基本骨架，再按方案变化需要，组成一台完整的装置。框架为C型覆铝锌板/镀锌板骨架，采用柔性生产线加工，骨架板材厚度不小于2.0mm。
低压柜外壳、门板和侧板
顶部具有起吊用的吊环。防护等级为IP41，但同时需考虑开关柜的通风散热问题。
低压柜门板和侧板柜体门板表面经静电粉末喷涂，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理，涂层颜色待定。 

功能单元、多功能板
抽屉采用省力结构，抽屉式单元的插入与抽出应轻松自如。
抽屉结构应能方便对抽屉内的元器件进行参数整定和元器件更换。
低压开关柜内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出现端短路事故发生时，其互换性也不会改变。
为防止电弧喷出造成相间短路，断路器应配置隔弧板或采用绝缘带包扎等措施。
低压开关柜的设计和采用的材料均能最大限度地防止故障电弧的发生，一旦发生故障电弧，能在短时间内熄灭，不影响相邻的抽出式组件。
所有塑料材料不含CFC或卤素，具有阻燃性和自熄灭的特性。
低压开关柜的主汇流排与垂直汇流排和大容量垂直母线之间应相互可靠连接，母排的夹紧螺栓应采用8.8级强度。母线之间的连接须能保证有足够的接触压力，但不得使母线产生永久性变形。
材质必须采用进口优质铜排,导电率高于99.95%， (生产厂家须有用于检测铜排相对导电率的检测设备，并提交检测报告给业主).
开关柜内所用导线须为低烟、无卤、阻燃型,铜质多股绞线。可动部分的过渡应柔软，能承受翘曲而不疲劳损坏，一次侧电缆必须采用双绝缘电缆。
柜内母线和绝缘导线截面积的选择由供货商负责，除了满足承载电流的要求外，还须考虑到开关柜承受的动热稳定、机械应力、绝缘类型及所连接的元件种类等因素的要求，其中N排与相线规格应一致。
设备内母线相序排列从设备正面观察须符合下表规定。
	类别
	垂直排列
	水平排列
	前后排列

	L1
	上
	左
	远

	L2
	中
	中
	中

	L3
	下
	右
	近

	中性线
	最下
	最右
	最近

	PE线
	
	最右/最下
	最近/最下


柜内母线和导线的颜色和排列须符合GB/T2681的规定。
辅助导线必须有单独的通道，不得敷设在主母线区域内。柜与柜之间的二次线连接导线应有专用通道。
4.3组件设计

· 为防止未经许可的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁将主开关锁在分断位置上。操作手柄上可给主开关分闸,试验,隔离三位置加挂锁,作为安全保护,最多可加3把挂锁。
· 为了确保操作程序以及维修时的人身安全，所有的单元都具备联锁机构以防止误操作。抽出式部件设有联锁机构，保证只有当主回路分断后，才可抽出或重新插入。操作手柄具有电气和机械联锁功能。
· 对于每个馈电单元的抽屉，只有在开关处于断开状态下才能移动抽屉。所有同一规格的抽屉须可互换。
· 抽屉单元带有导轨和推进机构，一，二次接插件应有导入对准机构。
同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。
4.3接线
端子须适用于连接铜电缆和导线。
端子须能连接随额定电流而定的各种电缆和导线。
电缆引入部件的开口在电缆安装完毕后须达到规定的防护等级和防止触电的保护措施。
二次线端子排额定电压不低于500V，额定电流不小于10A，具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。端子排应采用阻燃型端子。
控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于2.5mm2的多股铜绞线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。对外引接电缆均应通过端子排，出线端子用压接式连线鼻子。
抽屉二次接线端子采用插入式结构，并且柜内设备机械配合和间隙应符合机械和电气距离上的要求，操作灵活可靠。
对于抽屉柜内电气联锁、控制回路的接线，应进行严格检查，以保证回路的接线正确性，完整性。
4.5二次元件

二次元件包括各种继电器、按钮，电流互感器、指示灯等其它须选用一线优质产品，投标方在投标文件中提出所选用的型号规格、制造商、原产地及选用依据，由卖方确认
4.6保护性接地

柜内须设独立的PE接地保护系统，并且贯通低压柜。PE线采用铜排，与柜体、接地保护导体可靠连接，确保良好的接地连续性。
开关柜的底板、框架和金属外壳等外露导体部件须在电气上相互连接并连接到PE接地保护系统。
保护接地端子设置在容易接近处，并且当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置仍能保证电器与接地极或保护导体之间的连接。
保护接地端子的位置须便于与接地体连接。
开关柜内的所有PE线必须满足热稳定要求、机械强度要求和电击保护要求。
保护接地端子须有适当的防腐措施。
保护接地端子标识须清晰、牢固，可永久识别。
4.7可靠性、可维护性

可靠性
设备在设计时必须采用高可靠性措施。这些措施应通过利用如下的技术以降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性：

· 使用已证明具有高可靠性的元器件和零部件。
· 电磁辐射及兼容
对于电子设备应考虑防电磁干扰措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生之电磁辐射的影响，或受据经验所知的城市电磁环境及地铁环境的影响。设备生产厂家应采取有效措施，解决电磁干扰/兼容的问题以及允许辐射电平和对电磁辐射灵敏性的问题。
可维护性
· 设备应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。
· 应通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来减少停机时间。
4.8接口
接口界面
· 低压开关柜进线母排端子。
· 低压开关柜馈线出线端子。
· 低压开关柜二次端子排和监控单元的通讯RS485接口。
4.9测量仪表和一体式脱扣
· 测量仪表及一体式脱扣与带电部分有足够的安全距离，并采取可靠的防护措施，以保证运行维护人员在带电部分不停电情况下进行工作时，不会触及带导电体 

· 测量仪表和继电保护装置具有可靠的防振措施，以保证不会因开关柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的震动而影响其性能。
· 二次回路中导线具有足够的截面以保证互感器的准确度。
4.10塑壳断路器技术要求
	序号
号
	项目
	技术要求

	1
	额定电流In（A）
	
参照图纸 

	2
	额定工作电压Ue（V）
	400

	3
	额定绝缘电压Ui（V）
	690

	4
	额定冲击耐压水平Uimp（V）
	8000

	5
	极数
	涉及UPS的开关均采用4极配置


	6
	额定极限短路分断能力Icu（kA）
	≥50

	7
	额定运行短路分断能力Ics（kA）
	≥50

	8
	额定短路合闸能力Icm（峰值、kA）
	≥143

	9
	机械寿命（操作循环次数）


	≥25000

	10
	最大操作频率（次/小时）
	≥120

	11
	免维护电气寿命（CO循环、次）
	7000

	12
	操作机构
	关键负荷开关为电动操作机构；其它为门耦合旋转操作机构

	13
	脱扣器
	电子脱扣器

	14
	辅助/报警触头
	√




为保证低压配电系统可靠运行工作，塑壳断路器应选用ABB的Tmax系列或施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列。
4.11框架断路器技术要求

· 断路器型式：智能型抽屉式框架空气断路器。
· 框架断路器都可以配备各种微处理器脱扣器，具备四段保护功能（进线母联），（过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护和接地故障保护），其余采用三段式（过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护），脱扣器形式为电子式、微处理器控制的过电流脱扣器，可以在现场方便地进行保护功能调整和保护参数整定。
· 断路器具有区域选择性闭锁功能、电流测量功能、故障显示功能、故障信号功能等，同时具有宽广的时间和电流调节范围。
· 智能型抽屉式框架空气断路器的脱扣器应为模块化设计，用户可根据需要在基本型号的基础上安装附件以完成各项电气参数的测量及显示功能。框架断路器能进行区域联锁，具有选择保护功能。在多台开关串联组成的系统中，每台开关可以通过连线和上游的开关通讯，可以快速判断故障范围，缩小开关的动作时间，减少保护装置承受的热应力。
· 智能型抽屉式框架空气断路器应具备额定电流插件功能，以便于在项目分期竣工时断路器能对系统提供准确的保护。
· 框架断路器在故障跳闸时，有明确的机械及电气故障指示。
· 智能型抽屉式框架断路器在开关柜中具有运行位置（主回路和辅助回路处于工作状态）、试验位置（主回路隔离、辅助回路处于工作状态）、隔离位置（主回路和辅助回路均处于隔离状态，但断路器仍处于开关柜内）以及维护位置（断路器移出开关柜）等四种位置。
· 所有同规格断路器应能互换。同框架断路器在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级。框架断路器为模块化结构设计，附件可以按照用户需要更换，方便用户进行维修保养。
· 框架式断路器的主要技术参数如下：
	序号
号
	项目
	技术要求

	1. 
	额定电流In（A）
	见设计图纸

	2. 
	额定工作电压Ue（V）
	400

	3. 
	额定绝缘电压Ui（V）
	690

	4. 
	额定冲击耐压水平Uimp（V）
	12000

	5. 
	极数
	3/4
3

3

3

	6. 
	第四极额定电流（A）
	100%In

	7. 
	额定极限短路分断能力Icu（kA）
	≥65KA


	8. 
	额定运行短路分断能力Ics（kA）
	≥65KA


	9. 
	额定短路合闸能力Icm（峰值、kA）
	≥143KA

	10. 
	额定短时耐受电流能力Icw（kA）1秒
	≥55KA

	11. 
	分断时间（ms）
	≤30

	12. 
	合闸时间（ms）
	≤70


	
	
	

	13. 
	机械寿命
	操作次数（次）
	≥25000

	14. 
	
	每小时操作次数（次）
	60

	15. 
	电气寿命
	操作次数（次）
	≥15000

	16. 
	
	每小时操作次数（次）
	30

	17. 
	安装形式
	抽出式

	18. 
	应配部件
	操作机构
	电动+手动储能操作机构



	19. 
	
	脱扣器

	电子式

	20. 
	
	辅助触点
	√



	21. 
	
	位置闭锁机构
	√




· 框架断路器都配备手动、自动储能，辅助触点，闭锁装置，分闸、合闸线圈，无需用户额外配置附件。
· 框架断路器的安装方式为抽出式.
· 框架断路器对触点的磨损情况和操作次数能够进行电子检测。
· 框架断路器应为施耐德，西门子，ABB系列原厂产品.
其中ABB须采用Emax系列框架断路器,PR122/P系列脱扣。施耐德须采用MT系列框架断路器,mic6.0p系列脱扣。西门子须采用3WL系列框架断路器,ECU76B/G系列脱扣。
五、制造、监造和试验
5.1  供应商必须严格按照国家有关规程、规范进行产品的生产。

5.2  供应商提供的产品必需做出厂试验检测，现场验收试验在安装结束后进行，现场试验应按国家、行业和当地供电部门的相关标准规范执行，包括且不限于以下试验内容包括但不限于此：
1）一般检查
2）机械、电气操作试验

3）机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；

4）仪表、继电器元件及二次回路校验及接线正确性检定；

5）绝缘试验；

5.3  我方有权在供应商生产过程中，派出代表赴厂监督。
5.4  到货开箱验收必须双方在场。到货检查的内容为设备的规格、数量、货物表面状况等

5.5  重要部件和原材料的检验，设备供应商针对用户需求，应对外购部件进行入厂检验，并作为设备检验内容，检验记录随设备提供给我方。

六、设备包装、运输和保管要求

1) 对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），供货商必须加强包装保护措施,在包装箱上印有醒目标记。

2) 产品的包装应符合中华人民共和国标准JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定,具有足够的强度,有安全起吊标志,能保证多次搬运和装卸,并安全可靠的抵达目的地。

3) 设备必须按业主要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。

4) 每一包装箱必须附有装箱清单：装箱单、产品合格证(包括出厂试验数据)、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单、易损件图纸、解体交货的设备清单。包装箱上应有运输、 贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。
5) 设备到货地点为工地现场指定地点，设备的运输、装卸的费用全部由供应商负责。
七、技术文件和手册

1） 供应商必须按照设备的数量配置技术手册文件和手册，当我方和机电安装单位要求增加必要的技术文件时，供应商应及时提供补充。

2）  供应商需要提供的技术文件及其电子文件主要包括以下内容：货物技术规格证书、货物及其主要部件的说明书、货物主要部件的出厂试验规格证书及试验报告、货物采用的相关标准等。

3） 设备供应商必须提供以下的手册，或者提供的手册包括以下的内容：技术手册（描述货物的技术参数、技术性能）、安装手册、操作手册、维护手册，在验收合格后全部转交给我方。

4） 设备供应商提供的设备内部包括比较复杂的原部件如变频器等，必须提供所有复杂部件的有关手册。

八、质量保证和售后服务





























































































































































































第 3 页 共 38 页

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



