[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

湖北三才堂化工科技有限公司企业标准

冷冻工段安全技术规程
发布时间：2016年11月12日    实施时间：2016年11月14日                          

前言
本标准是按照《规程类技术标准编写规定》中《生产安全技术标准编写规定》的要求，结合三才堂公司生产实际情况，在原标准基础上修订而成。
与原标准比，本标准主要在生产原理和工艺、物料的危险性分析、安全控制措施、重要安全措施方面作了修改。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的重任。
本标准由湖北三才堂化工科技有限公司技动处归口。
本标准由湖北三才堂化工科技有限公司能源动力厂起草。
本标准主要起草人：
本标准审核人：
本标准审定人：
本标准自实施之日起，原执行的标准终止使用。
第一冷冻站安全技术规程
1 范围
1.1 本标准规定了能源动力厂一冷工段氨制冷装置中安的危险性及生产、储运过程危险性，安全控制措施，重要安全设施，应急处理措施等内容。
1.2 本标准适用于湖北三才堂化工科技有限公司一冷工段的全套装置。
2 引用标准
2.1《安全技术规程编写规定》；
2.2《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003；
2.3《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009.

2.4《重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处理原则》
2.5《危险化学品重大危险源辨识》GB18218

2.6《重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处理原则》
3 术语
3.1液爆：指将充满氨液的管道两端或设备所有阀门关闭，不能形成通路，氨液吸收外界热量，产生体积膨胀并对器壁产生液压，达到一定程度就会使管道或设备爆裂，此现象称为液爆。
3.2液击：当大量氨液进入氨压机气缸内，并产生敲击声，称为液击。
3.3湿冲程：当氨压机吸入少量氨液时，气缸壁处出现结霜，吸排气温度急剧下降，此现象称为湿冲程（又叫倒霜）。
3.4压霜比：指压缩机的绝对排气压力与绝对吸气压力之比
4 生产原理和工艺
4.1制冷原理：利用制冷剂的热物理性质，使液态制冷剂通过节流机构（浮球阀、节流阀等）节流降压后进入蒸发器，在蒸发器中，制冷剂在低压状态下吸收制冷侧介质的热量而被汽化，从而使介质被制冷。汽化后的制冷剂被氨压机吸入，压缩，成为高温高压制冷剂，在蒸发冷中冷凝、液化成为液态制冷剂，形成一个完整的制冷回路。
4.2制冷工艺流程：贮氨器中的液氨通过调节站节流降压流至低压循环桶，被氨泵强制输送至蒸发器中与盐水进行热交换，使盐水温度降低而制冷，液氨吸收盐水的热量而汽化为氨气回到低压循环桶，然后被氨压机吸走压缩成高压氨气去油分器中进行油和氨分离，接着到蒸发冷中与循环冷却水进行热交换，循环冷却水吸收高压氨气的热量，使高压氨气液化为高压氨液，回到贮氨器贮存循环使用。
具体流程图见附图


[image: image1]

5 物料的危险性分析
5.1物料危险化学特性
5.1.1液氨
5.1.1.1理化性质
5.1.1.1.1氨的标准蒸发为温度为-33.4℃，凝固温度为-77.7℃，氨在250℃以上时会分解成氮气和氢气。
5.1.1.1.2氨有较好的热力性质，压力适中，冷凝压力在1.2MPa左右，单位容积制冷量大，粘性小，流动阻力小，传热性能好。
5.1.1.1.3氨能以任意比例与水互相溶解，即使在低温下水也不会从氨液中析出冻结。
5.1.1.1.4氨对钢铁无腐蚀作用，但对铜及铜合金有腐蚀作用。氨中含有水分会使蒸发温度稍许提高，并对金属有腐蚀作用，氨中含水量应小于0.2%。
5.1.1.1.5当氨在空气中的容积浓度达到11~14%时可点燃（黄色火焰），容积浓度达0.5~0.5%，人停留半小时就会引起中毒。因此，在车间内的工作区，规定氨蒸汽浓度不得超过0.02mg/L。
5.1.1.1.6氨易燃易爆，其的爆炸极限为16~25%，爆炸时的最高压力0.45MPa，达到最高压力的时间为0.2秒。
5.1.1.2 储运
5.1.1.2.1氨液应使用专用耐压205MPa以上封闭槽罐车储运。
5.1.1.2.2氨液的充装量应小于槽罐车罐体直径80%。
5.1.1.3 毒性
5.1.1.3.1根据豚鼠在制冷剂作业下造成重创或死亡的时间，美国把制冷剂的毒性划分为六个基本等级，从1到6级逐次递减，其中氨为二级毒性。
5.1.1.4 健康危害
5.1.1.4.1氨液飞溅到人的皮肤上会引起肿胀甚至冻伤，氨蒸汽在湿润的眼睛结膜和呼吸道粘膜上附着呈碱性，可产生强烈的刺激作用；大量吸入并进入呼吸道深部后，也可引起肺水肿等较重病变。
5.1.1.5 应急措施
5.1.1.5.1当氨液弄到衣服和皮肤上时，应迅速更换衣服，并用水或2%硼酸水冲洗皮肤，或用自来水冲洗皮肤15-30分钟，再涂上消毒凡士林或植物油脂。
5.1.1.5.2当氨液溅到眼睛时，用水或2%硼酸水冲洗眼睛，或用自来水冲洗眼睛15-30分钟，同时呼请医生或送医院抢救。
5.1.1.5.3当氨中毒极深以致呼吸微弱时，应急速将中毒者由含毒空气中转到空气新鲜的地方。有条件时施以纯氧呼吸。如氧气尚未到达前可给中毒者吸入食醋蒸汽或饮用稀食醋。
5.1.1.5.4当呼吸道受氨刺激较重时，可用硼酸水滴鼻漱口，有条件的可饮用0.5~2%的柠檬酸水或柠檬汁。切勿饮用白开水，因氨易溶于水会助长氨的扩散。
5.1.1.5.5如中毒者出现昏迷或停止呼吸，此时应立即转移到新鲜空气处，并进行人工呼吸，同时呼请医生或送医院抢救。
5.1.1.6 氨泄漏应急处理
5.1.1.6.1处理氨泄漏的原本原则：首先做好个人防护，然后切断泄漏源，接着进行处理，最后作好记录。
5.1.1.6.2氨泄漏的简单处理
5.1.1.6.2.1当漏氨的现场积存了大量氨气时，可喷洒醋酸，利用醋酸和氨发生中和作用吸收氨气。也可向漏氨部位不断喷水，氨溶于水中以达到除氨目的。
5.1.1.6.2.2氨比空气轻，所以靠近地面的地方氨浓度较低，而房间上方氨浓度则较高。在漏氨现场抢救时，一定要带防毒面具，如没有防毒面具，可以用湿毛巾、湿衣服捂住鼻子和嘴，由于氨易溶于水，因此，可减轻氨的刺激作用。更有效的方法是用稀食醋把毛巾弄湿，再捂住鼻子和嘴，由于食醋蒸汽可与氨发生中和作用使氨变成中性盐，因而可显著减轻氨的刺激作用。
5.1.1.7 消防措施
5.1.1.7.1当电气、仪表设备、保湿材料和冷冻机油发生火灾后，立即用灭火器将火灾扑灭，防治火灾蔓延，事故扩大。
5.1.1.8 注意事项
5.1.1.8.1各级主管部门，在企业管理工作中，必须特别注意氨制冷装置的安全技术，在计划、布置、检查、总结、评比生产和技术培训时，要同时列入安全技术的内容。
5.1.1.8.2根据实际情况配备安全技术管理人员，从组织上保证落实安全技术工作。
5.1.1.8.3管理部门必须建立关于氨制冷装置的设计、安装、调试、维修、更新、事故等技术档案，机械设备应具备产品合格证、并作永久性保存。
5.1.1.8.4对从事氨制冷系统操作的新工人，必须进行安全生产的入厂教育、车间教育和现场教育。徒工必须在老工人指导下才能进行操作；操作人员必须经过专门的技术训练，由劳动部门发给合格证书，无证不准独立操作。企业职工应自觉遵守安全生产制度，不违章作业并有权阻止他人违章作业，积极参加各项安全生产活动，爱护和正确使用机器、设备、工具及防护用品。
5.1.1.8.5凡发生事故，必须立即报告工段。不准隐瞒、虚假或拖延不报。同时，企业或企业的管理部门要迅速组织专门调查，做出结论和处理意见。
5.1.1.8.6冷冻站内禁止闲杂人员进入。外来人员须持介绍信在接待员陪同下方可进入。
5.1.1.8.7定期检查本冷冻站所有安全设施，保证各种安全，防护器具齐备完好。
5.1.1.8.8所有制冷装置需电、气焊割时，需办理好动火证后方可作业。动火现场含氨量低于0.5%（容积比）以下。
5.1.2  N46#冷冻机油
5.1.2.1理化性质
5.1.2.1.1为淡黄色透明液体，无味、无腐蚀性，能燃烧，凝固点为-40℃，闪点为170℃。
5.1.2.1.2对氨压机起润滑作用。
5.1.2.2 储运
5.1.2.2.1应使用铁制圆通储运。
5.1.2.2.2充装量应小于圆通体积95%。
5.1.2.3 毒性：无毒性。
5.1.2.4健康危害：对人的的健康无伤害。
5.1.2.5应急措施：发生火灾将人烧伤后，立即用自来水冲洗15-30分钟，然后送医务室治疗。
5.1.2.6应急处理：N46#冷冻机油泄漏时，关闭泄漏处的阀门即可，然后消除泄漏源。
5.1.2.7消防措施
5.1.2.7.1当冷冻机油发生火灾后，立即用灭火器将火灾扑灭，防止火灾蔓延，事故扩大。
5.1.2.8注意事项
5.1.2.8.1在使用中若粘度下降15%，油的颜色变深，为防止积碳应更换新油。
5.1.2.8.2混入水分后，使润滑效果下降。
5.1.2.8.3氧化：冷冻机油在使用过程中，当氨压机的排气温度较高时，就有可能引起氧化变质，特别是氧化稳定性差的冷冻机油，更易变质。
5.1.2.8.4几种不同牌号的冷冻机油混合使用时，会造成冷冻机油的粘度降低，甚至会破坏油膜的形成，使润滑效果下降。
5.1.3 氯化钙水溶液
5.1.3.1理化性质
5.1.3.1.1氯化钙分子式：（CaC12），分子量：111.

5.1.3.1.2氯化钙溶液为淡绿色透明液体，无味，腐蚀性极小，不燃烧和爆炸。
5.1.3.1.3通过盐水泵输送到前方车间给物料降温。
5.1.3.1.4比重为1.286时，凝固点最低，为-55℃。
5.1.3.2储运
5.1.3.2.1通过普通槽罐车运输即可
5.1.3.2.2可以随便充装
5.1.3.3毒性：无毒性
5.1.3.4健康危害：对人体无伤害。
5.1.3.5应急措施：发生少量泄漏时，关闭泄漏处的阀门即可。
5.1.3.6应急处理：发生大量泄漏时，及时通知公司调度，并开启加盐水泵，将盐水池中的盐水补充到蒸发器里，以免影响用户正常用冷，然后查明泄漏原因，进行处理。
5.1.3.7对购进的氯化钙水溶液的要求，淡绿色透明液体，比重大于1.3，PH值为7.5~8.5，无味道。
6 生产、储运过程危险性
6.1生产工艺危险性
6.1.1制冷是一个吸热反应。主要设备为列管蒸发器、循环泵、盐水泵，主要物料有液氨和氯化钙水溶液。
6.1.2制冷是在高于-33.4℃进行，热交换速度与液氨量的多少和氯化钙水溶液浓度及量的多少等有关，但不会发生事故；
6.1.3如果制冷过程中突然停电，也不会发生事故；
6.1.4如果制冷过程中循环水泵突然停水，必须立即停车，否则，氨压机温度，压力和冷凝压力都会急剧升高，会造成氨压机损坏，安全阀起跳和蒸发冷安全阀起跳事故。
6.2设备、管道危险性
6.2.1制冷的设备包括蒸发器、搅拌、盐水泵、循环水泵、风机、氨压机、低压循环桶、氨泵、油分器、蒸发冷、贮氨器、贮油罐和加油泵等设备以及各类管道。存在的危险性因素主要有：设备或管道内的介质，在超压时和安全阀失灵时，会发生设备爆裂事故。此外还有机械伤害、触电等。易燃易爆炸物质液氨是本岗位重要的制冷原料之一，靠氨泵和氨压机输送。如果氨泵和氨压机发生破坏性事故，均造成液氨泄漏，遇到明火时，会发生爆炸事故。
6.2.2在制冷装置中各类管道比较多，有压力管道。输送的物料有易燃易爆炸液氨。各类仪表电器、压缩空气等。管道常见的事故主要是泄漏。管道泄漏的部位多发生在法兰连接处和阀门、填料、焊接以及管线易受腐蚀处。原因包括压力变化导致管道泄漏，阀门损坏，甚至于管道胀裂；管道所受的冷热压力造成管道本身的弯曲或断裂、管道焊缝及法兰连接部分损坏；管道腐蚀穿孔；其他如材料不良、管线结构上的弱点、焊接不良以及地基沉降、负荷冲击、工程施工等外界因素而引起管道损坏。
6.3 储运过程危险性
6.3.1工段储存液氨。
6.3.2液氨属易燃易爆炸物品，而且储存量较大，液氨储量总量为18.84T。低压循环桶、油分器、蒸发冷、贮氨器、蒸发器发生泄漏、管道输运时垫子漏，可导致人员中毒、接触灼伤；遇到明火时，可导致发生火灾事故。
6.3.3特别注意事项
用氨槽车加氨时，氨槽车要安装阻火器，注意防止静电，输送时不能流速过高，避免产生敲打、摩擦等火花，设备要有良好防静电接地装置。
6.4 控制系统危险性
6.4.1制冷在冷凝过程中会放出大量热量。液氨无腐蚀性，但有毒，对工艺控制要求严格。操作系统采用将温度、压力、电流、液位参数集中到操作室显示，由操作工据此进行控制，控制系统的参数错误，都会造成事故。如浮球阀失灵，会造成电机烧毁。盐水泵起跳，影响三甲（乙）脂正常用冷和生产；水泵起跳，影响一冷正常生产，也会影响三甲（乙）脂正常生产；所以应重点观察低压循环桶、贮氨器和蒸发器盐水液位、盐水泵和循环水泵压力、报警装置等是否正常。
6.4.2控制系统的接口包括制柜、继电器、电源等在爆炸危险区域都有可能成为火灾、爆炸的引火源、静电。雷电是制冷系统安全操作的潜在危险，这些危险因素都可能导致发生火灾、爆炸、氨泄漏中毒等事故。
6.5 公用工程系统危险性
6.5.1配电系统
a、如果电气设备保护接地或保护接零措施失效，人体触及带电体将引起触电事故。短路可能产生较大的电流，会导致电气设备烧毁，发生火灾事故。过高的电压引起电气设备的绝缘击穿，发生短路故障，引起火灾事故。电气设备缺相运行或机械卡住引起电气设备过载，温度升高，使绝缘造成热击穿，发生短路或接地失败，造成设备烧毁、火灾或触电事故、
b、防护设施欠缺，小动物窜入。低压配电室通风孔未设防护网罩或配电室电缆线路的孔、洞未封堵，门、窗关闭不严等缺陷，使小动物的窜入引起短路，造成电气火灾、设备损坏或大面积停电事故。
C、电缆是电源与用电设备连接的重要部分，如连接部位不紧密，电流过大，通风不良，都将引起电缆温度升高，严重的将会引起火灾。
6.5.2 循环冷却水系统
a、如果在制冷过程某台循环水泵突然断水，泵无冷却水降温，密封容易烧坏，导致水泵轴承、轴及轴套磨损，如果在制冷过程中突然停水，水泵无法工作。
b、如果在制冷过程中循环冷却水系统突然停水，如果处理不及时，会引起氨压机温度、压力和冷凝压力急剧升高，导致氨压机损坏、安全阀起跳和蒸发冷安全阀起跳事故，造成本工段全面停车，不能保证冷冻盐水工艺指标，影响三甲（乙）脂正常生产。
6.5.3冷冻盐水
由于三甲（乙）脂需要冷冻盐水降温，如果冷冻条件差或突发性冷停，会影响三甲（乙）脂正常生产。
6.6 检查过程危险性
6.6.1在设备检修期间，人员如果需要进入氨贮罐等容器内作业。若未隔绝、置换、清洗，未进行气体分析，又无有效防护措施的情况下，冒然进入设备内作业，极易发生中毒窒息事故。若救护人员为采取正确的个人防护和抢救措施，则易扩大事故，发生再次中毒 、窒息伤害事故。
6.6.2生产场所内有多处超过2m以上的操作平台和登高扶梯，若梯子、平台、栏杆、安全盖板、防护板等锈蚀损坏或安装不规范，检修人员有失足坠落危险。
6.6.3违章动火、违章携带火种、使用易产生火花的工具检修设备，违章指挥都可能引起火灾、爆炸事故。
6.6.4检修设备或管道时，如果劳保穿戴不整齐，或者物料直接溅入眼睛或皮肤上，均有可能造成灼伤及中毒事故。
7 安全控制措施
7.1加强涉及到制冷的危险化学品的安全管理。
7.1.1制冷岗位操作人员必须通过公司、分厂、工段三级安全教育，市技术质监监督管理局和市安全生产监督管理局培训，并考试合格。同时取得公司安全作业证、特种设备作业证、制冷设备作业证，方可从事制冷操作与管理。
7.1.2液氨的运输储存应严格执行危险品管理的相关规定、标准。基本要求是：液氨必须用专用槽车运输，充装系数要小于0.8，要有放静电装置。
7.1.3工段所有制冷设备液氨超过10吨视为重大危险源，并按重大危险源进行管理。液氨按照有毒品和易燃易爆炸品进行严格管理。
7.1.4分厂每月对工段重大危险源进行监控，发现异常及时处理。
重大危险源监控表
受检岗位：                                        当班人员：
	序号
	设备名称
	检查内容
	控制指标
	检查结果
	存在问题
	整改记录

	1
	#贮氨器
	压力
	0.7~1.47MPa
	
	
	

	
	
	液位
	30%~80%
	
	
	

	
	
	压力表、液位计、安全阀等安全附件
	示数准确，无破损泄漏，安全阀定期检验
	
	
	

	2
	#低循桶
	压力
	0.08~0.17 MPa
	
	
	

	
	
	液位
	900~1100mm
	
	
	

	
	
	压力表、液位计、安全阀等安全附件
	示数准确，无破损泄漏，安全阀定期检验
	
	
	

	3
	#氨压机
	吸气压力
	0.08~0.17 MPa
	
	
	

	
	
	吸气温度
	-10~-25℃
	
	
	

	
	
	排气压力
	0.7~1.47MPa
	
	
	

	
	
	排气温度
	80~150℃
	
	
	

	
	
	压力表、温度计、安全阀等安全附件
	示数准确，无破损泄漏，安全阀定期检验
	
	
	

	4
	#蒸发冷
	冷凝压力
	0.7~1.47MPa
	
	
	

	
	
	冷凝温度
	15~40℃
	
	
	

	
	
	压力表、温度计、安全阀等安全附件
	示数准确，无破损泄漏，安全阀定期检验
	
	
	


检查人员：
7.1.5每半年1次，对重大危险源进行演练。
7.1.6每季度1次，对工段的风险因数进行辨识。
7.2 严格按工艺要求进行控制。
7.2.1盐水PH值：7.5~8.5，比重：1.24~1.26.

7.2.2液氨含量：＞99.8%。
7.2.3冷凝压力：＜1.47MPa，冷凝温度：＜40℃。
7.2.4盐水压力：0.35-0.50MPa，盐水温度：-11~-7℃。
7.2.5具体工艺要求见《一冷工艺技术规程10.2》。
7.3 严格控制制冷设备的温度、压力、电流和液位等。制冷过程中，必须严格控制设备的温度，压力，电流和液位等参数。
7.3.1生产工艺温度主要控制点
表7—1温度控制
	序号
	生产工艺控制点
	指标范围

	1
	冷凝温度
	15~40℃

	2
	氨压机排气温度
	80~150℃

	3
	氨压机电机温度
	不高于室温+50℃

	4
	盐水温度
	-11~7℃

	5
	回盐水温度
	-9~3℃


7.3.2 压力控制点
表7—2生产工艺压力控制
	序号
	生产工艺控制点
	指标范围

	1
	冷凝压力
	0.7~1.47 MPa

	2
	贮氨器压力
	0.7~1.47 MPa

	3
	调节站压力
	0.7~1.47 MPa

	4
	低压循环桶压力
	0.08~0.17 MPa

	5
	蒸发器压力
	0.08~0.17 MPa

	6
	氨压机排气压力
	0.7~1.47 MPa

	7
	氨压机吸气压力
	0.08~0.17 MPa

	8
	盐水压力
	0.3~.045 MPa


7.3.3 电流控制
表7—3生产工艺电流控制
	序号
	生产工艺控制点
	指标范围

	1
	4AV-17氨压机电流
	130~180A

	2
	8AS-17氨压机电流
	240~330A

	3
	氨泵电流
	5~8A

	4
	搅拌器电流
	5~9A

	5
	2#水泵电流
	100~150A

	6
	3#水泵电流
	80~110A


7.4 严格加强对蒸发器、搅拌、盐水泵、循环水泵、风机、氨压机、低压循环桶、氨泵、油分器、蒸发冷、贮氨器、贮油罐、加油泵和排液桶等设备的维修保养，避免设备、管道穿孔造成液氨泄漏。进行设备检修及设备内作业必须办理相关作业票证并落实好相关安全措施后方可实施，进入设备内作业必须设专人监护，严格履行监护人的职责，不得随意离开现场。进入设备内进行抢救时，救护人员必须做好自身防护，确保自身安全的前提下方能进入设备内设施检修。
7.5 严格安全生产管理措施，减少安全隐患。
7.5.1开车前认真查看设备缺陷记录，确保设备处于正常状态，符合开车各项要求。详见《一冷岗位操作法7.1》。
7.5.2加氨时应注意观察贮氨器液面（不得60%）。具体液位设置如下：
表7—4设备液位设置区间
	序号
	设备液位
	液位设置区间

	1
	盐水箱盐水液位
	1.0~1.3m

	2
	贮氨器液位
	360~960mm

	3
	低压循环桶液位
	300-500mm

	4
	油分器液位
	高于供液管顶部80mm

	5
	蒸发冷液位
	20%

	6
	排液桶液位
	70%


7.5.3注意开、关好相应阀门，并经常检查，以免出现生产事故。
7.5.4制冷时密切注意各个监控点的变化情况及其他异常情况，避免事故发生。
7.5.5严格遵守《一冷工艺技术规程》和《一冷岗位操作法》。
7.5.6制冷装置中的安全阀，需每年校验一次。
7.5.7停车后，蒸发压力超过0.6MPa时，要用氨压机抽压0.2MPa以下。以免压力过高，将制冷设备及管道憋坏，发生氨泄漏事故。
7.5.8进入设备间内作业或巡查时，必须佩戴防护面罩或眼罩。
7.5.9为达到劳动保护和工业卫生要求采取的措施。
7.5.9.1 劳动保护
A、机房外应设有消火栓。操作室内应配置氧气呼吸器、防氨衣、橡皮手套、木塞、管夹、柠檬酸止咳糖浆、眼药水、烧伤膏、创可贴、绷带等必须的防护用具和抢救药品，并设在便于取得的位置。专人管理，定期检查，确保使用，操作班组的工人，应熟练地掌握氧气呼吸器、空气呼吸器等的使用和抢救方法。
B、打雷时，不要接近避雷针和避雷器，最好离开可能传来雷电侵入波的线路和导体1.5米以上。应立即停止露天高出作业，尽量避免在室外逗留。
7.5.10 设备、设施的安全技术规定
7.5.10.1所有设备应建立档案，并包机到人；设备及管道应按规定标识，并注明设备名称及管道物料走向。
7.5.10.2 安全设施要求
7.5.10.2.1 安全防护
a、运转设备的运转部件应有防护罩，如氨压机联轴器或传动皮带、油泵、水泵等的转动部位，均需设备安全保护罩。
b、在机器间门口或外侧方便的位置，须设置切断氨压机电源的事故总开关，此开关应能停止所有氨压机的运转。若机器控制屏设于总控制间内，每台机器旁应增设按钮开关。
C、为防止氨压缩机湿冲程，必须在低压循环桶设液位指示、控制、报警装置。
d、在机器间门口或外侧方便的位置，须设置切断氨压机电源的事故总开关，此开关应能停止所有氨压机缩机的运转。若机器控制屏设于总控制间内，每台机器旁应增设按钮开关。
e、风机电机要采用防爆电机。
f、制冷站不仅光线明亮，还应通风良好，还必须有活动的通风机，便于排氨，平时机房、设备间、操作室的含氨量不许超过20mg/m3在机房与设备间必须留有两个以上的出入口。
g、工段必须安装紧急泄氨器，处理意外的特殊情况，防治爆炸等重大事故。
a、每台氨压机的吸排气侧、蒸发冷、贮氨器、分配站、低压循环桶、排液桶、氨泵、集油器、充氨站、热氨管道、油泵以及冻结装置等，均须装有相应的氨压力表。
b、氨压力表不得用其他压力表代替，且必须有制造厂的合格证和铅封。氨压力表量程应不小于最大工作压力的1.5倍，不大于最大工作压力的3倍，精度不得低于2.5级。蒸发压力侧应采用能测量真空度的氨压力表。
C、氨压力表每年必须经法定的检验部门校正一次，其他仪表应符合有关部门的规定。
d、氨压力表的装设位置应便于操作和观察，须避免冻结及强烈震动。若指示失灵，刻度不清，表盘玻璃破裂，铅封损坏等，均须立即更换。
e、氨压机的吸排气侧、密封器端、分配站供液集管上，应设置温度计，以便观察和记录制冷装置的运转工况。
f、在氨压机的高压排气管道和氨泵出液管上，应分别装设气、液止回阀，以避免制冷剂倒流。
g、蒸发冷与贮氨器之间应设均压管，运行中均压管应呈开启状态。两台以上贮氨器之间应分别设气体、液体均压管（阀）。
h、贮氨器、低压循环桶、排液桶、集油器等设备，均应装设液面指示器。玻璃液面指示器应采用高于最大工作压力的耐压玻璃管，并具有自动闭塞装置。采用板式玻璃液面指示器则更好。
I、蒸发器、低压循环桶等设备的节流阀禁止用截止阀代替。
J、在氨泵供液系统中，应设自动旁通阀保护氨泵。
a、氨压机上的安全阀在吸排气侧压力差达到1.57MPa时应自动开启，以保护氨压缩机。
b、蒸发冷、贮氨器、排液桶、低压循环桶等设备上均须装有安全阀。当高压设备压力达到1.81MPa，低压设备压力1.23MPa，安全阀应能自动开启。
c、制冷系统安全管公称管径应不小于安全阀的公称通径。几个安全阀公用一根安全导管时，总管的通径应不小于D32毫米，不大于D57毫米，安全阀泄压管应高出氨压缩机间房檐，不小于1米；高出蒸发冷操作平台，不小于3米。
d、氨压缩机和制冷设备上的安全阀，每年应由法定检验部门校验一次，并铅封。安全阀每年开启一次，须重新校正。
7.5.10.3 设备安全规定
7.5.10.3.1设备安全技术规定
a、每台氨压机、氨泵、水泵、风机都应单独装设电流表，应有过载保护装置。
b、氨压机应设有电压表，并定时记录电压数值。当电网电压波动接近规定幅度时，要密切注意电流变化、电机温升，防止电机烧毁。
C、经常检查电气设备的完好性。电缆管用不燃的绝缘材料包裹，大功率负荷电缆不得直接与聚苯乙烯或聚氨酯隔热板型建筑物接触。
d、电机在额定电压下运行时，声音和电流应正常，各部位温升应正常。
a、严禁在有氨未抽空、未与大气接通的情况下，焊接管道或设备，拆卸机器或设备的附件、阀门。
b、检修制冷设备时，须在其他电源开关上挂工作牌，检修完毕后，由检修人员亲自取下。
c、制冷系统安装或大修后，应进行气密性试验。系统气密性试验的压力值，处于冷凝压力下的部分应为1.8MPa，处于蒸发压力下的部分应为1.2MPa。
7.5.10.3.3 设备管道标识规定
a、对于没有保温层的制冷设备及管道的外壁涂漆的种类、颜色等应符合设计文件的要求；当设计文件无规定时，一般采用防锈漆打底，调和漆罩面的施工工艺。设备及管道涂刷面漆的颜色要求见下表。氨压机及机组和空气冷却器可不再涂漆。如几条管道包扎在一起，保温层外面可涂白色或乳白色，再以被包扎管道的性质，按规定颜色划箭头标明其流向.

	设备及管道名称
	颜色名称
	设备及管道名称
	颜色名称

	氨压机
	按出厂涂色
	高、低压液体管
	淡黄（Y06）

	蒸发冷
	银灰（B04）
	吸气管、回气管
	天蓝（PB09）

	贮氨器
	淡黄（Y06）
	高压气体管、安全管、均压管
	大红（R03）

	油氨分离器
	大红（R03）
	放油阀
	 赭黄（YR02）

	集油器
	 赭黄（YR02）
	放空气管
	乳白（Y11）

	排液桶
	 天蓝（PB09）
	节流阀手轮
	大红（R03）

	低压循环贮液桶
	 天蓝（PB09）
	铸铁阀门的阀体
	黑

	盐水箱
	绿
	节流阀手轮
	大红（R03）


7.5.10.4 厂房安全注意事项
a、进入设备内作业时，应办理受限空间作业证，采取相应防护措施，如佩戴空气呼吸器、有专人监护人等；设备内照明电压应小于等于36v，在潮湿容器内作业应小于12v。
b、禁止闲杂人进入机器间和设备间。
c、机房、设备间、操作室冬季不准用明火取暖，不得吸烟，其暖气管应与制冷装置相距1米以上。
d、检查系统氨泄漏应用化学试纸或专用仪器，禁止用点燃硫烛的方法。
7.5.10.5 安全操作注意事项
7.5.10.5.1 氨压机的安全操作
a、活塞式氨压机的油压应比曲轴箱内气体压力高0.15~0.3MPa.

b、曲轴箱内的油面，应保持在该视孔1/3~2/3范围内，一般在1/2处；油温最高不应超过70℃，最低不得低于5℃。
c、氨压机高压排气压力不得超过1.47MPa,排气温度最高不允许超过150℃，压缩比
<8.

d、吸气温度比蒸发温度高5~10℃。
e、氨压机体不应有局部非正常的温升现象，轴承温度不应过高，密封器温度不应超过70℃。
f、氨压机在运转中，气缸、曲轴箱内不应有异常声音。
7.5.10.5.2 主机岗位操作事项
a、当蒸发器热负荷突然增加时，要防止氨压机发生湿冲程
b、当机器间温度达到冰点温度时，氨压缩机停止运转后，应将气缸水套和曲轴箱油冷却器内的剩水放出，以防冻裂。
c、当湿冲程严重而造成停车时，应加大汽缸水套和油冷却器的水量，防止汽缸水套或油冷却器冻裂。为尽快恢复其运转，可在氨压机的排空阀上连接橡胶管，延至室外水池内，将机器内积存的氨液通过排空阀放出。必要时可人工转动联轴器，加速进程。
d、禁止向氨压机吸气管道内喷射氨液。
7.5.10.5.3 辅助设备的安全操作
a、蒸发冷、水泵以及冷却水设备，在气温达到冰点温度时，应将停用设备的剩水放出，以防冻裂。
b、严禁从制冷装置的设备上直接放油。
c、贮氨器内液面不得低于其径向高度的30%，不得高于80%。排液桶最高液面不得超过70%。
d、从制冷系统排放空气和不凝性气体时，须经过专门设置的空气分离器放入水中。四重管式空气分离器的供液量以其减压管上结霜1米左右为宜。
e、制冷系统中有可能满液的液体管道和容器，严禁同时将两端阀门关闭，以免阀门或管道爆裂。
f、制冷装置所用的各种压力容器和辅助设备不应采用非专业厂生产的产品或自行制造。特殊情况下必须采用或自制时，须经市特种设备压力容器部门审核批准，经严格检验后方可使用。
g、制冷系统的压力容器是有爆炸危险的承压设备，应严格按国家有关规程、规定进行定期外部检查和全面检验。除每次大修后应进行气密性试验外，使用达十五年时，应进行一次全面检查，包括严格检查缺陷和气压试验。对不符安全使用的压力容器，应予更新。
h、制冷装置中不经常使用的充氨阀、排污阀和备用阀，平时均应关闭并将手轮拆下。常用阀门启闭时要防止阀体卡住阀芯。
i、氨制冷装置必须设置紧急泄氨器。紧急泄氨器应装在通道顺畅，有充足水源，无人行走的地方。排出的氨水离下水道要近。
j、紧急泄氨器装好后，不工作时要定期检查阀门与连接管道，保证其用时畅通。
k、化盐池用耐高温材料制作，远离制冷装置2~4m，其上部高出地面150~200m，周围设安全护栏。
l、化盐池不准单人作业。给盐水箱补充盐水时要防止压缩机倒霜。
7.5.10.5.4 加氨的安全操作
a、新建或大修后的制冷系统，必须经过试压、检漏、排污、抽真空、氨试漏后方可加氨。
b、加氨站应设在机器间外面，充氨时严禁用任何方法加热氨贮罐。
c、加氨操作应在工段长的指导下进行，并严格遵守加氨操作程序。
d、加氨完毕，要注意贮氨器液位变化，并记录加氨数量。
e、氨槽车与加氨站的联接，必须采用无缝钢管或耐压3.0MPa以上的金属软管，与其相接的管头必须有防滑沟槽。
8 重要安全设施
8.1 工段预防事故设施一览表
	序号
	设施类别
	设施名称
	规格型号
	数量
	放置位置
	备注

	1
	个体防护器材
	防氨面具
	/
	5个
	操作室
	灰色滤毒罐

	2
	个体防护器材
	防化服
	RHZK(AD-1000)6.8/30
	1套
	操作室
	军绿色

	3
	个体防护器材
	氧气呼吸器
	AHG-2
	1台
	操作室
	白色

	4
	个体防护器材
	硼酸溶液
	2%
	1瓶
	操作室
	无色

	5
	个体防护器材
	空气呼吸器
	RHZK6.8/30
	1台
	操作室
	黑色


8.2 工段控制事故设施一览表
	序号
	设施类别
	设施名称
	规格型号
	数量
	位置
	备注

	1
	泄压设施
	紧急泄氨器
	XA-100
	1台
	机房
	

	2
	泄压设施
	安全阀
	DN32/1.81
	3个
	贮氨器
	

	3
	泄压设施
	安全阀
	DN25/1.81
	7个
	蒸发冷
	

	4
	泄压设施
	安全阀
	DN20/1.81
	1个
	排液桶
	

	5
	泄压设施
	安全阀
	1.57
	2个
	氨压机
	

	6
	泄压设施
	安全阀
	DN20/1.23
	3个
	低压循环桶
	


8.3 工段控制事故设施一览表
	序号
	设施类别
	设施名称
	型号规格
	数量
	位置
	备注

	1
	紧急个体处置
	应急冲洗水
	/
	1个
	机房
	自制

	2
	灭火设施
	灭火器
	MFZ-5
	2个
	操作室
	

	3
	灭火设施
	灭火器
	MFZ-5
	6个
	机房
	


9 “三废”的处理及控制
9.1 固废的处理
9.1.1废弃金属由工段集中收集后，通知物质公司处理。
9.1.2废弃纸张由工段集中收集后，通知物质公司处理。
9.1.3含油抹布不能用水清洗。
9.1.4含油抹布由工段集中收集后，送污水处理厂处理，并做好移交记录。
9.1.5废弃灯管、灯具、电线、电缆由电工收集，通知公司相关部门处理。
9.1.6废弃仪表、仪器由仪表工收集，通知公司相关部门处理。
9.1.7生技科要定期对固废移交记录情况每月检查一次，发现未及时收集、移交和记录，对责任人进行处理。
9.2 废油的处理
9.2.1设备检修要用壶或桶将冷冻油收集好，倒入废油桶中。
9.2.2工段所有含油废水排放都要经过隔油池进行隔油处理。
9.2.3工段白班每天巡回隔油池两次，发现油污及时舀出，放入油桶中。
9.2.4控制指标：隔油池：PH：6~9，COD：<100mg/L

9.2.5工段将废油移交出去后，要作好记录。
9.2.6生技科要定期对隔油池的运行情况每周检查一次，发现及时清理，未及时收集，出水目测有油花，对责任人进行处理。
9.3 氨气的处理
9.3.1不准将氨气直接排入大气中，必须经过制冷装置回收，以便循环使用。
10 应急处理措施
10.1 危险目标：贮氨器
10.1.1氨泄漏
10.1.1.1当贮氨器发生小量泄漏时，操作人员要穿戴好劳动防护用品，戴好防毒面具，检查泄漏部位，切断泄漏源，防止泄漏扩大，并及时通知工段。如果造成人员伤亡，立即通知医务室人员。
10.1.1.2当贮氨器发生大量泄漏时，如本体焊缝、法兰、阀门处氨大量泄漏。
a、当班人员立即打电话通知分厂应急救援小组（中夜班时通知主管厂长或调度室），然后穿戴好劳动防护用品（如防氨衣、胶鞋、氧气呼吸器、防氨面具和乳胶手套）。
b、分厂应急救援领导小组接电话3分钟内赶到现场指挥，在赶到之前由现场最高行政职务负责指挥。
c、用消防车的消防水枪对准泄漏部分不停地喷射，使氨溶于水，压制氨气外溢。
d、氨液直接排放
当班人员迅速关闭该贮氨器上的进液阀MCV082509a~c、均压阀MV082501a~c，液相连通阀MV082502a~c和出液阀MCV082510a~c，打开放油阀MCV082512a~c，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量的消防水溶解，直至该器压力泄为0时为止。处理完毕后，向调度报告，并作好记录。
e、氨液回收后排放如该贮氨器内的氨液超过40%时，应立即关闭其进液阀MCV082509a~c和另外两台贮氨器的出液阀MCV082510，打开其出液阀MCV082510和另外两台贮氨器的进液阀MCV082509，让该贮氨器内的氨液回到另外两台贮氨器中，避免造成氨液浪费。当该贮氨器内的氨液达到30%时，应立即关闭其出液阀MCV082510，打开另外两台贮氨器的出液阀MCV082510，让着两台贮氨器正常工作。然后打开放油阀MCV082512，将该贮氨器内30%的氨液，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量的消防水溶解，直至该器应力泄为0时为止。处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10.1.2 发生火灾
10.1.2.1当贮氨器泄漏发生初起火灾时，当班人员迅速穿戴好防氨衣和乳胶手套，立即用干粉灭火器将其扑灭，紧接着关闭该贮氨器上的进液阀MCV082509a~c、均压阀MV082501a~c、液相连通阀MV082502a~c和出液阀MCV082510a~c，打开放油阀MCV082512a~c，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量的消防水溶解，直至该器应力泄为0时为止。并同时报警、迅速通知工段，分厂和调度室。处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10.1.2.2当贮氨器泄漏火灾较大时，当班人员紧急停车，并同时报警，迅速通知工段，分厂和调度室。立即离开操作室至上风处安全点，等待消防人员来后处理。
10.1.3当贮氨器发生爆炸时，当班人员紧急停车，并报警，迅速通知工段，分厂和调度室，同时立即采取自救措施，离开操作室至安全地带。若有人伤亡，则应立即与医务室联系救人。
10.2 危险目标：蒸发冷
10.2.1 蒸发冷泄漏
10.2.1.1当蒸发冷发生小量泄漏时，操作人员要穿戴好劳动保护用品，戴好防毒面具，检查泄漏部位，切断泄漏源，防治泄漏扩大，并及时通知工段。如果造成人员受伤，立即通知医务人员。
10.2.1.2当蒸发冷发生大量泄漏时，如本体焊接、法兰、阀门处氨大量泄漏。
a、当班人员立即打电话通知分厂应急救援小组（中夜班时通知主管厂长或调度室），然后穿戴好劳动防护用品（如防氨衣、胶鞋、氧气呼吸器、防氨面具和乳胶手套）。
b、分厂应急救援领导小组接电话3分钟内赶到现场指挥，在赶到之前由现场最高行政职务负责指挥。
c、用消防车的消防水枪对准泄漏部分不停地喷射，使氨溶于水，压制氨气外溢。
d、当班人员迅速关闭该蒸发冷上的进气阀MCV082552a~h、均压阀MV082514a~d、出液阀MCV082553a~h，打开放空阀MCV082555a~1，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量消防水溶解，直至该器压力泄为0时为止。并紧急停车，同时报警，处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10.2.2 发生火灾
10.2.2.1当蒸发冷泄漏发生初起火灾时，当班人员迅速穿戴好防氨衣和乳胶手套，立即用干粉灭火器将其扑灭，紧接着关闭该蒸发冷上的进气阀MCV082552a~h、均压阀MV082514a~d、出液阀MCV082553a~h，打开放空阀MCV082555a~1，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量的消防水溶解，直至该器压力泄为0时为止。并同时报警，处理完毕后，向调度报告，并作好记录。
10.2.2.2当蒸发冷泄漏火灾较大时，当班人员紧急停车，并同时报警，迅速通知工段，分厂和调度室。立即离开操作室至上风处安全地点，等待消防人员来后处理。
10.2.3 当蒸发冷发生爆炸时，当班人员紧急停车，并报警，迅速通知工段，分厂和调度室，同时立即采取自救措施，离开操作室至安全地带。若有人员伤亡，则应立即与医务室联系救人。
10.3 危险目标：油分器
10.3.1 油分器泄漏
10.3.1.1当油分器发生小量泄漏时，操作人员要穿戴好劳动防护用品，戴好防毒面具，检查泄漏部位，切断泄漏源，防治泄漏扩大，并及时通知工段。如果造成人员受伤，立即通知医务人员。
10.3.1.2当油分器发生大量泄漏时，如本体焊接，法兰、阀门处氨大量泄漏。
a、当班人员立即打电话通知分厂应急救援领导小组（中夜班通知主管厂长或调度室），然后穿戴好劳动防护用品（如防氨衣、胶鞋、氧气呼吸器、防氨面具和乳胶手套）
b、分厂应急救援小组接电话3分钟以内赶到现场指挥，在赶到之前由现场最高行政职务负责指挥。
c、用消防车的消防水枪对准泄漏部分不停地喷射，使氨溶于水，压制氨气外溢。
d、当班人员迅速关闭该油分器上的进气阀MCV082548a~b、供液阀MCV082550a~b和出气阀MCV082549a~b，打开放油阀MCV082551a~b，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量的消防水溶解，直至该器内压力泄为0时为止。处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10.3.2 发生火灾
10.3.2.1当油分器泄漏发生初起火灾时，当班人员迅速穿戴好防氨衣和乳胶手套，立即用干粉灭火器将其扑灭，紧接着关闭该油分器上的进气阀MCV082548a~b、供液阀MCV082550a~b和出气阀MCV082549a~b，打开放油阀MCV082551a~b，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量的消防水溶解，直至该器压力泄为0时为止。并同时报警、迅速通知工段，分厂和调度室。处理完毕后，向调度报告，并作好记录。
10.3.2.2当油分器泄漏发生火灾较大时，当班人员紧急停车，并同时报警、迅速通知工段、分厂和调度室。立即离开操作室至上风处安全地点，等待消防人员来后处理。
10.3.3当油分器发生爆炸时，当班人员紧急停车，并报警、迅速通知工段和调度室，同时立即采取自救措施，离开操作室至安全地带，若有人员伤亡，则应立即与医务室联系救人。
10.4 危险目标：蒸发器
10.4.1 蒸发器泄漏
10.4.1.1当蒸发器发生小量泄漏时，操作人员要穿戴好劳动防护用品，戴好防毒面具，检查泄漏部位，切断泄漏源，防止泄漏扩大，并及时通知工段，如果造成人员伤亡，立即通知医务室人员。
10.4.1.2当蒸发器发生大量泄漏时，如本体焊接，法兰、阀门处氨大量泄漏。
a、当班人员立即打电话通知分厂应急救援领导小组（中夜班通知主管厂长或调度室），然后穿戴好劳动防护用品（如防氨衣、胶鞋、氧气呼吸器、防氨面具和乳胶手套）。
b、分厂应急救援小组接电话3分钟以内赶到现场指挥，在赶到之前由现场最高行政职务负责指挥。
c、用消防车的消防水枪对准泄漏部分不停的喷射，使氨溶于水，压制氨气外溢。
d、当班人员迅速关闭该蒸发器上的供液阀MCV082528a~h和回气阀
MCV082530a~g，打开放油阀MCV082531a~g，通过集油器将该器内所有氨液放出，用大量的消防水溶解，同时用氨压机抽，直至该器压力为0时为止。处理完毕，向调度报告，作好记录。
10.4.2 发生火灾
10.4.2.1当蒸发器泄漏发生初起火灾时，当班人员迅速穿戴好防氨衣和乳胶手套，立即用干粉灭火器将其扑灭，紧接着关闭该蒸发器上的供液阀MCV082528a~h和回气阀MCV082530a~g，打开放油阀MCV082531a~g，通过集油器将该器内所有氨液放出，用大量的消防水溶解，同时用氨压机抽，直至该器压力为0时为止。并同时报警、迅速通知工段，分厂和调度室，处理完毕后，向调度室报告，作好记录。
10 4 2 2当蒸发器泄漏火灾较大时，当班人员紧急停车，并同时报警浇壮郫迅速通知工段，分厂和调度室。
10.4 3当蒸发器发生爆炸时，当班人员紧急停车，并报警，迅速通知工段，分厂和调度室，
同时立即采取自救措施，离开操作室至安全地带。若有人员伤亡，则应立即与医务室联系救人。
10.5 危险目标：低压循环桶
10 5.1低压循环桶泄漏
10. 5 l l当低压循环桶发生小量泄漏时，操作人员要穿戴好劳动防护用品，戴好防毒面具，检查泄漏部位，切断泄漏源，防止泄漏扩大，并及时通知工段。如果造成人员受伤，立即通知医务人员。
10 5 1 2当低压循环桶发生大量泄漏时，如本体焊缝、法兰、阀门处氨大量泄漏。
    a、当班人员立即打电话通知分厂应急救援领导小组（中夜班时通知主管厂长或调度室），然后穿戴好劳动防护用晶(如防氨衣、胶鞋、氧气呼吸器、防氨面具和乳胶手套)。
    b、分厂应急救援领导小组接电话3分钟以内赶到现场指挥，在赶到之前由现场最高行政职务负责指挥。
    c、用消防车的消防水枪对准泄漏部分不停地喷射，使氨溶于水，压制氨气外溢。
    d、当班人员迅速关闭该低压循环桶上的供液阀MCV082515a-c、均压阀MV082511 a-c、抽气阀MCV082526 a-c，打开放油阀MCV082525 a-c，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量的消防水溶解，同时用氨压机抽，直至该器压力为0时为止。处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10 5 2发生火灾
10 5 2 1当低压循环桶泄漏发生初起火灾时，当班人员迅速穿戴好防氨衣和乳胶手套，立即用于粉灭火器将其扑灭，紧接着关闭该低压循环桶上的供液阀MCV082515a-c、均压阀MV082511 a-c、抽气阀MCV082526 a-c，打开放油阀MCV082525 a-c，通过集油器将该器内所有氨液放出，并用大量的消防水溶解，同时用氢压机抽，直至该器压力为0时为止。并同时报警迅速通知工段，分厂和调度室。处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10 5 2 2当低压循环桶泄漏火灾较大时，当班人员紧急停车，并同时报警迅速通知工段，
分厂和调度室。立即离开操作室至上风处安全地点，等待消防人员来后处理。
10 5 3当低压循环桶发生爆炸时，当班人员紧急停车，并报警，迅速通知工段，分厂和调
度室，同时立即采取自救措施，离开操作室至安全地带。若有人员伤亡，则应立即与医务窒联系救人。
10.6危险目标：吸气总管
10 6 l吸气总管泄漏
10. 6 1.1 当吸气总管发生小量泄漏时，操作人员要穿戴好劳动防护用品，戴好防毒面具，检查泄漏部位，切断泄漏源，防止泄漏扩大，并及时通知工段。如果造成人员受伤，立即通知医务人员。
10 6 2 2当吸气总管发生大量泄漏时，如本体焊缝、法兰、阀门处氨大量泄漏。
    a、当班人员立即打电话通知分厂应急救援领导小组（中夜班时通知主管厂长或调度室），然后穿戴好劳动防护用品（如防氨衣、胶鞋、氧气呼吸器、防氨面具和乳胶手套。
    b、分厂应急救援领导小组接电话3分钟以内赶到现场指挥，在赶到之前由现场最高行政职务负责指挥。
    c、用消防车的消防水枪对准泄漏部分不停地喷射，使氨溶于水，压制氨气外溢。
    d、当班人员按照操作程序停车，如停掉氯压机、氨泵、风机和调节站供液阀MCV082504a-c。盐水泵和搅拌的停车根据前方车间生产情况而定。
    e、关闭所有蒸发器上的供液总阀门MCV082527a-c，回气总阀门MCV082529a-b和低压循环桶上的供液总阀门MCV082504a-c、抽气阀MCV082526a-c，打开吸气总管上的泄压阀MCV082535，将吸气总管内所有氨放出，并用大量的消防水溶解，并泄压至0。或者用氨压机抽，直至该吸气总管压力为0时止。处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10 6 2发生火灾
10 6 2 1  当吸气总管泄漏发生初起火灾时，当班人员迅速穿戴好防氨衣和乳胶手套，立即用干粉灭火器将其扑灭，紧接着关闭所有蒸发器上的供液总阀门MCV082527a-c、回气总阀门MCV082529a-b和低压循环桶上的供液总阀门MCV082504a-c.抽气阀MCV082526a-c，打开吸气总管上的泄压阀MCV082535，将吸气总管内所有氨放出，并用大量的消防水溶解,并泄压至0。或者用氨压机抽，直至该吸气总管压力为0时止。并同时报警，迅速通知工段，分厂和调度室。处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10 6 2 2当吸气总管泄漏火灾较大时，当班人员紧急停车，并同时报警、迅速通知工段，
分厂和调度室。立即离开操作室至上风处安全地点，等待消防人员来后处理。
10 6 3当吸气总管发生爆炸时，当班人员紧急停车，并报警，迅速通知工段，分厂和调度
室，同时立即采取自救措施，离开操作室至安全地带。若有人员伤亡，则应立即与医务室联系救人。
10.7 危险目标：排气总管
10.7.1 排气总管泄漏
10.7.1.1当排气总管发生小量泄漏时，操作人员要穿戴好劳动保护用品，戴好防毒面具，检查泄漏部位，切断泄漏源，防止泄漏扩大，并及时通知工段。如果造成人员受伤，立即通知医务室人员。
10.7.1.2当排气总管发生大量泄漏时，如本体焊接，法兰，阀门处氨大量泄漏。
a、当班人员立即打电话通知分厂应急救援小组（中夜班时通知主管厂长或调度室）然后穿戴好劳动防护用品（如防氨衣、胶鞋、氧气呼吸器、防氨面具和乳胶手套）。
b、分厂应急救援小组接电话3分钟内赶到现场指挥，在赶到之前由现场最高行政职务负责指挥。
c、用消防车的消防水枪对准泄漏部分不停地喷射，使氨溶于水，压制氨气外溢。
    d、当班人员按照操作程序停车，如停掉氨压机、氨泵、风机和调节站供液阀MCV082504。盐水泵和搅拌的停车根据前方车间生产情况而定。
    e、关闭所有油分器的进气阀门MCV082548a-b和氨压机排气管道上的阀门MCV082540a-i.打开排气总管上的泄压阀MCV082536，将排气总管内所有氨放出，并用大量的消防水溶解，并泄压至0.或者打开氨压机的高低压串通阔MCV082537，用氨压机抽，通过氨压机的放空管，排至水中，至该排气总管压力为O时止，处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10 7 2发生火灾
10 7 2 1当排气总管泄漏发生初起火灾时，当班人员迅速穿戴好防氨衣和乳胶手套，立即用干粉灭火器将其扑灭，紧接着关闭该所有油分器的进气阀门MCV082548a-b和氩压机排气管道上的阀门MCV0825408a-i，打开排气总管上的泄压阀MCV082536，将排气总管内所有氨放出，并用大量的消防水溶解，并泄压至0。或者打开氨压机的高低串通阀MCV082537，用氨压机抽，通过氨压机的放空管，排至水中，直至该排气总管压力为0时止。并同时报警，迅速通知工段，分厂和调度室。处理完毕后，向调度报告，作好记录。
10 7 2 2当排气总管泄漏火灾较大时，当班人员紧急停车，并同时报警，迅速通知工段，分厂和调度室。立即离开操作室至上风处安全地点，等待消防人员来后处理。
10 7 3当排气总管发生爆炸时，当班人员紧急停车，并报警，迅速通知工段，分厂和调度室，同列立即采取自救措施，离开操作室至安全地带。若有人员伤亡，则应立即与医务室联系教人。
10 8危险目标：突然中断循环冷却水
立即通知公司调度，紧急咋操作室内切断各开启氨压机的电源，盐水泵、搅拌不停。并迅速关闭调节站低压循环桶的供液阀Mcv082504a-c，然后关闭各开启氨压机吸气阀MCV082538a-i，将能量调节拔至“0”位-再关闭排气阀MCV082540a-i，接着关闭油分器的供液阀MCV082550a-b.待查明原因，供水恢复正常后，按正常开车程序开车，作好记录。
10.9危险目标：突然断电
 立即通知公司调度，应及时关闭调节站低压循环桶的供阀液MCV082504a-c，然后关闭各自开启氨压机吸气阀MCV082538a-i，将能量调节气拨至“0”位，再关闭排气阀MCV082540a-i，接着关闭油分器的供应阀MCV082550a-b，所开盐水泵进盐水阀门MCV082580a-b和出盐水阀门MCV082581a-b。查明原因，供电恢正常复后，按正常开车程序开车，作好记录。

























































































































































低温盐水





回盐水





氨泵





三（甲）乙酯、环酯、嘧啶





氨压机





油分器





蒸发冷凝器





蒸发器





低循桶





调节站





贮槽








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]