应急处置指导卡

| 氨区氨水泄漏应急处置 |  | 编号 | 201801 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 事故现象 | - 氨区发现有氨水泄漏、气味刺鼻 |  |  |
| # 处理要点 | # 疏散泄漏区人员至安全区，禁止无关人员进入泄漏区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| # 重点监控参数 | # 氨水储罐液位、氨水泄漏量、氨水储罐温度 |  |  |
| # 值长 | # 1.启动氨水泄漏应急预案 # 2.汇报公司生产领导，通知相关部门经理。 # 3.联系相关专业和人员到场协助事故处理和原因分析。 |  |  |
| # 辅控主值 | # 1.立即联系检修人员进行处理。 # 2.确定现场情况，汇报值长 # 3.组织人员撤离、疏散。 # 4.立即配合检修人员办理工作票，对泄漏点进行处理；检修过程中，现场配置灭火器。 |  |  |
| # 副值 | # 1.掌握具体泄漏地点、有无人员中毒。 # 2.和巡检一起进行泄漏点隔离。隔离后立即撤离现场。设警示牌。无关人员不得进入泄漏区域。 # 3.处理后以后运行人员对泄漏的氨水进行冲洗。废水池液位达到1.8m时，启动废水泵。 |  |  |
| # 巡检 | # 发现氨水储罐区有氨水泄漏、气味刺鼻。立即汇报副值 # 穿好防酸碱服、防毒面具。检查泄漏点。检查氨水区域有无人员中毒。立即隔离离泄露点最近的阀门。彻底隔离系统。就地进行戒严，严禁任何人靠近泄漏点，并注意自身安全。 |  |  |
| # 恢复要点 | # 注意个人防护。 |  |  |
| 注意事项 | # 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与强氧化剂和酸剧烈反应。与卤素、氧化汞、氧化银接触会形成对震动敏感的化合物。接触特殊物质能引发燃烧和爆炸。 # 1.健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。健康危害(蓝色)：易燃性(红色)：反应活性(黄色)： # 2、环境危害：对环境有危害。 # 3.燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 # 4.皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。 # 5.食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 # 6.吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。 # 7.眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。 |  |  |