[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

换热器泄漏轻柴油着火事故应急操作卡

	事故名称
	E207换热器泄漏轻柴油着火事故

	工艺流程
	
[image: image1.wmf]303来�

至分馏塔

至

208

低点排轻污油至

0210/1

低点排轻污油至

0210/1

自

220

来



	事故现象
	1．换热器E207封头呲，轻柴油泄漏，并有油气扩散。
2．E207现场着火。

	危害描述
	E207泄漏介质为轻柴油，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，能在较低处向远处扩散，遇明火、高热能引起火灾，甚至爆炸的危险。

	注意事项
	处理人员必须在保证自身安全的前提下处理事故，先控制，后救助；先防泄，后治理；控制火势，灭火，灭火人员必须穿戴好隔热服，且有监护人。

	处置程序
	1、发现人立即报火警119、报告班长，投入现场灭火；如有人受伤立即进行救助，并报120。

2、班长汇报车间领导6759995，调度室6759500，然后指挥第一现场处置。

3、分馏副操穿上防火服，带上防烟尘的面具，迅速赶到分馏区框架下消防器材箱内取8kg干粉灭火器，同时使用平台消防蒸汽，向着火点进行灭火。打开E207副线阀并关闭出入口阀门。

4、主风机副操负责22#路和5#路至车间门口这一区域的警戒，汽压机副操负责3#路至5#路这一区域的警戒，防止其它人员进入现场。

5、分馏主操联系三升泵房给一重催消防水线提压。

6、反应副操启用稳高压消防水炮进行灭火。

7、分馏副操用消防水带，启用消防竖管进行灭火。

8、分馏副操将泵P205停关闭出入口阀，E207切除系统，V204外收封油

9、主风机副操路口迎接消防车的到来。

10、配合消防队灭火，火情严重控制不住，装置停工。

11、防止灭火使用的消防水和泄漏污油进入污水系统，同时班长汇报调度室，消防水和泄漏污油改进入事故池。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]_1234567890.dwg

