[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

攸能公司制粉系统火灾应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	发现磨煤机出口温度异常升高
	关小热风调节挡板，开大冷风调节挡板
手动控制给煤机转速，但应防止满煤
	主值

	
	制粉系统现场有明火，同时伴随有大量烟雾
	（1）在保证自身安全前提下，检查火灾发生区域有无人员受伤，撤离无关人员，扑灭初期火灾；
（2）向值长汇报，同时向公司消防队汇报。
	就地人员

	
	火灾报警闪烁、鸣叫
	（1）检查火灾报警装置报警区域；
（2）向值长报告
	集控主值

	先期处置
先
	接到汇报后
	（1）命令集控巡操现场核实火情，核实着火点和火情，扑救初期火灾；
（2）命令消防队赶往现场进行灭火；
（3）向发电部、设备部主任及公司领导汇报，申请启动锅制粉系统火灾事故应急预案
	集控主值

	
	
	（1）命令消防队赶往现场灭火；
（2）向发电部、设备部主任和公司领导汇报
	值长

	
	接到命令
	（1）穿戴防护眼镜、防尘口罩，利用附近灭火器进行初期火灾扑救；
（2）根据着火部位，采取系统隔离；
（3）检查着火区域人员撤离；
（4）实时向值长汇报现场火灾情况
	集控巡操、主值

	
	确认火情后
	（1） 迅速查明着火原因
（2） 稳定燃烧
（3） 无法扑灭时停运制粉系统，隔离。
（4） 开启惰化蒸汽5～10min，火源熄灭后通知检修检查磨煤机内部情况。
（5） 制粉系统外漏积粉着火时，停用该制粉系统，用1211灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不准用压力水管直接浇注着火的煤粉，以防止煤粉飞扬引起爆炸。
	

	汇报
	火势较大
	向发电部、设备部主任及公司领导汇报，申请启动应急预案
	值长

	应急响应
	火势较大
	对着火区域进行警戒，疏散周围区域无关人员
	消防队

	
	
	对着火区域进行灭火
	

	
	人员受伤
	命令医务人员紧急救护
	医疗救助组

	
	火势无法控制时

	向当地县应急中心、市应急中心、119指挥中心等请求支援
报警内容：单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围：把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。
	应急办

	
	
	上级应急预案启动，应听从指挥，专业队伍到厂后应全力配合专业队伍到厂全力配合
	

	应急结束
	火已扑灭，确认现场无火灾隐患
	下令应急结束，各应急队伍现场和正常的生产秩序
	应急指挥部

	注意事项：
（1） 应急处置时注意防止中毒、窒息、烧烫伤；
（2） 及时将着火部位进行隔离，危险区设好警戒线，并挂好标示牌。
（3） 无操作权限的人员不得乱动现场设备，防止火灾进一步扩大；
（4） 佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。
（5） 现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。
（6） 应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。
（7） 加强自身防护，避免救火导致人身伤害。
（8） 制粉系统外漏积粉着火时，只能用1211灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不准用压力水管直接浇注着火的煤粉，以防止煤粉飞扬引起爆炸。
（9） 因制粉系统自燃停止磨煤机、给煤机运行。重新启动前，应打开分离器、原煤仓检查孔，全面检查系统内无火源后，再行启动。
（10） 一次风管发生自燃时，应断绝风源，待燃着的煤粉熄灭后经检查确认后方可重新投入。
（11） 燃用烟煤时，如果停运给煤机时皮带未走空，应现场检查给煤机内是否有自燃现象（通过观察视窗检查内部自燃现象），给煤机是否存在倒风可能（通过给煤机外壳温度），如有自燃可能，应皮带上存煤全部清理后，给煤机才允许启动。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]