[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变压器火灾事故应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	主变压器、高压厂用变压器温度异常升高
	向值长汇报，查找温度异常升高原因。
	集控主值

	
	 主变压器、高压厂用变压器冒火着火
	（1） 在保证自身安全前提下，检查火灾发生区域有无人员受伤，撤离无关人员，扑灭初期火灾；
（2） 向值长汇报，同时向公司消防队汇报。
	就地人员

	
	
	（1） 核对变压器温度、根据负荷、冷却器运行情况、分析变压器运行情况；
（2） 将主变压器、高压厂用变压器火灾情况汇报值长。
	集控主值

	先期处置
先
	值长接到汇报后

	（1） 命令集控巡操现场核实火情或爆炸情况，有无人员伤亡，设备有无损坏，救灾物资人员需求等；
（2） 命令消防队赶往现场；
（3） 命令点检到场，并做好抢修准备；
（4） 向发电部、设备部、安环部、行政事务部主任汇报。
	值长

	
	巡操接到命令
	（1） 穿防护服装、绝缘靴、戴正压式呼吸器就地查看主变压器、高压厂用变压器着火情况，火势较小时，可用1211、干粉灭火器进行灭火；
（2） 命令着火区域无关人员撤离；
（3） 实时向值长汇报现场火灾情况。
	集控巡操

	汇报
	主变压器、高压厂用变压器着火
	向省调、上级公司调度室、县市环保局、发电部、设备部、安环部、行政事务部及公司领导汇报、申请启动紧急预案。
	值长

	应急响应
	火势较大

	（1） 请示调度紧急停机；
（2） 命令集控巡操现场对起火变压器布置隔离安措；
（3） 启动电动消防泵，投入变压器消防喷淋装置；
（4） 若油溢在变压器顶盖上着火时，则打开变压器下部事故排油阀，将油排至事故油池，使变压器油面低于火面。若变压器内部故障着火时，则不能排油，以防发生严重爆炸；
（5） 变压器油流到地面着火时，可用干燥的砂子灭火。
	值长

	
	火势无法扑灭
	（1） 立即向当地县、市应急中心、119指挥中心等请求支援。
报警内容：单位名称、地址、着火物资、火势大小、人员受困及伤亡情况；同时将自己的电话号码和姓名告诉对方；
（2） 上级应急预案启动，应听从其指挥；
（3） 专业队伍到厂后应全面配合。
	应急指挥部

	应急结束
	火已扑灭，确认现场无火灾隐患
	（1） 下令应急结束，各应急队伍现场和正常的生产循序；
（2） 火灾扑灭后注意保护现场，为后续取证、定性、保险索赔保留好证据。
	应急指挥部

	
	事件上报
	（1） 向所在地人民政府和上级主管单位速报突发事件信息。速报内容主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
	应急指挥部

	注意事项：
（1） 应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤；
（2） 危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备；
（3） 佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具；
（4） 现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要；
（5） 应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患；
（6） 加强自身防护，避免救火导致人身伤害。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]