[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

发电厂黑启动应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	所有机组跳闸，厂用电中断，220kV所有出线全部跳闸
	发生全厂全部对外失电，值长立即向调度汇报攸县电厂全部对外失电情况及事故现象，询问事故原因及恢复送电的可能性。
	值长

	
	
	（1） 检查保安后备电源或柴油发电机联投，通过保安PC段对各保安段送电（采用停电倒换法，防止非同期事故），检查保安段供电正常，恢复充电器给蓄电池充电，恢复直流系统正常运行方式，检查交流润滑油泵启动正常；
（2） 柴油发电机就地安排专人值守巡视。
	就地人员

	先期处置
先
	处置原则
	（1） 当转子热态停止时间较长时，应手动盘车180度，静止相应时间，待热弯曲基本消失后投入连续盘车；
（2） 断开220kV变电站未跳闸开关，220kV升压站母线满足受电条件后，要迅速与调度部门取得联系，尽快恢复一条线路对我厂升压站母线供电，220kV升压站受电后首先恢复#01启备变，恢复机组厂用电；
（3） 如确认是由保护误动引起的黑启动，在退掉误动的保护后，联系中调恢复对我厂220kV升压站反送电，以保证机组安全停机，并恢复各公用系统的正常运行；
（4） 厂用电失电后集控应立即断开所有未跳闸开关，220kV变电站电源恢复后，及时恢复厂用电源；
（5） 检查升压站直流系统电压是否正常，存在问题应及时恢复，以保证开关的操作及动力电源；
（6） 确认开关SF6压力及储能情况是否满足再次合闸或分闸操作的需要，检查各信号装置是否正常；
（7） 机组厂用电恢复后，优先恢复网控、循环水泵房、油泵房、化学、输煤等公用系统；
（8） 启动电泵，给锅炉上水，锅炉点火，投入再热冷段供全厂辅汽；
（9） 当重要公用负荷无法及时恢复供电时，采取有效措施，合理安排运行方式，减少全厂汽水损失，维持机组尽量长时间运行，防止再次发生全厂停电事故。
	集控主值

	汇报
	发生全厂停电事故，引发黑启动时
	向发电部、设备部主任及公司领导汇报，申请启动应急预案。
	值长

	应急响应
	集控处置要点(打闸停机后)
	立即恢复各台机组保安段供电，保证各台机组能够安全停机，同时立即恢复保安电源带重要辅机和油泵，必要时启动事故油泵进行紧急停机。注意监视直流系统及UPS参数。
	值长

	
	输煤处置要点
	当正在运行的所有设备突然停电后，应立即将其开关断开。设备来电后，必须请示值长同意才能启动设备运行。设备启动时发生掉闸，应查明原因并消除后，方可进行第二次启动。
	燃运代运运行

	
	化学、除灰、脱硫辅控运行处置要点
	当正在运行的所有设备突然停电后，，将失电前运行的转机设备再发一次停运命令，保证失电停运的转机设备电源开关断开，将设备联锁自动退出。应急处理的重点放在及时恢复除灰空压机、捞渣机运行，保证炉内加药系统和除盐水供水系统的正常运行。当上述系统失电时，立即与单元长联系恢复送电。设备启动中发生故障，应查明原因并消除。
	各外围运行岗位

	
	后勤、物资保障组
	接到启动应急预案的通知后，组长立即召集应急救援队成员进入事故现场，了解后勤供应的需求情况，及时为事故现场提供后勤服务。
	后勤、物资保障组

	
	通讯保障组
	提供生产调度通信保障，包括固定电话、移动电话、载波通信、应急呼叫通信等，确保生产调度通信畅通。
	通讯保障组

	
	设备应急组
	（1） 按照专业分工尽快到达现场，消除黑启动设备缺陷；
（2） 应急处理期间，要求各岗位尽职尽责，对可能产生的不良影响提出处理方案。
	设备部应急组

	
	安全保卫保障组
	（1） 维持现场秩序、现场警戒，划定警戒区域；
（2） 控制现场人员，无关人员不准出入现场；
（3） 负责抢险现场安全隔离措施的检查，并督促相关部门执行到位；
（4） 组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。
	安全保卫保障组

	应急结束
	厂用电恢复
	机组在“黑启动”状态下，恢复厂用系统电源，逐步恢复发电厂对外网供电；各发电机机组运行稳定，运行参数保持在稳定限额之内；恢复对生产、生活的正常供电；无其他对电厂运行安全稳定构成重大影响或严重威胁的因素；对社会产生重大影响的突发事件得到有效的控制和处置，由总经理宣布本预案结束。
	应急指挥部

	注意事项：
（1） 应急处置期间确保生产调度通信畅通；
（2） 应急处置期间各岗位接收值长统一指挥，各项处置结果及时汇报；
（3） 柴油发电机运行期间，柴油机房专人值班，根据油罐油位及时补充柴油；
（4） 升压站母线满足受电条件后，要迅速与调度部门取得联系，尽快恢复对我厂升压站母线供电，尽快恢复厂用电；
（5） 厂用电恢复后，由于此时系统薄弱，黑启动过程中严格遵守调度命令，启动高压转机时都要与调度部门联系，经调度同意后方可启动，防止系统稳定再次破坏；
（6） 厂用电恢复后，先恢复工业水、循环水等辅助系统。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]