[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

发电厂厂用电中断应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	 厂用电全部中断，导致发电机组与电网解列
	（1） 立即对厂用电系统进行检查，确认失电范围；检查保安段及直流电压，如直流电压不能维持时，应适当调整事故负荷，保证润滑油泵、顶轴用泵、UPS系统电源、配电室照明等重要负荷用电，确保主机安全。
	就地人员

	先期处置
先
	集控应急处理要点
	（1） 若柴油发电机组未自启动成功，则必须立即去就地手动启动柴油发电机组，保证保安电源恢复供电；立即恢复直流系统充电器的正常运行；立即启动主机交流润滑油泵，停直流润滑油泵；启动空、氢侧交流密封油泵，停直流密封油泵；
（2） 当密封油泵不能投入且短时不能恢复时，若发电机密封油压低，应先降低机内氢压，并注意开窗通风；若较长时间不能恢复，应抓紧发电机排氢置换工作，并做好防止轴瓦及油箱着火的灭火准备；
（3） 严密监视直流母线电压和UPS的运行情况，采取措施，确保保安段电源电压正常。注意直流动力段母线电压，若电压低，则限制部分事故照明。保安段电压低时，根据情况限制保安段上相对不重要的辅机用电，以确保主机润滑及密封油泵、主机盘车、空气预热器、直流系统、热控UPS电源的供电正常。

	值长


	汇报
	发生全厂停电事故时
	向发电部、设备部主任及公司领导汇报，申请启动应急预案。
	值长

	应急响应
	发电部
	断开6kV及380V系统的所有开关，保安段除外。检查厂用电系统是否存在明显的故障点，并检查各开关状态、电气和热控保护动作状态，并向值长汇报。
	值长

	
	设备部
	对造成厂用电中断的缺陷进行处理，如暂时无法处理应设法将故障元件隔离。
	设备部

	
	发电部
	（1） 按值长令，逐步恢复6kV、380V厂用电系统；
（2） 厂用电恢复后，指挥恢复仪用压缩空气、循环水、冷却水、燃油、冲灰水等公用系统；指挥机 组按热态启动恢复热力系统正常运行；
（3） 机组极热态启动，并网。
	发电部

	应急结束
	厂用电恢复
	生产秩序和生活秩序恢复为正常状态，宣布应急处理情况的终止。
	应急指挥部

	注意事项：
（1） 进入生产现场应按规定穿防护服装、戴防护帽，从事电气作业应穿戴绝缘防护用品，在有易燃、易爆物品的作业场所，应穿防止产生静电火花的衣物；
（2） 抢险物资定期检查、试验，确认完好。备件损坏或数量不足时，及时修复或联系购买；
（3） 严格执行应急救援指挥部下达的应急救援命令，正确执行应急救援措施，避免因救援对策或措施执行错误造成事故进一步扩大或人员伤亡重大事件的发生；
（4） 应急处置成员在处理过程中发现设备异常或其他险情应及时将情况上报给应急指挥救援指挥部，绝不能盲目处理，造成设备损坏事故扩大，延误机组的启动并网；
（5） 应急指挥部应合理配置应急资源，积极有效地协调好应急救援工作，尽快恢复厂用电运行，确保机组停运后主、辅设备的安全可靠，以有利于恢复掉闸机组的并网运行；
（6） 应急救援人员在实施救援前，要积极采取防范措施，做好自我防护，防止发生次生事故；
（7） 在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施；
（8） 现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。现场应急救援指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备；
（9） 厂用电恢复正常后，运行人员要对各机组主、辅设备，升压站内所有电气设备进行全面检查，发现设备异常及时通知检修处理。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]