[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

取水泵船故障应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	冷却塔水位下降
	立即向值长汇报。

	集控主值

	
	泵船取水泵全停或船体锈蚀或者船体遭受撞击。
	查找故障原因，向值长汇报。
	取水泵船值班员

	先期处置
先
	接接到汇报后
	（1）命令取水泵船值班员查找泵船取水泵全停或船体锈蚀或者船体遭受撞击的原因；
（2）取水泵船发生故障后，应划出警戒区域，未经允许任何人不得靠近。
（3）命令化学停运净水站设备；
（4）命令集控主值停用一切非生产用水。

	值长

	汇报
	泵船取水泵全停或船体锈蚀及船体遭受撞击可能引起沉船事故
	向公司领导汇报，申请启动应急预案
	值长

	应急响应
	泵船取水泵失压导致取水泵全停
	尽快恢复泵船供电，启动取水泵运行。

	值长

	
	泵船发生故障
	（1）取水泵船出现船体穿孔时，首先应检查整船结构的变形情况，整船重心、回转重心是否发生位移，确认平衡性能无问题后，再组织人员进行检修恢复。
（2）当取水泵船船体穿孔造成船舱进水时，应立即组织人员紧急救险。立即采取补焊、粘土封堵等方法对穿孔点进行修复，采取潜水泵防止舱底，进行船舱排水。
（3）取水泵船发生进水事故时，立即切断取水泵船远程供电电源，防止发生人员触电的次生事故。。
（4）当确认有被困或受伤人员后，由应急小组对事故取水泵船现场进行安全评估，制定安全可行的救援方案，在确保救援人员自身安全的情况下，救出被困或受伤人员。
	应急指挥部

	应急结束
	泵船取水泵恢复运行。
	下  下令应急结束，各应急队伍恢复现场和正常的生产秩序。
	应急指挥部

	注意事项：（1）进入生产现场必须带安全帽，穿工作服。
（2）抢险储备物资要定期检查、试验，确认完好。备件损坏或数量不足时，及时修复或联系购买。
（3）严格执行应急救援指挥部下达的应急救援命令，正确执行应急救援措施，避免因救援对策或措施执行错误造成事故进一步扩大或人员伤亡重大事件的发生。
（4）应急处置成员在处理过程中发现设备异常或其他险情应及时将情况上报给应急指挥救援指挥部，绝不能盲目处理，造成设备损坏事故扩大。
（5）进行事故斗轮机高处施救被困或受伤人员时，在不确定事故斗轮机稳定性的情况下，不可随意攀爬斗轮机，应使用云梯或升降车进行施救。
（6）需要移动或切割构件救援被困或受伤人员时，应充分考虑构件的稳定性，防止发生二次变形或坍塌。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]