[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

除灰系统异常事件应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	除灰系统管道、灰库大量跑冒灰

	（1）应迅速将泄漏现场的状况和有无被困人员等情况向当班班长汇报；
（2）可能危及人身安全时，工作人员应立即撤离工作地点
	除灰值班员

	先期处置
先
	接到汇报后
	（1）根据情况命令除灰值班员安排相关运行方式的调整和故障设备的隔离；
（2）向值长汇报
	除灰班长

	
	
	（1）联系检修维护人员迅速到场处理；
（2）向发电部、设备部主任和公司领导汇报，汇报内容：除灰系统异常事件的基本情况、设备损坏情况以及故障设备隔离情况
	值长

	
	输灰管道漏灰时
	（1）在控制室内将发生冒灰的输送系统，运行方式打到手动位置。
（2）到现场手动关闭该输灰单元的进气手动门。
（3）到现场确定漏点的确切位置，通知检修人员处理。
（4）检修人员处理漏点结束后，运行人员采用手动运行方式，就地打开该输灰单元的进气手动门，启动吹扫程序，在吹送过程中应有运行或检修人员在漏点处（距离漏点5米外）观察漏点是否消除，如果在吹送过程中仓泵内压力正常下降，则投入自动运行；若发生堵管，则吹通后再投入自动运行。
	除灰班长

	
	灰库跑灰时
	（1）发现储灰库跑灰后，将向该灰库送灰的输灰管道上的三通分路阀切换到其它灰库，如果不能切换时，运行人员应立即停止相关单元的输灰程序，停止向该灰库输灰。
（2）灰库值班员就地实际检查漏灰原因，如果因风机掉闸导致冒灰，应检查电机是否有过热、震动超标、风机蜗壳积灰等异常；若没有异常可以开启风机运行10分钟后，恢复系统运行；如果风机掉闸，通知检修人员查找原因。检修人员处理结束后，除灰运行人员要逐步投运布袋除尘的干除灰系统，在向灰库内送灰时观察是否冒灰现象。
（3）如果灰库卸灰装置冒灰，应停止放灰，通知检修人员到现场处理故障，修复后可以恢复运行；如果修复需要较长时间，除灰运行人员根据灰库内灰量情况，切换分路阀向其他灰库内送灰。
	

	汇报
	大量跑冒灰短时无法控制时
	向发电部、设备部主任及公司领导汇报，申请启动应急预案
	值长

	应急响应
	大量跑冒灰短时无法控制时
	对跑冒灰区域进行喷淋抑尘，搜救受困人员
	消防队

	
	
	对跑冒灰区域进行警戒疏散
	警戒疏散组

	
	
	根据现场情况做好机组停运准备
	值长

	
	人员受伤
	命令医务人员紧急救护
	医疗救助组

	
	大量跑冒灰无法控制时
	申请停机
	值长

	
	
	立即向当地县应急中心、119指挥中心等请求支援
	应急办

	
	
	上级应急预案启动，应听其指挥；专业队伍到厂后应全力配合
	应急指挥部

	应急结束
	跑冒灰情况已处理好，确认现场无跑冒灰隐患
	下令应急结束，各应急队伍恢复现场和正常的生产秩序
	应急指挥部

	注意事项：
（1）检修人员在处理缺陷时要认真分析危险点，在现场恢复的过程往往仍存在潜在的危险，有关人员应充分考虑现场恢复过程中可能出现的危险，如温度较高的干灰可能造成人员烫伤、窒息等。
（2）灰、渣大面积覆盖的地面可能存在灰沟、井、坑以及未完全处理掉的危险源等。
（3）应急处置中防止粉尘伤害必须戴防尘口罩、防护眼镜、戴手套、穿雨靴。
（4）防止干灰烫伤，必须处在安全位置，干灰冷却后或穿防烫服进行工作。
（5）当危急事件发生可能危及人身安全时，做好事故地点的警戒、人员疏散工作。除应急抢险人员及指挥部同意的人员外，其他人员一律不得进入隔离区内。在突发事件区域隔离带处设置明显警戒标志。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]