[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全施工作业票
编号：
	施工处
	吊装队
	施工项目
	塔筒主机安装
	施工负责人
	

	施工时间
	 年   月   日
	施工地点
	

	工作内容及特点：

塔筒抬吊校核（底部塔筒重量最大，以底部塔筒为例进行校核）

底部塔筒参数：尺寸为Ф4200*Ф3787*21680，重量为52.707t。双机抬吊时，吊点在塔筒两端，起吊重量均为26.3535t；

主吊机械450t履带吊起吊上部，工作半径18m以内起吊，额定负荷100t，起吊时承担塔筒顶部节重量26.3535t，吊钩、吊钩绳及起吊索具重量为8t，实际负荷34.3535t。负荷率34.3535/100=34.35%。

辅助起吊机械70t履带吊工作半径5m起吊，额定负荷49.8t，初始承担塔筒底部节重量26.3535t，吊钩及起吊索具重量为1t，实际负荷27.3535t。负荷率27.3535/49.8=54.93%。

双机负荷率都不大于80%，满足双机抬吊要求。

450t履带吊起杆，直到塔筒竖立辅助起吊机械脱钩后，450t履带吊工作半径18m，负荷率为（52.707+8）/100=60.707%，满足要求。

主吊机械600t履带吊起吊上部，工作半径18m以内起吊，额定负荷100t，起吊时承担主机重量68t，吊钩、吊钩绳及起吊索具重量为8t，实际负荷76t。负荷率76/100=76%。

安全技术措施：

两起吊机械停到预定起吊位置，按要求安装好吊盘，拴挂起吊绳后，两车同时起钩，待塔筒离开地面或运输机械200mm时，两车同时停止起钩，停止观察5min，并分别试验两机械刹车，确认一切正常后，将运输车开走（设备提前卸车存放于安装场时无此项）；辅助起重机缓慢落钩使下法兰离开地面100mm左右，450t履带吊缓慢起钩、起杆及转向，70t履带吊配合转向，直到塔筒完全竖立，在塔筒竖直后，70t履带吊落钩或爬杆使起吊绳松弛后，摘除起吊绳并将起吊用吊盘拆除。在塔筒下部可靠拴挂两根溜绳。

1、严格执行《风机吊装、安装》作业指导书中风机塔筒竖立过程中安全要求。

2、特殊工种人员须持有特殊工种证，起重过程有专人指挥，操作工有专人监护。

3、在作业前必须复核两台吊车的作业半径及臂长、起吊绳使用情况、专用起吊吊盘的安装紧固情况，及吊盘安装位置的正确性等内容；厂家提供的专用吊具严格按照厂家要求进行使用，在使用前进行外观检查，发现异常严禁使用，严防双机抬吊负荷率超

80﹪。

4、在两台起重机械将塔筒由水平调整为竖直的过程中，两台吊机应协调动作，保持两台吊车的起吊绳、吊钩始终竖直；由地面起重指挥专人使用对讲机进行起重指挥，保证两机抬吊协调一致，同时两作业机械各设专人进行监护。

5、起重工使用对讲机时必须保证电量充足，同时配备备用电池，在电量低时及时更换电池，确保对讲机电量能够保证指挥型号的准确及时传送。

组织措施：

1. 由于施工中施工工种多、人员多，各工种作业人员要保持联络，互相提醒，禁止交叉作业。

2．起重人员与操作人员要密切配合协调一致，指挥信号要使用国标，信号要清晰明确，操作人员要精力集中，做好“一对一”监护，在信号不清或不明确时禁止操作。

	交底人
	
	交底日期
	
	  监护人
	

	工术

程负

总责

技人
	
	安

监

部
	
	施安

工全处员
	
	单技

位术

工员

程
	
	班施

长工

或员
	


山东电力建设第一工程公司 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]