[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

氟利昂对环境的危害及检漏 
一、氟利昂对环境的危害。
氟利昂中含氯无氢的氟化碳CFC破坏力最大，含氢与氯的氟化碳HCFC次之。这些氟利昂气体逸散到离地球表面11公里至45公里处的平流层中，由于紫外线的作用，从氯氟烃中分解出的氯原子对臭氧层进行破坏，导致达到地球表面的紫外线大大增强，破坏了生物环境的平衡。经科研机构的研究证明，氟利昂物质破坏大气臭氧层，严重影响人类的生存环境。 

二、检测空调氟利昂泄漏的方法

　1.首先眼看，在制冷状态下，用户调整温度控制器，使其设置的温度比室温时机温度低6℃至8℃，在运行15分钟后，正常的空调在室内机液压管应无结霜现象，如若出现这种现象的话就有泄漏氟利昂故障的可能。还有就是如果室内机液压管连接头有油迹，这也表明空调有泄漏氟利昂现象的产生。 
  2. 接下来是用手摸，用手摸空调后的冷凝百叶扇，如果手感温度无变化，而且压缩机在工作，这说明已经泄漏氟利昂了。因为压缩机工作了而没有制冷暖。

  3. 耳听，如果发现压缩机自开机时就一直在工作，没有停机的震动，压缩机自震的声音比新购空调时大，这可能就是因泄漏氟利昂引起的异常声音。

  4.测温。找一支温度计，靠近冷风出风口，看温度计指示是否比室温温度低6℃至8℃，如显示的温度低于室内温度不足5℃甚至与室温相差无几，而且压缩机仍在继续工作，那就说明空调氟利昂可能已泄露。

   5.观察发看看空调器里面的冷冻油有没有出现渗漏，如果有则可以说明是漏氟。

   6.用沾有肥皂水的棉布擦在被检处，等几分钟之后，如果被检处有肥皂泡出现则说明漏氟。

   7.用电子检漏仪的探头放在被检处几秒钟，如果一起发出声音说明漏氟。

   8.如果以上几种方法还无法判断是否有可能漏氟，那么可以采用抽真空的方法进行检测，把系统完全抽真空，大概一个小时后用压力表检查压力有没有出现回升。如果有则可判断为漏氟。    
氟利昂泄漏事故应急处置卡
	基本情

况介绍
	航站楼分体式空调的制冷剂为R410A.R134a两种。

	事故特征
	危险性分析

	空调维修、移动的过程中可能会发生氟利昂泄露的问题，可能会引起破坏臭氧层。
	造成臭氧层的破坏，影响全球环境问题。

	应急组织及人员构成情况
	应急组织职责

	[image: image2.png]
[image: image1]
	1、组长负责总指挥事故应急救援活动，批准救援方案；

2、副组长负责现场指挥救援活动、人员疏散；

3、行动组组员负责实施应急救援活动以及事故现场的处理。

	现场应急处置措施：
	事故应急处置程序：

	1、 制冷剂发生泄露时，操作人员迅速寻找密闭容器进行收集，同时通知维修人员；

2、 操作人员使用棉质抹布将泄露到地面的制冷剂进行收集；

3、 将抹布与制冷剂收集的容器置于另一密闭容器中；

4、 将泄露的制冷剂交与有处置资质的单位（空调维修厂家）处置。
	 

	报警电话及上级管理部门联络方式
	注意事项：

	
	1、 事故发生时，应尽量将制冷剂完全收集；

2、 收集完成后，应将制冷剂置于密闭容器中防止再次挥发；

3、 制冷剂需交与有资质的单位处置，不得自行处置。



	应急物质：
	

	制冷剂收集容器、棉质抹布、密闭容器、通讯设备
	


























































































































































































































































































































否





是





分析原因建立预防措施





恢复生产





确定已修好





维修操作





通知维修人员





利用密闭容器收集





副组长：





副组长：





组长：





保洁人员





维修人员





操作工








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

