[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

脱硫系统异常事件应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	入炉煤硫份超过环保设施设计出力，经脱硫运行全力调整仍无法达到要求时，SO2排放浓度持续上升或达到控制值
	(1) 联系加药人员加入足量脱硫增效剂，检查脱硫出口SO2浓度是否下降，同时加大石灰石供浆量。
(2) 向值长汇报。
	集控值班员

	先期处置
先
	接到汇报后
	(1) 命令减小锅炉风量或氧量，以减少SO2在烟气中总量。
(2) 命令倒换制粉系统、运行燃煤硫份较低的磨，降低入炉煤硫份，以降低SO2的浓度。
(3) 电话联系调度，申请机组降负荷，控制机组SO2排放。
(4) 联系配煤掺烧专工，降低入炉煤硫份。
	值长

	
	主值接到命令后
	(1) 减少锅炉风量、倒换制粉系统、降低机组负荷。
	集控主值

	汇报
	经过紧急处理，仍无法继续维持系统正常运行，SO2排放严重超标。
	(1) 向发电部、设备部、安环部主任及公司领导汇报。
	值长

	应急响应
	SO2排放严重超标时间长
	(1) 迅速改变配煤方式，降低入炉煤硫份。
(2) 继续调整锅炉风量、降低机组负荷。
	运行控制组

	
	
	向地方环保部门汇报
	安环部环保专责

	
	
	SO2排放严重超标时间超过1小时，申请停机。
	值长

	应急结束
	机组重新开机，SO2排放合格
	下令应急结束，各应急队伍恢复现场和正常的生产秩序
	应急指挥部

	
	
	
	

	发现
	脱硫设施设备故障引起SO2超标排放
	(1) 脱硫运行调整加大供浆量。
(2) 向值长汇报。
	集控值班员

	先期处置
先
	接到汇报后
	(1) 命令降低机组负荷，减小锅炉风量或氧量，以减少SO2在烟气中总量。
(2) 命令调整掺烧，降低入炉煤硫份，以降低SO2的浓度。
(3) 命令倒换制粉系统、运行燃煤硫份较低的磨，降低入炉煤硫份，以降低SO2的浓度。
(4) 联系配煤掺烧专工调整配煤方式，降低入炉煤硫份。
(5) 通知设备部点检、相关检修班组尽快到场处理
	值长

	
	主值接到命令后
	减少锅炉风量、倒换制粉系统、降低机组负荷。
	集控主值

	汇报
	经过紧急处理，仍无法继续维持系统正常运行，SO2排放超标。
	向发电部、设备部、安环部主任及公司领导汇报。
	值长

	应急响应
	设备故障处理
	检修人员立即到场处理
	设备抢险组

	
	设备缺陷、故障无法处理，需停机处理。SO2排放严重超标
	汇报发电部主任、总工程师、生产副总经理。
	值长

	
	
	环保监测专责电话请示省级环保主管部门批准，随后在1小时内补报书面请示报告。
	环保专责

	
	
	立即请示电力调度部门安排机组停机消缺。
	值长

	
	停机后，设备抢修
	停机后，尽快创造条件、做好故障设备隔离检修按措。
	运行控制组

	
	
	停机后，立即进行设备检修。
	设备抢险组

	应急结束
	机组重新开机，SO2排放合格
	下令应急结束，各应急队伍恢复现场和正常的生产秩序
	应急指挥部

	注意事项：
(1) 必须加强个人防护，根据作业情况，穿戴防护用品。SO2浓度高时，必须配戴好防毒面具。
(2) 必须看清风向，人员尽量保持在上风口位置进行抢修。
(3) 各岗位生产人员在异常事件发生后，在人身安全不受伤害的情况下要坚守本职岗位。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]