[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

制氢站火灾事故现场处置卡
	响应
程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	在线漏氢检测仪浓度大于1%高值信号报警
	向值长汇报、同时报公司消防队。
	化学班长

	
	储氢站有烟雾、明火等
	向发电部、安全环保部主任及公司生产副总经理汇报。
	值长

	先期处置
	接到报警
	命令化学班长到现场确认。
	值长

	
	氢气发生大量泄漏或聚集
	(1) 切断气源，并迅速撤离泄漏污染区人员至上风处；
(2) 在确保自身安全前提下，疏散无关的人员至安全地带；
(3) 对泄漏污染区进行通风，对已泄漏的氢气进行稀释，防止氢气积聚形成爆炸性气体混合物。
	化学班长


	
	氢库着火
	(1) 切断气源，若不能立即切断气源，不得熄灭正在燃烧的气体，并用水强制冷却着火设备；
(2) 保持氢气系统正压状态，防止氢气系统发生回火；
(3) 用消防水雾喷射其他引燃物质和相邻设备。
	消防救援组

	
	着火严重，可能发生爆炸
	应卧倒匍匐按疏散线路经安全出口撤离现场。
	

	汇报
	氢库着火无法扑灭
	向发电部、安全环保部主任及公司生产副总经理汇报，申请启动应急预案。
	值长

	应急响应
	火势较大
	(1) 向当地县应急中心、县环保局报警中心、市应急中心、119指挥中心等请求支援。                  

报警内容：单位名称、地址、泄漏物质、储存数量、泄漏情况、人员受困及伤亡情况，将电话号码和姓名告诉对方，派人到路口等候。
(2) 上级应急预案启动，应听从指挥；专业队伍到厂后应全力配合。
	应急指挥部

	应急结束
	火灾消除
	下令应急结束，应急队伍恢复现场和生产秩序。
	应急指挥部

	注意事项
（1） 氢火焰肉眼不易觉察，抢险人员应佩戴正压式呼吸器、穿防静电服进入现场，注意防止皮肤烧伤。
（2） 应急救援结束后全面检查、确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌隐患。
（3） 高浓度氢气会使人窒息，应及时将窒息人员移至良好通风处，进行人工呼吸，并迅速就医。
（4） 当未切断气源时，应加强正在燃烧的和与其相邻的储瓶及有关管道的冷却，将火控制在一定范围内，让其稳定燃烧。
（5） 当现场处置火灾无法控制时，应按照现场逃生路线迅速撤出处置现场至安全地点集结，同时清点人数，等待后续救援处理。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]