[image: image9.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	液化气装车泄露着火
	现象
	处置
	负责人

	[image: image9.png]
[image: image10.png]‘mwwﬂm

T

—

BB

1]



[image: image11.png]—




[image: image12.png]



开
[image: image13.png]



车辆       开      关
	鹤管处液化气泄露
	按下停装按钮、紧急停泵按钮，协助司机关闭拉断阀，严禁周围车辆打火启动
	装车外操

	
	现场液化气燃烧
	1、向班长和内操报告，联系重油关闭所有液化气装车泵并关闭阀门，联系中间罐区停止所有汽柴油装车泵并关闭阀门
	装车外操

	
	
	2、人员疏散，停止液化气卸车
	装车外操

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、若处在火场中的钢结构、设施管线发生严重变形、处在火场中的设施管线在安全泄压设施处发出声音，应立即撤离事故现场，以免设施坍塌造成更大的火灾、爆炸和人员伤亡。
3、泄露点未得到控制严禁直接灭火。

	1.通知部门负责人。通知调度联系专职消防队、通知地磅停止进车
	装车内操

	
	
	2.安排人员在地磅南、装车老值班室南、营销大厅南门警戒。
	班长

	
	
	3.引导人员向下风向疏散
	装车外操A

	
	
	4.到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	5、切断液化气装车西管廊上手阀、封堵雨排
	装车外操A

	
	
	6. 关闭液化气泵房、罐区相应阀门
	重油外操

	
	
	7. 穿戴空呼、隔热服,接水带、枪头，打开消防栓，喷射雾状水稀释液化气，对周围车辆降温（严禁直接灭火，以免回火爆炸）
	装车外操B、C

	
	
	8、现场火扑灭后，对周围存在液化气继续稀释
	装车外操B、C

	
	
	9. 与专职消防队员交接，协作专职消防队对现场进一步稀释
	部门负责人

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725              罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	10. 疏散无关人员，以免二次燃烧爆炸
	装车外操A

	
	
	11. 并检查泄露点情况，对泄露位置进行处理
	部门负责人

	注意事项：
1. 现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2. 通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	12. 处理事故污水
	副操B、C

	
	
	13.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	汽柴油装车泄露着火
	现象
	处置
	负责人

	

               车辆            开      关
	鹤管处汽柴油泄露
	按下停装按钮、紧急停泵按钮，协助司机关闭拉断阀，严禁周围车辆打火启动
	装车外操

	
	现场汽柴油燃烧
	1、向班长和内操报告，联系中间罐区关闭所有汽柴油装车泵并关闭阀门，联系重油岗位停止所有液化气装车泵并关闭阀门
	装车外操

	
	
	2、人员疏散
	装车外操

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、若处在火场中的钢结构、设施管线发生严重变形、处在火场中的设施管线在安全泄压设施处发出声音，应立即撤离事故现场，以免设施坍塌造成更大的火灾、爆炸和人员伤亡。
3、使用泡沫灭火，避免水扑救形成流淌火。

	1.通知部门负责人。通知调度联系专职消防队、通知地磅停止进车
	装车内操

	
	
	2.安排人员在地磅南、6#与9#路交叉路口、营销大厅南门警戒。
	班长

	
	
	3.引导人员向下风向疏散
	装车外操A

	
	
	4.到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	5、切断汽柴油装车西管廊上手阀、封堵雨排
	装车外操A

	
	
	6. 关闭汽柴油泵房、罐区相应阀门
	中间罐区外操

	
	
	7. 穿戴防毒面具、隔热服,接水带、枪头，泡沫罐，打开消防栓，喷射泡沫灭火，打开喷淋给周围车辆降温
	装车外操B、C

	
	
	8、现场火扑灭后，对周围存在汽柴油油气继续稀释
	装车外操B、C

	
	
	9. 与专职消防队员交接，协作专职消防队对现场进一步稀释
	部门负责人

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	10. 疏散无关人员，以免二次燃烧
	装车外操A

	
	
	11. 并检查泄露点情况，对泄露位置进行处理
	部门负责人

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	12. 处理事故污水
	装车外操B、C

	
	
	13.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	渣油原油卸车泄露着火
	现象
	处置
	负责人

	






[image: image1]
车辆             阀门关闭       行车路线
	卸油口油品泄露
	关闭泄露车辆卸车阀，呼叫周围司机关闭卸车阀提出卸油管，停止装车，严禁周围车辆打火启动
	卸车外操

	
	现场原油、渣油燃烧
	1、向班长和内操报告，立即关闭卸油口至零位罐阀门
	卸车外操

	
	
	2、人员疏散
	卸车外操

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、若处在火场中的钢结构、设施管线发生严重变形、处在火场中的设施管线在安全泄压设施处发出声音，应立即撤离事故现场，以免设施坍塌造成更大的火灾、爆炸和人员伤亡。
3、使用泡沫灭火，避免水扑救形成流淌火。

	1.通知部门负责人。通知调度联系专职消防队、通知地磅停止进车
	卸车内操

	
	
	2.安排人员在地磅南、G5007北、4#与9#路交叉路口警戒。
	班长

	
	
	3.引导人员向下风向疏散
	卸车外操A

	
	
	4.到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	5、使用灭火器、消防蒸汽在近零位罐处喷射灭火，控制火焰向零位罐蔓延、封堵雨排
	卸车外操A

	
	
	6. 关闭零位罐抽出阀门
	卸车外操B

	
	
	7. 穿戴防毒面具、隔热服,接水带、枪头，泡沫罐，打开消防栓，在近零位罐着火点喷射泡沫灭火
	卸车外操C、D

	
	
	8、现场火扑灭后，对周围存在油气继续稀释
	装车外操C、D

	
	
	9. 与专职消防队员交接，协作专职消防队对现场进一步稀释
	部门负责人

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	10. 疏散无关人员，以免二次燃烧
	卸车外操A

	
	
	11.检查泄露车辆情况，对泄露位置进行处理
	部门负责人

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	12. 处理事故污水
	卸车外操C、D

	
	
	13.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	原油蜡油油浆装车泄露着火
	现象
	处置
	负责人

	











[image: image2]

车辆           阀门关闭        行车路线
	装车口油品泄露
	关闭装车口阀门，呼叫周围司机帮忙关闭其余装车口阀门，停止卸车，关闭卸油口，严禁周围车辆打火启动
	卸车外操

	
	现场原油、蜡油燃烧
	1、向班长和内操报告，联系重油关闭装车泵，确定重油停泵后关闭回流阀门
	卸车外操

	
	
	2、人员疏散
	卸车外操

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、若处在火场中的钢结构、设施管线发生严重变形、处在火场中的设施管线在安全泄压设施处发出声音，应立即撤离事故现场，以免设施坍塌造成更大的火灾、爆炸和人员伤亡。
3、使用泡沫灭火，避免水扑救形成流淌火。

	1.通知部门负责人。通知调度联系专职消防队、通知地磅停止进车
	卸车内操

	
	
	2.安排人员在地磅南、G5007北、4#与9#路交叉路口警戒。
	班长

	
	
	3.引导人员向下风向疏散
	卸车外操A

	
	
	4.到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	5、关闭装车相邻原油、蜡油装车阀门、封堵雨排
	卸车外操B

	
	
	6. 条件允许疏散卸油台南侧等待车辆
	卸车外操A

	
	
	7. 穿戴防毒面具、隔热服,接水带、枪头，泡沫罐，打开消防栓，对着火点进行扑救
	卸车外操C、D

	
	
	8、现场火扑灭后，对周围存在油气继续稀释
	装车外操C、D

	
	
	9. 与专职消防队员交接，协作专职消防队对现场进一步稀释
	部门负责人

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	10. 疏散无关人员，以免二次燃烧
	卸车外操A

	
	
	11.检查泄露点情况，对泄露位置进行处理
	部门负责人

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	12. 处理事故污水
	卸车外操C、D

	
	
	13.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	液化气罐区G5508根部法兰泄露
	现象
	处置
	负责人

	







[image: image3]
         阀门关闭       阀门打开        消防注水、喷淋线
	可燃气检测报警
	使用电视监控检查，确定后联系班长安排人员佩戴空气呼吸器现场检查
	罐区内操

	
	现场液化气泄露
	1、向班长、内操报告现场泄露情况
	重油外操A

	
	
	2、人员疏散、检查周围周围施工及明火，关闭雨排外排阀门
	重油外操B

	
	
	3、呼叫内操与装置联系将供料罐改为G5507，打开G5508喷淋稀释液化气，并呼叫装车暂停液化气卸车。
	班长

	
	1、 根据现
2、 场风向，向北门或南门疏散人员。
2、进入泄漏现场检查、救援、检测人员佩戴空气呼吸器。
3、注水后，待泄露点无液化气泄露时进行法兰紧固。

	1、通知部门负责人。通知调度联系专职消防队
	罐区内操

	
	
	2、安排人员在G5309东北侧、G5315东南侧、G5901东侧设立警戒线。
	班长

	
	
	3、到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	4、安排重油岗位人员到达消防注水泵处，并与罐区内操联系启动G5508消防注水，抢险组现场人员将注水后现场情况向部长及内操反馈。
	班长

	
	
	5、使用G5508西消防炮对G5508泄露处液化气进行稀释
	卸车外操A、B

	
	
	6. 注水控制液化气泄漏后抢险组人员佩戴空气呼吸器使用防爆工具对泄漏法兰进行紧固
	重油外操A、B

	
	
	7. 消防车引导人员到4#与5#路路口，打开路障，接应消防车。
	中间罐区外操A

	
	
	8、消防车到达现场，与消防队长进行现场交底后，安排储运部部分人员撤离，其余人员现场协助消防队处理事故
	班长

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	9. 疏散无关人员，以免发生燃烧
	重油外操C

	
	
	10.检查泄露点情况，确认泄露点处理完好
	重油外操A

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	11. 处理事故污水
	重油外操A、B

	
	
	12.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	液化气罐区G5504抽出根部法兰泄露
	现象
	处置
	负责人

	








[image: image4]   

     阀门关闭        阀门打开         消防注水、喷淋管线

	可燃气检测报警
	使用电视监控检查，确定后联系班长安排人员佩戴空气呼吸器现场检查
	罐区内操

	
	现场液化气泄露
	1、向班长、内操报告现场泄露情况
	重油外操A

	
	
	2、人员疏散、检查周围周围施工及明火，关闭雨排外排阀门
	重油外操B

	
	
	3、呼叫内操与装置联系将收料罐改为G5503，打开G5504喷淋稀释液化气。
	班长

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、进入泄漏现场检查、救援、检测人员佩戴空气呼吸器。
3、注水后，待泄露点无液化气泄露时进行法兰紧固。

	1、通知部门负责人。通知调度联系专职消防队
	罐区内操

	
	
	2、安排人员在G5309东北侧、G5315东南侧、G5901东侧设立警戒线。
	班长

	
	
	3、到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	4、安排重油岗位人员到达消防注水泵处，并与罐区内操联系启动G5504消防注水，抢险组现场人员将注水后现场情况向部长及内操反馈。
	班长

	
	
	5、使用G5504北消防炮对G5504泄露处液化气进行稀释
	卸车外操A、B

	
	
	6. 注水控制液化气泄漏后抢险组人员佩戴空气呼吸器使用防爆工具对泄漏法兰进行紧固
	重油外操A、B

	
	
	7. 消防车引导人员到4#与5#路路口，打开路障，接应消防车。
	中间罐区外操A

	
	
	8、消防车到达现场，与消防队长进行现场交底后，安排储运部部分人员撤离，其余人员现场协助消防队处理事故
	班长

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	9. 疏散无关人员，以免发生燃烧
	重油外操C

	
	
	10.检查泄露点情况，确认泄露点处理完好
	重油外操A

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	11. 处理事故污水
	重油外操A、B

	
	
	12.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	汽柴油罐区入口根部法兰泄露
	现象
	处置
	负责人

	









[image: image5]
         阀门关闭      阀门打开       消防泡沫线

	可燃气检测报警
	使用电视监控检查，确定后联系班长安排人员佩戴空气呼吸器现场检查
	罐区内操

	
	现场汽柴油泄露
	1、向班长、内操报告现场泄露情况，关闭入口手阀，
	罐区外操A

	
	
	2、人员疏散、检查周围周围施工及明火，关闭雨排外排阀门
	罐区外操B

	
	
	3、呼叫内操关闭相应倒罐泵及进口气动阀。
	罐区外操A

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、进入泄漏现场检查、救援、检测人员佩戴空气呼吸器。
3、及时关闭相应储罐雨排外排阀。

	1、通知部门负责人。通知调度联系专职消防队
	罐区内操

	
	
	2、安排人员泄漏点四周通道上设立警戒线。
	班长

	
	
	3、到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	4、安排罐区人员将泄露储罐油品倒入指定储罐。
	部门负责人

	
	
	5、使用周围消防栓、炮对泄露位置周围油气进行稀释
	罐区外操C、D

	
	
	6. 抢险组人员佩戴空气呼吸器使用防爆工具对泄漏法兰进行紧固
	罐区外操A、B

	
	
	7. 消防车引导人员到4#与5#路路口，打开路障，接应消防车。
	重油外操A

	
	
	8、消防车到达现场，与消防队长进行现场交底后，安排储运部部分人员撤离，其余人员现场协助消防队处理事故
	班长

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	9. 疏散无关人员，以免发生燃烧
	罐区外操C

	
	
	10.检查泄露点情况，确认泄露点处理完好
	罐区外操A

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	11. 处理事故污水、油品回收卸油台
	罐区外操A、B

	
	
	12.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	汽柴油泵房泄露
	现象
	处置
	负责人

	







[image: image6]
                 阀门关闭       阀门打开
	可燃气检测报警
	使用电视监控检查，确定后联系班长安排人员佩戴空气呼吸器现场检查.
	罐区内操

	
	现场汽柴油泄露
	1、向班长、内操报告现场泄露情况，打开备用泵灌泵，
	罐区外操A

	
	
	2、人员疏散、检查周围施工及明火，检查周围雨排井进行封堵
	罐区外操B

	
	
	3、与装置联系更换备用泵供料
	罐区外操A

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、进入泄漏现场检查、救援、检测人员佩戴空气呼吸器。
3、若为装车倒罐泵，则首先停泵，减少油品损失

	1、通知部门负责人。通知调度联系专职消防队
	罐区内操

	
	
	2、安排人员在泄漏点四周警戒、设立警戒线。
	班长

	
	
	3、到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	4、安排罐区人员围堵回收油品。
	部门负责人

	
	
	5、使用周围消防栓、炮对泄露位置周围油气进行稀释。
	罐区外操C、D

	
	
	6. 抢险组人员佩戴空气呼吸器使用防爆工具对泄漏法兰进行紧固
	罐区外操A、B

	
	
	7. 消防车引导人员到4#与5#路路口，打开路障，接应消防车。
	重油外操A

	
	
	8、消防车到达现场，与消防队长进行现场交底后，安排储运部部分人员撤离，其余人员现场协助消防队处理事故
	班长

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	9. 疏散无关人员，以免发生燃烧
	罐区外操C

	
	
	10.检查泄露点情况，确认泄露点处理完好
	罐区外操A

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	11. 处理事故污水、油品回收卸油台
	罐区外操A、B

	
	
	12.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	原油罐区入口气动阀外法兰泄露
	现象
	处置
	负责人

	





[image: image7]
       阀门关闭        阀门打开       消防喷淋、泡沫管线
	可燃气检测报警
	使用电视监控检查，确定后联系班长安排人员佩戴空气呼吸器现场检查
	罐区内操

	
	现场原油泄露
	1、向班长、内操报告现场泄露情况，关闭罐区雨排外排阀门
	重油外操A

	
	
	2、安排人员更换进油罐
	班长

	
	
	3、打开新进罐进口手阀，呼叫内操打开新进罐进口气动阀，观察液位变化后关闭泄漏罐进口气动阀。
	重油外操B

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、进入泄漏现场检查、救援、检测人员佩戴空气呼吸器。
3、若为倒罐作业，则首先由内操关闭倒油泵，后关闭泄漏储罐进口气动阀。管输进罐则首先更换进料罐，将泄漏点切出。

	1、通知部门负责人。通知调度联系专职消防队
	罐区内操

	
	
	2、安排人员泄漏点四周通道上设立警戒线。
	班长

	
	
	3、到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	4、使用沙子或土封堵回收污油。
	部门负责人

	
	
	5、使用周围消防栓、炮对泄露位置周围油气进行稀释
	重油外操C、D

	
	
	6. 抢险组人员佩戴空气呼吸器使用防爆工具对泄漏法兰进行紧固
	重油外操A、B

	
	
	7. 消防车引导人员到4#与5#路路口，打开路障，接应消防车。
	罐区外操A

	
	
	8、消防车到达现场，与消防队长进行现场交底后，安排储运部部分人员撤离，其余人员现场协助消防队处理事故
	班长

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	9. 疏散无关人员，以免发生燃烧
	重油外操C

	
	
	10.检查泄露点情况，确认泄露点处理完好
	重油外操A

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	11. 处理事故污水、油品回收卸油台
	重油外操C、D

	
	
	12.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人


	汽柴油卸车区泄漏着火
	现象
	处置
	负责人

	


[image: image8]
	鹤管断开油品泄露
	停泵，关闭抽出阀门，关闭泄露车辆卸车阀，呼叫周围司机停泵关闭卸车阀，严禁周围车辆打火启动
	罐区外操

	
	现场汽柴油燃烧
	1、向班长和内操报告
	罐区外操

	
	
	2、人员疏散、封堵雨排
	罐区外操

	
	1、根据现场风向，向北门或南门疏散人员。
2、若处在火场中的钢结构、设施管线发生严重变形、处在火场中的设施管线在安全泄压设施处发出声音，应立即撤离事故现场，以免设施坍塌造成更大的火灾、爆炸和人员伤亡。
3、使用泡沫灭火，避免水扑救形成流淌火。

	1.通知部门负责人。通知调度联系专职消防队、通知地磅停止进车
	罐区内操

	
	
	2.安排人员在6#与9#交叉路口、老装车值班室东侧、卸车区西侧空地警戒。
	班长

	
	
	3.引导人员向下风向疏散
	装车外操A

	
	
	4.到达现场指挥地点，协同班长进行现场处置
	部门负责人，设备、工艺、安全技术主管

	
	
	5、穿戴防毒面具、隔热服,接水带、枪头，泡沫罐，打开消防栓，喷射泡沫灭火，打开喷淋给周围车辆降温
	罐区外操A、B

	
	
	6. 消防车引导人员到4#与5#路路口，打开路障，接应消防车。
	罐区外操C

	
	
	7、与专职消防队员交接，协作专职消防队对现场进一步扑救
	班长

	
	
	8.现场火扑灭后，对周围存在汽柴油油气继续稀释
	消防队员

	
	
	9.油品封堵回收
	罐区外操C、D

	部门负责人：18254615096              公司应急频道：12
生产调度：7715112/8725               罐区通信频道：16
专职消防队：7715119/8728             调度通信频道：
	
	10. 疏散无关人员，以免二次燃烧
	装车外操A

	
	
	11. 检查泄露点情况，对泄露位置进行处理
	部门负责人

	注意事项：
1、现场处置所使用工具均应为防爆工具；
2、通讯过程应简洁，明确交代事故发生地点，涉及危化品及事故规模。
	
	12. 处理事故污水
	罐区外操C、D

	
	
	13.检测现场可燃气浓度正常、漏点封堵结束后，停止应急
	部门负责人































































































































































































































































































































































































































































































































































































5504





5503





5508





5507








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

