[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

C2-2

墙面变形缝技术、安全交底记录

施工单位:  北京城建集团大同市给水工程项目经理部      2011年4月15 日  编号:
	工程名称
	大同市黄河给水净水厂工程（二标段）
	交底部位
	活性碳滤池车间
	   共4页

	
	
	
	
	   第1 页

	交底内容:
一、施工内容及做法：

活性碳滤池车间   
1
内墙面变形缝，缝宽70
作法详05J7-1图集108页1做法
活性碳滤池车间   
1
外墙面变形缝缝宽70
作法详05J6图集112页1做法
图集号
内墙伸缩缝用料做法（由内至外）
05J7-1图集108页1做法
0.4厚不锈钢衬板
硅酸铝耐火纤维毡
0.8厚钢板网，网孔宽5
50厚保温材料用建筑胶粘在钢板网上

0.4厚不锈钢衬板

铝合金盖缝板膨胀螺钉固定

图集号
外墙伸缩缝用料做法（由内至外）
05J6图集112页1做法
50厚软质聚氯乙烯泡沫塑料，用沥青以弧形粘结于缝内
缝口采用24号镀锌薄钢板或1厚铝板
用抗裂砂浆中加入涂塑玻纤网格布封口


	技术负责人
	
	交底人
	
	接受交底人
	


C2-2

墙面变形缝技术、安全交底记录

施工单位:  北京城建集团大同市给水工程项目经理部      2011年4月15 日  编号:
	工程名称
	大同市黄河给水净水厂工程（二标段）
	交底部位
	活性碳滤池车间

变配电间
	   共4页

	
	
	
	
	   第1 页

	交底内容:
二、施工准备
（一）作业条件
1、墙面施工作业已经完成，缝内已经清理干净。
2、墙面已经弹好控制线。
   3、施工所用脚手架已经按要求搭设完毕。

（二）材料要求
   1、50厚软质聚氯乙烯泡沫塑料选用优质产品，符合规范要求。

   2、选用的建筑胶、沥青符合规范要求。

3、硅酸铝耐火纤维毡产品质量要合格。
 4、所选用的不锈钢衬板 、钢板网、彩色钢板要符合规范要求，且要经过防锈处理。                  
   5、抗裂砂浆、涂塑玻纤网格布符合规范要求。            

（三）施工机具：

1、垂直运输机械、强制式砂浆搅拌机、钢抹、水桶、剪刀、滚刷、铁锹、扫帚、手锤、壁纸刀等；经纬仪及放线工具、托线板、方尺、探针、钢尺等。

三、施工工艺

（一）外墙变形缝

1、工艺流程

基层及缝内处理→找标高、弹控制线线→粘贴缝内泡沫塑料→安装竖向钢件→安装缝口封口钢板→抗裂砂浆中涂塑玻纤网格布封边

 2、操作工艺

 （1）将加气块结构的表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。施工过程中砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净；将缝内的杂质要剔凿干净，留出足够的缝隙，为下道工序做好准备。

 （2）利用测量放线工具沿缝上下打出控制线，保证控制线的准确。

（3）将缝内两侧面由上至下满涂沥青，50厚软质聚氯乙烯泡沫塑料，以弧形弯向墙内侧粘结于缝内，保证粘结牢固，整齐。
 （4）按图集尺寸预制好的钢件以间距500沿缝全长设置安装，保证钢件与墙面紧密结合，上下对齐，安装牢固。钢连接件表面应刷防锈漆两道。预制钢件尺寸见附图。

 （5）24号镀锌薄钢板用钢钉（长35mm）与预埋钢件紧密固定。封口钢板具体构造及尺寸见附图1。

 （6）涂塑玻纤网格布沿封口钢板与墙面接触缝骑缝粘贴，宽度100mm，外涂抗裂砂浆一道。
                   

	技术负责人
	
	交底人
	
	接受交底人
	


C2-2

墙面变形缝技术、安全交底记录

施工单位:  北京城建集团大同市给水工程项目经理部      2011年4月15 日  编号:
	工程名称
	大同市黄河给水净水厂工程（二标段）
	交底部位
	活性碳滤池车间

变配电间
	   共4页

	
	
	
	
	   第1 页

	交底内容:
（二）内墙变形缝

1、工艺流程

基层及缝内处理→找标高、弹控制线线→安装固定缝内填充材料→安装铝合金装饰盖缝板

2、操作工艺

（1）将加气块结构的表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。施工过程中砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净；将缝内的杂质要剔凿干净，留出足够的缝隙，为下道工序做好准备。

（2）利用测量放线工具沿缝上下打出控制线，保证控制线的准确。

（3）缝内填充材料：将50厚保温材料用建筑胶粘在0.8厚的钢板网上(网孔宽为5)，采用满粘，粘结牢固，平整，无溢胶。外附加硅酸铝耐火纤维毡一道，位置在伸缩缝内侧，具体见附图。

（4）填充材料两侧各附加0.4厚不锈钢衬板，沿缝内侧中距300利用￠6塑料膨胀螺钉拧紧固定。
  方向弯向缝里。
（5）铝合金装饰盖缝板两侧压入弹性胶条，利用￠6塑料膨胀螺钉中距300沿缝单侧固定牢固。

 具体位置见附图2。

四、质量标准

1、所有进场材料应有产品质量证明，保证进场材料符合规范要求。

2、缝内填充材料保证固定牢固，上下平整，垂直，缝内清洁干净。

3、盖缝板边缘裁切整齐，安装固定牢固，表面平整，顺直。与墙体连接严密，不空鼓，缝隙密封良好。

五、安全事项

1、 脚手架搭设人员必须是合格的专业架子工并持正上岗。

2 、安装施工人员必须戴安全帽、安全带，穿防滑鞋，高空作业人员还须配戴安全带，并绑扎牢固，施工现场严禁吸烟、打闹。

  3、在高空作业前应检查使用的工具是否牢固。扳手等工具使用绳链系在身上，以免掉落伤人。

六、环境保护
1、 进入施工现场的作业人员，杜绝人为敲打，大叫大嚷，野蛮装卸等现象的发生。

2、 要做到活完脚清，保证现场整洁、干净。

附图：

	技术负责人
	
	交底人
	
	接受交底人
	














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]