[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

招　标　文　件

项目名称：江苏省农业机械管理局机房改造和网络建设

项目编号：JSZC-G2010-182  

江苏省政府采购中心

2010年11月24日

总  目  录

第1章 招标公告……………………………………2
第2章 投标人须知…………………………………4

第3章 合同条款及格式……………………………16

第4章 项目需求……………………………………20

第5章 评标方法与评标标准………………………49

第6章 投标文件格式………………………………52

第一章  招标公告

江苏省政府采购中心受江苏省农机管理局的委托，决定就该单位所需的机房改造和网络建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省农机管理局机房改造和网络建设项目
项目编号：JSZC-G2010-182   

二、招标项目简要说明

江苏省农机管理局机房改造和网络建设项目建设，包括所需设备（含软件）及相关设备（含软件）零部件的供货、安装、调试、集成、运行维护、技术服务等。

三、供应商资格要求

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部条件。

具备独立法人资格，投标人必须在江苏省内设有售后服务机构。

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目中所采购的货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的独立法人。

3、投标人必须具有信息产业部（现工信部）颁发的计算机信息系统集成三级（含）以上资质。

4、投标人必须具有建设部（现住建部）或省建设部门颁发的建筑智能化工程专业承包三级（含）以上资质。

5、本次招标不接受进口产品参加投标。

四、招标文件发布信息

招标文件发布时间：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起至投标截止时间止。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，供应商如确定参加投标，请如实填写参与投标确认函并按要求传真回复（传真号码：025-83633813）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2010年12月21日上午8：30-9：30整

投标文件接收截止时间：2010年12月21日上午9：30整
投标文件接收地点：南京市草场门大街91号学士园酒店二楼会议室

投标文件接收人：陈杰、付刚
六、开标有关信息

开标时间：2010年12月21日上午9：30整

开标地点：南京市草场门大街91号学士园酒店二楼会议室
七、本次招标联系事项

    采购人：江苏省农机管理局，联系人：汪冰清，咨询电话：025－83275113 
政府集中采购机构：江苏省政府采购中心

地址：南京市山西路43号4楼           

邮编：210009     

采购中心联系人：陈杰             联系电话：83633813

招标文件下载网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn:8081/ 
八、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份
九、本次招标投标保证金

投标保证金金额为人民币伍仟元整

投标保证金必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并提交（不要密封在投标文件中）。

户名：江苏省政府采购中心

开户行：招商银行南京分行城西支行

账  号：07797251081455910001

投标保证金必须以在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)。采购中心不接受转帐、现金、转帐支票或其他形式的保证金。

十、现场考察及注意事项：      

因本项目涉及大量的机房工程，为了使各潜在投标人对施工现场情况有充分的认识，采购人定于2010年12月13日下午2：00-5：00组织各潜在投标人对施工现场进行现场考察，并就本项目有关事项进行答疑和说明。各潜在投标人应当按时参加并签到确认出席。有关本次现场考察和澄清答疑会的事项请与江苏省农机管理局汪冰清联系，联系电话：025－83275113。现场勘察地址：南京市北京西路24号。

江苏省政府采购中心

 2010年 11月24日 

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中“供应商资格要求”的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律

3.1本次招标及由本次招标产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》、《反不正当竞争法》等有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称“采购中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式送达采购中心（联系方式见“投标人须知前附表”）。

7.2 采购中心将视按照上述7.1规定收到的要求澄清事项决定是否召开集中澄清答疑会或在江苏政府采购网发布澄清修改公告。或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在投标人。

7.3 若召开集中澄清答疑会，将在江苏政府采购网发布公告并通知至发布公告之日止采购中心收到其回传投标确认函的各潜在投标人。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间三天前，采购中心均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标技术方案及实施进度计划、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交证明其符合招标文件规定的资格证明文件。

11.2投标人应提交证明其中标后有能力独立履行合同的证明文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

    11.4投标人应提交证明其投标产品质量合格以及符合招标文件要求的证明文件。

    证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、型号、配置、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。本次招标不接受备选方案。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；若出现缺、漏项或和描述不清的均视为负偏离处理。

13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

    14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表必须按照本文件格式要求填写并按照格式要求在指定位置盖章、签字。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致。如出现不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2 投标保证金是为了保护采购中心和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购中心在因投标人的行为遭受损失时，可根据第16.6条的规定没收投标人的投标保证金。
16.3 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五(5)个工作日内凭采购中心经办人签署意见的保证金收条予以退还，不计利息。

16.5 中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；

（5）中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；

（6）中标人在规定期限内未交纳履约保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后三十（30）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称、项目编号及“请勿在 （填投标截止时间） 之前启封”的字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购中心将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

    23.2开标仪式由采购中心主持，招标领导小组成员、采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

    23.5 采购中心将指定专人负责做开标记录并存档备查，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

   24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向采购中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离和保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

(3)当分项报价与汇总总价不符时，以分项报价为准重新计算总价（总价已注明优惠的除外）。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1） 未按要求交纳投标保证金的；

 （2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 投标人在报价时采用选择性报价；

（4） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形以及被评委会成员三分之二及以上认定出现重大负偏离的非实质性响应投标。
28.2废标条款：

（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4） 因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向项目招投标领导小组推荐出一名中标候选人。

29.2 项目招标领导小组（由采购人、纪检、监督、采购中心等部门负责人组成）根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3评审结束后一个工作日内，中标候选人名单将在“江苏政府采购网”进行公示，公示时间为七个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标领导小组批准，采购中心有权重新组织采购。

30、质疑处理

30.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

30.2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

30.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

30.4采购中心将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31、中标通知书

31.l 中标结果质疑期满后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须符合《政府采购法》的规定并经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物和服务的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物和服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，报经项目招标领导小组批准，采购中心可重新采购。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件，前往采购中心内控科办理保证金退还手续。采购中心经办人：毕宏光、郁盈，联系电话：025-83633809

35、政府采购履约资金扶持政策：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心中标（成交）的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标（成交）通知书在民生银行办理授信申请。

联系人：孙海琴，联系电话：025－83679207，18951731488。

          张旭，联系电话：025－83679255，18951768971。

    江苏省政府采购中心联系人：郁盈，联系电话：025－83633826。
第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
见证方：江苏省政府采购中心

   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付

10.1 付款方式：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

  联系电话：                                 联系电话：

 见证方：江苏省政府采购中心

                                          签订日期：      年  月  日
第四章 项目需求

一、设计说明

1、项目概述

省农机局中心机房位于大楼的二楼，面积约为25㎡。功能分区初步设计主要包括办公区、设备间。设备间主要放置主配线架、核心网络交换机、楼层网络交换机、服务器多台、存储设备多台、门禁及一卡通管理主机，UPS主机一台、电池柜一台，一台精密空调、一台消防灭火柜。

根据现有的要求，计算机主设备间位于大楼的二层，新增100个数据点办公室电子政务内网接入点采用屏蔽网络线。布线按照国家涉密信息网要求。投标单位也可根据实际情况，作出优化的设计，优化设计必须满足国家保密局相关规定。系统的布线与非屏蔽布线系统一样，其基本组成在8芯双绞线的两端安装RJ45模块，再用跳线连接到两端的设备（如：网络设备和计算机网卡、电话交换机和电话机等等）中，形成信息传输的通道。

本次项目建设范围包含：

· 省农机局中心机房；

· 省农机局大楼综合布线。

中心机房按照B类机房要求施工包含以下系统：

· UPS系统（含电池监控）

· 机房装修

· 机房电气工程

· 防雷、接地

· 机房环境监控

· 机房气体灭火系统

· 精密空调

2.设计原则
为了将省农机局中心机房和楼宇综合布线建设成为一个既能满足当前的实际需要，又能适应将来的发展要求的智能化信息数据处理中心，设计过程中将遵循以下原则：

1) 安全性

2) 可靠性

3) 灵活性

4) 扩展性

5) 国际标准性及开放性

6) 通讯容量需求控制

7) 美观舒适、经济合理

坚持以上原则，旨在将省农机局中心机房工程、楼宇综合布线工程建设成为一个先进的智能化信息数据处理中心，在整体上具有高度的安全性及可靠性。
3.设计及验收标准

l、建设单位对计算机房建设与管理的要求

2、机房布局示意图和综合布线示意图

3、《电子计算机机房设计规范》GB50174－93

4、《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

5、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116－98

6、《建筑物防雷设计规范》GB50057－94

7、《低压配电设计规范》GB50054－95

8、《计算机站场地技术条件》GB2887－89

9、《计算机站场地安全要求》GB9361-89

10、《通讯机房静电防护通则》YD/T754—95

11、《环境电磁卫生标准》GB9175—88

12、《电磁辐射防护规定》GB8702—88

13、《电子计算机房施工和验收规范》（SJ/T 30003-93）
14、《工业企业通信接地设计规范》（BJ79－85）

15、《通风与空调工程施工及验收规范》（GB 5O243－97）

16、《建筑内部装修设计防火规范》（ GB  50222－95）

17、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150－91）

18、《工业企业照明设计标准》（ TJ34-79 50222－95）

19、室内装饰工程质量规范（QB-1838-93）

20、民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）

21、建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）

以上提供的技术文件中所列的设计、施工、验收的国家规范如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。
4.机房要求达到的环境条件
依据《电子计算机场地通用规范》中的有关要求，机房区在使用机房专用空调的情况下：

温度：23℃±2℃（夏季）、20℃±2℃（冬季）

湿度：55%±10% 

湿度变化率： <5%不凝露

尘埃：粒径≥0.5μm其个数≤18000粒/cm3

噪音：小于65dB 

照度：距地面0.8米处≥300LX；辅助房间≥200LX；应急照明≥50LX

接地电阻：R≤1Ω，零地电位差≤1V

机房建成后能满足小型机、路由器等主要硬件设备安装前所进行的机房各方面条件检测要求。

5.机房设计说明
（1）整个中心机房改造装修平面图（需供应商自行设计）；

（2）整个机房包括以下主要的子系统：

A. 办公楼综合布线工程

B. 机房装修

C. 机房布线工程

D. 机房电气工程

E. 机房防雷接地系统

F. 机房精密空调系统

G. UPS不间断电源系统

H. 机房环境监控系统

投标人应根据设计及验收标准和招标方的具体要求提供一个完整详细的综合布线、机房设计与施工方案。

二、技术要求

1. 综合布线

综合布线系统是弱电系统的基础平台，利用综合布线系统为计算机网络、语音通信、图像、多媒体等各种信息提供高速传输通道。
1.1功能需求

（1）本方案综合布线设置以下三个子系统：

工作区子系统

水平子系统

设备间子系统
（2）总配线间位置：中心机房作为计算机网络系统总配线间。
（3）局域网布线：采用超五类屏蔽双绞线，能支持语言、数据信号传输的要求。为开放式结构，容易扩展、变更。具有良好的安全性和可靠性，良好的经济性和适应未来的先进性，桌面可以支持千兆以太网应用。
（4）设备间设备：根据新增信息点数量，前期配置楼层交换机3台，核心交换机1台。楼层交换机电口为百兆，光口为千兆，与核心交换机采用多模千兆光纤连接。

1.2主要设备技术参数
1）超五类RJ45屏蔽配线架技术要求：

· 背后带有理线托盘；
· 每个端口配置有分线架，方便施工；
· 配线架正面弧形设计，安装到机柜后看不到螺钉，协调美观；

· 配线架采用一体化IDC端子式技术，可进行快速端接；

· 采用阻燃PC材料，具有良好的阻燃性能；

· 完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式；

· 可卡接内径22-26 AWG（0.4-0.65 mm），外径0 .5 inch(1.27mm)的线缆；
2）超五类RJ45模块技术要求：

· 符合ISO/IEC 11801，TIA/EIA 568B 标准；

· 金属针镀金，保证性能及使用寿命；
· 绝缘位移气密式卡接技术，触点永不氧化；

· 采用高性能阻燃聚碳酸脂材料；

· 支持主流的180度110 端接方式，保证连接的可靠性；

· 每个模块配置有分线架，方便施工；

· 外形结构设计应保证底盒中线缆宽松的容纳空间；

· 具有信息产业部产品检验报告。

3）超五类线缆技术要求：

· 线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响；

· 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801 规定的技术规范；
· 支持快速以太网100Base-Tx应用，符合未来网络的需求； 

4）超五类跳线技术要求：

· 提供符合T568A或T568B两种标准的产品；

· 必须是厂商原装跳线；

· 有1m、2m、3m、5m等各种标准长度可供选择；

· 采用多股电缆结构，跳线应柔软，易弯曲不易折断。
5）楼层配线间语音110配线架技术要求：

· 配线架满足cat5e性能要求；

· 可提供25对、50对、100对、200对、300对全系列配置，满足不同使用需要；

· 采用25对110模块组成，可翻转打线施工；

· 端子片采用绝缘位移气密式卡接技术，触点永不氧化；

· 采用传统110端接方式；

· 配线架具有高密度性，1U高度支持100对线缆连接；

· 配线架的底座具有线对保护功能，保证传输性能；

· 配线架可以实现25对线到50对线的自由组合；

· 采用阻燃塑料，具有良好的阻燃性能；

· 完善清晰的标识系统；

· 可卡接内径22—26 AWG（0.4-0.65 mm），外径0 .5 inch(1.27mm)的线缆；

6）信息面板技术要求：

· 提供单口和双口86×86系列国标产品；

· 符合国内使用特点，与86国标底盒配套使用。

· 面板带有保护门的防尘盖，防止灰尘，适应不同的恶劣施工环境；

· 提供数据和语音标识条，便于识别数据和语音端口，并可根据实际需要进行调换；

· 要求扣位式组合面板，防止施工时污染面板，外形美观大方；

· 配有螺钉，方便安装；

· 采用阻燃聚碳酸脂材料（PC）。

7）线缆管理器技术要求：

· 特殊设计保持线缆的适当弯曲半径；

· 占1U高度，结构紧凑；

· 盖子可拆装，方便管理跳线；加盖后有利于跳线的保护；

· 线缆管理器要求采用板金材料。
8）主机房区根据用户实际使用状况合理配置机柜位置及数量。机柜净安装高度为42U，宽度为600mm（19英寸标准机柜宽度），机柜深度不小于900mm，黑色亚光、前后网孔门，四个扎线杆。每台机柜要求有上、下进出线孔，线孔位置在顶底后侧，方便与室内明装梯式桥架进行安装，机柜侧面留有布线通道，各机柜与桥架有固定连接点。

· 框架、安装角轨需用优质冷轧钢板, 厚度>=2.5mm。单机柜承重不小于800公斤。
· 前后门板材料为优质冷轧钢板，开网孔门，网孔部分的通孔率需≥60%。侧板材料为1mm优质冷轧钢板，顶板材料为优质2.0mm冷轧薄钢板。

9）交换机技术要求：

核心交换机

交换容量（全双工）192Gbps

 包转发率（整机）96Mpps
管理端口1个Console口

业务端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口

 扩展插槽2个扩展插槽

可选接口模块

 单端口10GE XFP接口模块

两端口10GE XFP接口模块

两端口10GE CX4接口模块

两端口GE SFP接口模块

两端口10GE SFP+接口模块

端口聚合 支持LACP，支持手工聚合，支持最多12/24个聚合组，每组支持最多8个GE或2个10GE端口（10GE机型）

端口特性

支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）

支持基于端口速率百分比的风暴抑制

支持基于PPS的风暴抑制

 MAC地址

 支持黑洞MAC

楼层交换机

固定端口  24个10/100Base-T以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个1000Base-X SFP千兆以太网端口（Combo） 

扩展槽位数量   2个 

管理端口 1个Console口 

支持的扩展模块接口类型 SFP-FE-SX-MM1310（LC接口，最大传输距离2km） 

SFP-FE-LX-SM1310（LC接口，最大传输距离15km）

SFP-GE-SX-MM850（LC接口，最大传输距离0.5km）

SFP-GE-LX-SM1310（LC接口，最大传输距离10km）

SFP-STACK-Kit
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI（LC接口，最大传输距离15km）

SFP-FE-LX-SM1550-BIDI（LC接口，最大传输距离15km）

SFP-GE-LX-SM1310-BIDI（LC接口，最大传输距离10km）

SFP-GE-LX-SM1550-BIDI（LC接口，最大传输距离10km）

 10/100/1000BASE-T接口模块（最大传输距离100m） 

交换容量 19.2Gbit/s，所有端口支持线速转发 

包转发率 6.55Mpps

MAC地址表 最多支持8K个MAC地址 

1.3布线产品选型要求

（1）必须为著名品牌的标准化产品，工程提供的所有产品应采用同一厂家的全系列产品（包括综合布线线缆、信息面板、各种配线架等）。
（2）综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点。所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端必须有编号和颜色标签，以标明线号、线位、区号和房号；

（3）信息插座面板应有标识，以色标和编号标识插座类型和连接线缆号。以颜色，图形，文字表示所接终端设备的类型；

（4）综合布线系统要求采用标准模块化的接插件，除中心机房内主语音配线架跳线外，其余跳线均采用快接式，以便今后的管理和使用；

（5）必须根据所需的信息点，按超五类标准建设，项目竣工时必须提供详细的测试报告和技术文档；

（6）所选厂商具有ISO9001，ISO14001认证，能提供良好的质保和培训，整个布线系统在工程验收后由厂家提供25年的系统质量保证；
2. 机房装修

机房装修主要包括地板、墙壁装修和隔断、金属门建设以及必要时对原有建筑装饰物体的拆除等方面的内容。

装修色彩宜以金属色、白色为主。白色为基本色，金属色为点缀色。机房的装饰设计和施工必须满足计算机机房的洁净度和特殊介质的存放要求，应选气密性好、不起尘、易清洁、防火性好、变形小的材料。

机房装修工程具体要求是：

墙面及柱面处理要求：

墙柱面采用优质烤漆面复合彩钢板装饰。所采用的材料应有较高的强度,美观、耐用、耐擦洗、不起尘，满足防火要求。安装时要求墙面平整、线条分隔简洁大方，机房窗户采用彩钢板进行封闭并要考虑大楼外立面的整体美观。

地板处理要求：

主机房及机房辅助区域的抗静电活动地板要求采用机械性能高、集中承载力大于450公斤，挠度变形小于2毫米、防火性能高的优质无边抗静电地板，根据设备的摆放位置合理放置通风地板。地板按照国家标准要求铺设。机房内防静电地板需做等电位体。整个地板支架通过导线连成一个金属整体，并与主接地极良好连接。地板架高0.3M。活动地板下的建筑面应平整、光滑，做涂刷不易脱落环保的防尘漆。

隔断处理要求：

根据机房实际面积，考虑功能方面、管理方面以及气体消防等方面的因素，可以考虑进行适当的隔断分割。应该具有一定的隔音、防火、隔热和减少尘埃附着的性能。

主机房区域隔断采用的隔墙材料应符合消防要求。机房内部隔断宜采用厚度为12毫米的防火玻璃隔断来进行分隔，外框宜采用拉丝不锈钢板饰面。玻璃隔断和玻璃门要固定在钢结构支架上，固定结实。

各区域之间隔断应按使用目的及相关要求分别进行，消防分区间的隔断及下送风分隔和上回风道分隔应符合消防要求，满足现场实际需求。

吊顶：微孔铝扣板（600*600），铝塑板包梁。

踢脚：主机房所有踢脚均采用1.0mm厚拉丝不锈钢饰面材料。

门：主机房的主门及消防门采用防火门，机房内部玻璃隔断上的门采用防火玻璃地弹门，其它门根据隔断类型分别设计。防火门要求采用甲级耐火标准。

窗户：窗户采用彩钢板封闭，并考虑防水、遮挡措施。

其它：

1）主机房应考虑或预留以后大型设备搬运的通道。

2）预留大楼弱电及电信线路进入机房的通道，并做好防鼠、防尘、防火封堵。

3）空调外机应选择适当位置安放，做好安全防护。

4）所有门及通道、内外管道接口处均须做好防鼠。

3. 供配电、防雷接地系统

3.1供电目的

保证计算机系统运行的可靠性；

保证计算机系统的设计寿命；

保证信息安全的要求；

保证计算机操作人员的工作环境。

3.2供电方案

机房电气系统包括机房区的动力、照明、监控、通讯、维护等用电系统，应根据机房实际负荷要求，铺设大楼配电房至机房电缆，以确保满足机房用电的特殊要求。

按负荷性质分为计算机设备负荷和辅助设备负荷，计算机设备和动力设备应分开供电。应独立设置计算机设备专用配电柜和辅助设备配电柜。

1) 计算机设备供电：

主机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等，由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递，关系重大，所以对电源的质量与可靠性的要求较高。采用由市电供电加UPS不间断电源运行方式，以保障电源可靠性的要求，最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。

2) 机房辅助设备动力配电：

机房辅助动力设备包括计算机专用精密空调系统、计算机机房照明配电系统及市电辅助系统（市电插座等）。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备，通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全，所以要求配电系统安全可靠。

3.3供配电系统设计要求

根据运行负荷的重要性程度确定供电电源等级。各用电设备须进行分相负载，均匀合理配电，并留有扩展的余地。产品质量要有保证、技术构思要合理、使用及维护要方便。

1) UPS供电系统设计要求见下一节（UPS系统）。

2) 配电：

机房配电系统采用50Hz、220V电源。采用放射式和树干式相结合的方式；

机房用电设备、配电线路等所有回路均装设短路、过载保护装置；

为了防止动力电对计算机信号的干扰，主机房内活动地板下部的低压配电线路采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆，敷设在金属管（槽）中，距离计算机信号线不小于30CM，避免并排敷设；

配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆，敷设镀锌铁线槽及镀锌钢管及金属软管。

3) 照明

照明分类：

机房照明除正常工作照明外，还包括应急照明（备用照明、疏散照明和安全照明）和值班照明。

正常照明：在正常情况下使用的室内外照明。

应急照明：当正常照明因故熄灭的情况下，供重要场合继续工作和疏散用的照明。

值班照明：在非工作时间内使用的照明。

本项目按要求设置工作照明、应急照明、值班照明。

照度：正常照明≥350Lx，事故照明≥50Lx；光源一般采用高效荧光灯。所有照明的光线要求均匀柔和、无闪烁、办公照明低眩光。

照明电源应分组、分区控制。控制开关的安装应分布合理、方便控制。

正常照明灯具采用飞利浦，灯具选型应与机房相适应。

4) 接地

为保障机房设备的正常运行和人身安全，按规范GB50343-2004要求数据中心机房设置工作接地、安全接地等接地措施。

机房接地包括：计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地、防静电接地。接地电阻小于1Ω；机房配电系统的交流工作地、计算机设备安全保护地采用铜芯电缆汇接到机房等电位接地排上，再接到大楼接地系统。

机房内采用铜带做等电位接地网。

抗静电地板、金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架及设备机架机柜等均应做安全可靠的接地。

5) 防雷系统设计要求

电源防雷应符合GB50057-94《建筑物防雷设计规范》（2004版）标准。在市电配电柜、UPS输入、输出柜处各加相应型号的防雷浪涌吸收装置。防雷系统应采取二级防雷措施。

机房总配电箱做二级防雷处理；分配电箱和UPS机柜做三级防雷处理；重要设备如小型机、网络设备等均使用防雷插座；光纤金属护套、DDN等外部接入的网络通讯线路均进行防雷处理。

机房内设等电位均压环一组并接地，所有不带电金属构件均就近接地。电源部分应从总配电柜专线屏蔽架设，并做好三级防雷过电压防护。所有信息线路架设均需用金属线槽屏蔽接地，并对重要设备端口进行防雷过电压防护。机柜要求距外墙立柱80CM。

6) 配电柜设计要求

a.机房配电柜设备应稳定、可靠。

b.所有配电柜的柜面应设总回路和主要回路的电流、电压，及运行状态指示灯，以便于工作人员观察监测设备运行情况，并具有智能远程监控、监视功能。

c.配电柜内部采用模块化设计，装配灵活，便于扩充，布置合理均匀，操作安全，外表美观。

d.配电柜体及配电柜内断路器、开关等元器件要求选用著名品牌。

e.配电柜内的空调动力、照明、维修插座等非UPS供电回路上应设消防联动装置，确保在发生火灾时能迅速切断电源。

f.安全保护地线和电源中性线（零性）要分别接在开关柜和配电箱相应的接线排上。保护地（PE）与配电柜体要有可靠的电气连接。

g.柜内的母线、接线板、开关的安装及布线方式应符合有关规定，并且整洁干净，各种标识详尽清晰。

h.配电柜应预留充足的备用开关及扩展空间。

7) 布线要求

a.动力布线应符合GB50054-93《低压配电设计规范》等相关国家和行业标准，电缆、电线载流量要留有30％的备用余量。

b.对于UPS、恒温恒湿空调、新风机等用电设备应满足每个设备一条独立回路的供电需求。

c.强电线路与弱电线路应分管（槽）敷设，且两者平行距离不应低于30cm。

d.零线和接地保护线要求单独铺设，严禁零地合一。

e.主干采用金属桥架，分支采用穿管方式铺设，桥架要求留有余量，以便扩容。金属桥架和管应采用支架方式铺设。

f.所有机房内部动力布线的电缆和电线应采用国内知名品牌，优质阻燃铜芯电缆，并提供国家免检证书。

g.所有回路应进行标识的设计和施工，电缆、电线两端要求进行标识，以标明回路；桥架和管应进行标识的设计和施工，以标明用于铺设电缆、电线的铺设通路。

h.图纸要求：绘制详尽的配电系统设计和施工图纸。图上详细标明支路号、相序、负荷等，施工平面图与系统图必须一一对应。

4. 空调系统

设备间采用精密空调。精密空调要求：
1）功能要求

①要求机房的空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的功能，能维持机房内恒温、恒湿状态，并控制机房内的含尘量。空调系统开机时主机房的温、湿度应达到GB50174－93中规定的A级。
②机房的空调系统在断电以后的电力恢复后能自动启动，并自动恢复到断电之前的设置状态。

③精密空调必须做到安全可靠；精密空调应带有预报警系统，避免因各种突发事件造成机组严重损坏（包括漏水等），系统必须能及时告知工作人员。

④空调的操作必须简单易懂，是全中文控制界面，以避免机房人员的误操作；并应对机房人员进行培训。
⑤机组提供智能通讯接口，以便于监控管理；考虑到以后的机房扩容情况，机组必须能够支持并机冗余。

2）空调系统应提供的资料

①空调机的型号、制冷量、制热量、功耗、数量、总冷量、总热量。机组使用的冷媒的型号和性能。室内机及室外机制造商全称、制造地点、整机制造商全称及制造地点。

 eq \o\ac(○,2)中标人所提供的设备或部件在设备交货时，应同时提供设备有关测试报告、产品合格证书，所提供的设备、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供原产地证书、报关资料及商检证明。

 eq \o\ac(○,3)投标人应随同投标文件提供系统总图、设备基础图、管口尺寸及方位图、系统内配管图、产品技术性能说明书、产品样本等。

3）空调系统的安装要求

①介质管路要采用经压力测试过的铜管管路，并且管路外侧有一定厚度的橡塑保温材料，防火等级为B1级。关于保温材料的厚度在投标文件中说明。风道保温采用橡塑保温材料，防火等级为B1级。

②冷凝水水管路（水平走向）在安装过程中需有一定的倾斜角度，以便冷凝水顺利排出。如不需靠管路倾斜来排放冷凝水，则请在投标文件中说明，将采用何种措施，以达到排放冷凝水的目的。冷凝水要防漏防结露，并在投标文件中说明。

③室外机底座要有减震材料，防止机组运行时震动。

④室外机放置须考虑结构的承重。

⑤室内机的要求：室内机安装后应考虑使房间的净高尽可能高。

⑥投标人应具有自己的被制造商认可的有资质的安装队伍，具有长期固定协作关系的安装单位，要求安装一次达标，质量合格。

⑦设备安装的所有施工安全由中标人负责。

⑧投标人应提供满足设备安装的详细图纸、安装说明书、电气系统图、控制系统图及其符号说明、动力电路和安全电路接线图、易损件目录等，并应提供相应的中文文本。

4）空调的具体技术参数 ：

本项目采购1台机房专用精密空调， 重要技术参数要求包括：

1）单台总冷量≥7.9kw,电加热≥3kw,风量≥2250m3/h,加湿量≥3kg/h,机组尺寸（长*宽*高）≤650*650*1980，风机形式采用涡壳离心直驱风机。
2）设备的安装。

机械性能

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；

操作及维修安全、方便；

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施；

机组必须可100%全正面进行操作、维护和维修，侧面及后面可无须维修空间；

标牌、标记应平整清晰。

电气性能

机组的的电气性能应符合IEC标准；

输入电压允许波动范围：220/380V +10% ( -10%；

频率：50HZ ( 2Hz。

机组的适应环境

温度：室内  -10℃ ( +30℃
      室外  -20℃ ( +45℃

湿度：≤95%RH

温度、湿度控制性能

设备应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
温度调节范围：+17℃ ( +28℃。

温度调节精度：     (1℃      

温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：40% ( 60%RH。

湿度调节精度：    (3-5 %RH

温、湿度波动超限应能发出声光报警信号。

机组性能

机房专用空调的除湿性能：具备快速除湿功能，在需要除湿运行时，机房专用空调应能够关闭部分蒸发器面积，加速除湿过程，减少热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

机房专用空调的加湿性能：应采用可在场地拆卸清洗的电极式加湿器，加湿器应具有对水垢或杂质进行自动清洗的功能，所选用电极式加湿器的电极应可以在场地进行拆卸清理，加湿器可以重复利用及长期使用。

机房专用空调的空气洁净度：

应安装高中效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤器如为进口设备的应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到C级机房的要求(直径大于0.5(m的灰尘粒子浓度(18000粒/升)。

机房专用空调的控制系统：应采用具有先进的英国Eliwell控制器，涡壳离心直驱风机。

机房专用空调的室外机组：室外机组应该采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，室外机组提供冷凝风扇无级变速控制器，无级变速控制器能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。

机房专用空调机组的适用性

机房专用空调机组采用正面直吹方式，内置出风口。

机房专用空调机组的送风余压应不小于60Pa，并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。

设备与消防联动的要求

空调系统的设计需要考虑和消防的联动装置，使得当一旦发生火警时候，能够立即关闭空气调节系统，切断空气调节系统的新风补充，切断空调机组的电源。应在市电配电柜设计开关联动装置，一旦发生火警，联动装置应立即关闭空气调节系统、新风补充、空调机组的电源开关。

为保障空调效果，要求为知名品牌，所提供的设备制造商必须具有质量管理体系认证证书ISO9000，必须具有原厂授权和原厂售后服务承诺。

5. UPS系统

考虑到未来设备的增加，提供20KVA负载，电池20节，满载待机时间不低于1小时。

6. 机房环境监控系统

本次项目实施范围为二层中心机房。主要通过现代数字采集、视频、智能控制技术，对机房环境、设备进行实时监测，通过异常告警、短信提示告警、历史查询、远程管理等手段实现信息集中存放统一管理的目的，以达到高效率、低成本的管理目标。通过本项目建设，实现机房无人值守，并能快速明确机房异常状况，准备地锁定故障点，并能根据视频回放、历史数据查询等功能实现事故追踪等功能。

机房面积在25平米左右，实现主电源和UPS电源的接入，精密空调的开关监控，漏水探测，烟雾探测，门禁系统，机房的温湿度探测,视频监控等，监控目的达到无人值守。

单机版动力环境监控系统应包含配置工具、业务台、前置机、管理工具、数据库、组态、在线修改告警、统计报表、安全设置、手机登陆查看等。

环境监控系统软件功能主要包括：

1.软件操作界面应采用简体中文界面，应能够使用图形交互方式和文本表格形式显示被监控对象的实时数据。图形方式可根据需要在1个界面下显示1个或多个被监控设备的真实图形及主要监控内容，并可确定显示某设备的详细监测内容。

2.对于具备智能化接口的被监控设备，应采用这些设备所提供的接口，并实现其接口通信协议提供的功能。

3.各类数据实时显示、存储、查询、备份、恢复、处理和统计功能。其中，数据查询和统计应能根据用户需求按时间段（开始与结束的时间段：年、月、日、时、分、秒）、局（站）名称、被监控设备类型及监控点类型等因素进行单项和多项综合查询。其中，对于每一类查询条件都可以进行全部或部分查询。

4.系统操作权限的划分和配置功能，至少具有系统管理员（最高级）、系统操作员与一般用户3级。

5.告警一律采用醒目的可视、可闻声光告警信号。不同等级的告警信号应采用不同的显示颜色和告警声响。系统可提供：手机短信、电子邮件、现场声光、语音电话等多种告警方式。不同的告警可以实现发给不同的值班人员，同一告警也可以同时发给多个值班人员。

前端采集器主要功能：
采用一体化采集器，所有采集量都是在采集器做协议规约，实现监控软件只和采集器直接连接。集4/8路开关量输入DI、2路开关量控制输出DO、一个RS232串行智能处理通讯口COM1、一个RS232/422/485串行智能处理通讯口COM2、一个RS422总线级联口COM3、两路数字温湿度通道、一个10M/100M网络口、协议转换、通讯接口转换、传输等功能于一体小型采集器，覆盖了工业控制及监控系统的现场采集所需功能，能根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型采集系统。所有功能均采用模块化设计，便于工程安装及工程维护。智能采集器可满足TCP/IP组网方式的要求。配置方式灵活，用一体化结构设计，在散热、EMC(Electromagnetic Compatibility，电磁兼容性)等方面表现卓越。

门禁控制器的供电，在UPS输出配电系统单独回路控制，为系统的安全稳定运行提供保证。

7. 机房消防

《气体灭火系统设计规范》( GB 50370 —2005) 规定:“一个保护区的面积不宜大于800m2 ,且容积不宜大于3600m2。” 

本次气体灭火系统共设计1个保护区，面积约25平米。

根据机房结构特点及从经济性考虑，采用无管网气体灭火装置。在机房内的气体灭火区域采用有气体释放的标志指示及相应的声光报警器。

机房受保护区的防火配套设计：

保护区必须为独立区域；

保护区的通风系统在喷放HFC灭火剂前应关闭，并设置防火阀门。

喷放HFC前，必须切断可燃，助燃气体的气源，并停止一切影响灭火系统的设备；

保护区的门必须采用防火门，保证在任何情况下，均能从保护区内打开。

保护区外设置声、光报警及释放信号标志；

保证灭火的可靠性，即灭火系统在发出灭火指令时，由控制系统发出联动指令、切断电源、关闭或停止一切影响灭火效果的设备。

机房消防报警配套设计：

在机房内部均采用烟感、温感报警系统，保证机房在火灾初期能及时报警及时扑救，同时报警系统与电力系统、门禁系统等进行联动全面保护机房设备及人员的安全。

气体灭火主机主要功能：
1、可同时保护四个以下保护区。
2、每个保护区都是烟感/温感探测器同时探测报警。
3、硬件WATCHDOG和软件滤波算法。
4、对电磁阀连接线进行短路、断路故障检测 。
5、首火警最大报警延时为6秒, 非首火警最大报警延时为1秒。
6. 放气延时时间可设为0s－35s，步长为5s，出厂设置为35s。
7. 系统提供故障、单一火警和复合火警报警输出功能。
8. 保护现场可连接手动立即启动和手动/自动切换盒，保证在紧急情况发生或现场维护时系统工作完全受控。
9. 控制器手动放气的延时方式可由用户进行设置。
10. 配有控制器放气确认反馈信号接口（可选用）。
11. 系统区分故障/火警/放气延时/放气中四种状态，给出相应的声、光报警。
12. 当发生故障时控制器自动报警，当故障排除时控制器自动恢复。
13. 电源交流、直流的切换采用全电子式切换。
14. 对备用电池状态进行监控，对电池进行过充和过放保护；系统采用低功耗设计――7.0Ah容量的备用电池可使系统连续工作时间大于48小时。 
15. 键盘受键盘锁保护，防止误操作。 

三、设备清单

	序号
	项目名称
	技术指标及性能说明
	单位
	数量

	系统名称一：

机房防雷接地
	　
	　
	　

	1
	一级防雷器
	SPD端口 一端口；SPD类别 限压型；电源系统 TT-TN-IT；额定电压 Un220V ；最大持续运行电压 Uc385V ；标称放电电流 In(8/20μs)40kA；最大放电电流 Imax(8/20μs)80kA；保护水平 Up <2500V；推荐串接过流保护装置63A/35kA；内部过热断路器 ；断路装置 内置 ；内部电路过流断路装置 内置；遥控报警信号 常开/常闭触点端子(可选) ；安装 35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3) ；工作环境温度 －40/85°C ；外壳材料 符合UL94V-0 ；外壳保护等级 IP20
	套
	1

	2
	二级防雷器
	SPD端口 一端口；SPD类别 限压型；电源系统 TT-TN-IT；额定电压 Un220V；最大持续运行电压 Uc385V；标称放电电流 In(8/20μs)20kA；最大放电电流 Imax(8/20μs)40kA；

保护水平 Up <1800V；推荐串接过流保护装置32A/10kA；内部过热断路器 ；断路装置 内置 ；内部电路过流断路装置 内置；遥控报警信号 常开/常闭触点端子(可选)；安装 35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3)；工作环境温度 －40/85°C；外壳材料 符合UL94V-0；外壳保护等级 IP20
	套
	1

	3
	地极引上线   
	BVR16mm
	M
	100

	4
	绝缘端子
	　
	套
	30

	5
	接地环网铜排
	3*30mm
	M
	60

	6
	等电位均压环
	　
	项
	1

	系统名称二：

机房UPS不间断电源
	　
	　
	　

	1
	UPS主机
	UPS类型：在线式UPS；UPS额定容量：20KVA；UPS电源效率：85%；输出电压：213-226V；输出电压频率范围：50±0.25Hz；

输入电压
：304 – 478；输入电压范围：304 – 478；输入电压频率范围：47 - 55Hz；工作噪音：小于60dBA；环境参数：工作温度
0～40℃；工作湿度：20% - 90%；存储温度：-25 - 55℃；存储湿度：
5% - 90%
	台
	1

	2
	蓄电池 
	12V100AH
	节
	20

	3
	电池柜组
	　
	台
	1

	4
	机房配电箱
	1600×600mm
	套
	1

	5
	蓄电池连接线
	25mm
	根
	20

	6
	电池柜钢架加固
	10#槽钢
	项
	1

	系统名称三：

机房消防
	　
	　
	　

	1
	柜式气体灭火系统
	钢瓶容积：七氟丙烷储瓶  70L  ；储存压力：2.5Mpa；灭火剂充装密度：≤1000Kg/m3；灭火剂喷射时间：≤10S；工作电源：AC220V50Hz，DC24V；使用环境温度：0～50°；防护区：面积不宜大于500m2，且容积不宜大于1600 m3
	套
	1

	2
	七氟丙烷灭火剂
	HFC227ea
	Kg
	45

	3
	气体灭火主机
	交流电源：220VAC，50Hz，3A ；直流电源：24VDC，7.0Ah；输出电压：24VDC；整机输出电流： ≤ 6A；电磁阀驱动电流： ≤ 3A；其它报警回路输出电流： ≤1A；使用环境：温　　度：-10℃－+55℃；相对湿度：≤95%（40 ℃，无凝露）
	台
	1

	4
	喷洒指示灯
	工作电压：DC24+-15%；工作电流：≤60mA（均值）；闪光频率：20--180/min；闪光亮度：10米处清晰可见（室内温度）；环境温度：0--50°
	只
	1

	5
	紧急启停按钮
	
	只
	1

	6
	感烟探测器
	工作电压：DC24V 监视电流：＜50μA 环境温度：-10℃～55℃；报警电流：1mA～10mA 环境湿度℃：≤95%(40℃±2℃ 无凝露) 保护面积：参考国家标准GB50116-98《火灾自 颜色：白色；
	套
	2

	7
	感温探测器
	工作电压：DC24V（允许范围：DC18V ~ 30V）； 工作电流：监视状态＜50uA @ DC 24V，报警状态1 mA～10mA（与回路限流电阻有关）；工作指示：监视状态红色指示灯每5 ~ 8秒闪烁一次，报警状态红色指示灯常亮；使用环境：温度：-10℃～50℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露）；执行标准：GB4716-2005； 产品类别：A2；保护面积：参考国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中的相关规定
	套
	2

	8
	声光报警器
	
	
	

	9
	信号线
	RVS 2*1.0
	米
	100

	10
	KBG穿线管
	20mm
	米
	100

	系统名称四：

机房环境监控
	　
	　
	　

	一
	　配电监控
	　
	　
	　

	1
	数位电表（智能电表）
	准确度：相电压、电流、功率＜0.5%RD；电能、线电压 ＜0.5%RD；频率 ≤0.1%RD ；输入量程：电压 5～120V/600V(最大600V)，电流 0～1A/5A(最大6A)；吸收功耗：每路电压 ＜0.4VA(347V)/0.2VA(150V)，每路电流 ＜0.1VA(5A)；过载能力：电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒，电流 2倍额定连续/10倍额定30秒；波特率：1200/2400/4800/9600/19200；校 验 位 奇／偶／无校验位；电能累加复位(口令) ；通讯规约 MODBUS－RTU ；电磁兼容 浪涌 电源：4kV(1.2×50μs) I/O线：2kV 快速瞬变脉冲串 电源：4kV,2.5kHz  I/O线：2kV, 5kHz；静电放电：接触放电6kV，气隙放电8kV ；射频电磁场 10V/m中等强度的电磁辐射

实时监测机柜监测点的市电电压（V）、电流（I）、频率（F）、有功功率（P）、无功功率、电能等参数。市电参数出现异常情况时，系统可立即报警。


	台
	1

	2
	开关状态检测（同时检测空开的电压检测）
	一套不少于16路空开
	套
	2

	二
	　UPS监控
	　
	　
	　

	1
	UPS数据通讯协议开发
	　
	项
	1

	三
	　空调监控
	　
	　
	　

	1
	远传继电器模块
	　
	个
	1

	四
	　温湿度监控
	　
	　
	　

	1
	温湿度传感器
	测量范围 -20-70度；输出信号 RS422/485；
	个
	2

	五
	　消防监控
	　
	　
	　

	1
	干接点接入
	
	个
	1

	六
	　动力环境监控主机系统
	　
	　
	　

	1
	单机版动力环境监控系统
	工控机，XP2003系统；含配置工具；其余功能见见技术要求6.2
	套
	1

	2
	前端一体化智能采集器
	采用一体化采集器，所有采集量都是在采集器做协议规约，实现监控软件只和采集器直接连接。
	套
	1

	七
	视频监控
	　
	　
	　

	1
	硬盘录像机
	视频输入路数 4/8/12/16 ；视频输出 2路BNC(4路设备BNC输出只有一个)，1路VGA输出 ；矩阵环通输出： DH-DVR0804LB-S/H、DH-DVR1604LB-S/H 型号支持；画面显示 1/4/8/9/16画面显示 ；码流类型 视频流/复合流 ；音频输入路数 4/8/12/16路RCA音频输入（4路设备音频接口为BNC接口）；音频输出 1路RCA（4路设备音频接口为BNC接口） 

双路回放 支持 ；硬盘接口 8个SATA接口(4路设备支持4个硬盘) 
	台
	1

	2
	硬盘
	500G，SATA接口
	块
	1

	3
	半球摄像头
	470线，SONY CCD
	个
	2

	八
	　门禁
	　
	　
	　

	1
	门禁主机
	●内置精确万年历 
● 支持RS485/RS422联网，可外接两个维根读卡器 
● 最多可存储6144条记录（可扩容至2万条以上），可登记1700个不同用户 
● 最多可存储6144条记录（可扩容至2万条以上），可登记1700个不同用户 

● 采用开关电源，宽频电源7V-35V，环境事件监控记录：门磁、红外等  

● 带密码键盘，支持“用户ID+用户密码”开门功能  
● 支持多种电磁锁：磁力锁、电插锁、脉冲锁、阴口锁                    
● 输入/输出的抗干扰保护；表面浸油工艺处理，防霉、防潮
● 支持2个读卡器，兼容IC,ID,HID卡

● 支持兼容到动力环境监控平台
	台
	1

	2
	电锁
	
	个
	1

	3
	出门按钮
	
	个
	1

	4
	门禁卡
	
	张
	10

	九
	　报警系统
	　
	　
	　

	1
	短信报警器
	支持标准SIM卡，支持SDK开发
	台
	1

	2
	声光报警器
	标准通信报警器
	台
	1

	系统名称五：

机房装修
	　
	　
	　

	序号
	项目名称
	技术指标及性能说明
	单位
	数量

	一
	门及隔断

	1
	双开钢质防盗门       
	2M*1.5M
	樘
	1

	2
	钢制双开门门框不锈钢包边
	304#
	M
	10

	3
	玻璃隔断含门
	12mm防火
	㎡
	5

	二
	顶面

	1
	顶面防尘漆
	　
	㎡
	30

	2
	天棚吊筋                 
	Φ8mm
	㎡
	30

	3
	凹槽龙骨  
	1.0mm
	㎡
	30

	4
	铝合金微孔铝板     
	600*600*0.8mm
	㎡
	30

	5
	棚边角线条
	　
	M
	30

	6
	天棚接地
	　
	项
	1

	三
	墙面

	1
	墙面覆面龙骨            
	　75mm
	㎡
	40

	2
	防火玻璃纤维基层板
	　
	㎡
	40

	3
	彩钢板             
	机房专用金属面夹芯板 

1.钢板原材料使用0.6㎜热熔镀锌钢板。 

2.内衬德国可耐福石膏板。

3.切口处有涂装层包裹不会生锈。 

4.先折弯后静电喷涂，表面无折痕。 

5.颜色根据客户要求调制。

6. 喷涂采用静电涂装（三喷四涂工艺）。

7.独有的U形耳朵边设计在大面积使用的情况下极好的保证了装饰面的平整度。
	㎡
	40

	4
	木工板
	E1级
	㎡
	40

	5
	防火岩棉
	
	㎡
	40

	6
	不锈钢踢脚线
	高100mm厚1.0
	M
	50

	四
	地面

	1
	地面防尘漆              
	　
	㎡
	30

	2
	全钢抗静电活动地板        
	600*600*35mm
	㎡
	30

	五
	电气

	1
	格栅灯        
	　600×600,3×18W
	套
	9

	2
	应急灯        
	　
	套
	3

	3
	机房单相五眼插座           
	10A
	个
	6

	4
	机房单相五眼插座           
	16A
	个
	6

	5
	单控双联照明开关          
	　
	个
	2

	6
	金属接线盒                    
	　
	个
	30

	7
	电气配管           
	JDG20mm
	M
	150

	8
	包塑金属软管               
	20mm
	M
	100

	9
	镀锌金属桥架       
	150×100mm 
	M
	20

	10
	照明电气配线    
	BV2.5m㎡ 
	M
	500

	11
	动力电气配线     
	BV4m㎡
	M
	500

	12
	动力电气配线
	BV2.5m㎡
	M
	100

	系统名称六：

综合布线
	　
	　
	　

	1
	超五类24口屏蔽数据配线架
	FA3-08/C8B
	个
	5

	2
	1U理线器
	NJA4.431.157
	个
	20

	3
	110配线架
	NJA4.431.023
	个
	5

	4
	单口面板
	FA3-08/C1A
	个
	120

	5
	超五类屏蔽数据模块
	NPL5.566.2001
	个
	260

	6
	超五类UTP屏蔽电缆
	HSYVP5e 4×2×0.5
	箱
	30

	7
	超五类屏蔽数据跳线
	NPL3.695.695
	根
	150

	8
	PVC线槽
	20mm
	米
	2000

	9
	铝合金检修口
	20mm*20mm
	个
	10

	10
	原机房综合布线系统迁移、整理
	　
	项
	1

	11
	机柜
	黑色网纹42U 600*900
	台
	4

	12
	核心交换机
	交换容量（全双工）192Gbps
包转发率（整机）96Mpps
管理端口1个Console口

业务端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口

扩展插槽2个扩展插槽
	台
	1

	13
	楼层交换机
	固定端口  24个10/100Base-T以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个1000Base-X SFP千兆以太网端口（Combo） 

扩展槽位数量   2个 

管理端口 1个Console口 
	台
	3

	14
	1000M光口模块
	850nm,0.55km,LC
	个
	6

	15
	光纤跳线
	多模3米
	对
	3

	系统名称七：

精密空调
	　
	　
	　

	1
	机房精密空调
	全冷量(KW) ≥7.9；显冷量(KW) ≥ 7.6 ；压缩机（台） 1；输入功率(KW) 2.5；压缩机最大运行流量1（A）11.4；压缩机最大运行流量2（A）4.4 ；蒸发器风机 ：风机风量(m3/h)2250；输出功率(KW)0.38 

余压(pa) 60-120 ；加热功率(KW) 3.0  ；加湿量(kg/h) 3.0 ；加湿功率(KW) 2.6；尺寸（mm）不大于 650*650*1980；涡壳离心直驱风机；
	台
	1

	2
	空调钢架
	　
	个
	1


四、培训和售后服务：
1. 硬件设备不少于三年保修，终身维修，软件免费升级。
2. 对客户进行定期回访，发现问题及时解决。

3. 提供培训方案

4. 备品、备件的提供

五、项目技术方案及要求

1、投标人投标文件应编制《技术方案》随投标文件一并提交，供招标评审。《技术方案》包括但不限于以下内容：

（1） 施工组织计划。

（2） 施工进度计划。含施工进度计划表或网络图，表明工程各阶段各个关键节点日期、完工日期。

2、投标方如中标，按招标方要求派驻项目经理与采购人协调工地施工。投标方必须认真考虑到本工程施工的特殊性和施工的间断点来安排施工和工期。

3、中标人派驻现场的项目经理必须具备五年或以上有同类项目工程经验，具有施工组织协调能力。

4、中标人除负责机房改造项目中设备的安装、调试和验收外，同时，负责完成与其他相关系统的接口配合和协调工作，包括（但不限于）与设计单位和其他单位的配合和协调工作。
六、交货期、交货方式及交货地点

1、 项目时间要求：合同签定后1个月内交货，交货后40天内安装完毕。

2、 交货地点：江苏省农业机械管理局指定地点
七、付款方式

合同款以人民币形式，按下列条件进行：

全部设备到货后，由买方逐一清点无误，与合同规定相符，提交书面验收设备清单，设备软、硬件安装、集成完毕，机房办公区改造符合要求，正常运行30天后，由买方组织验收。系统工作稳定，无明显非人为故障，施工符合合同要求，支付合同总价的95%。

竣工验收付款：买方将在项目交工验收合格后十二（12）个月，并由买方确认设备在此期间运行正常后，由买方办理支付手续，支付尾款。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。.按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准
投标主要产品为自主创新、节能、环境标志产品
自主创新产品是指列入财政部、科技部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务；环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品。节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

注意：投标主要产品如为自主创新、节能及环境标志产品的投标人需提供有关证明材料。

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
A、招标项目的总报价（35分）
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35

B、履约能力等（11分）

1、投标人安排参与本项目的专业人员的素质、技术能力、经验和人数（2分）；有二级项目经理加0.5分，有一级项目经理加1分；其余1分根据项目其他参与人员横向比较。项目经理需要提供近三个月的社保证明以证实为本公司员工。

2、建设部（现住建部）颁发的建筑智能化设计资质（2分），甲级资质得2分，乙级资质1得分。

3、银行或专业机构出具的信用等级证明（2分），3A等级的得2分，3A以下等级的得1分，没有不得分。

4、具有三级以上（含三级）消防施工资质（2分）；

5、投标人具有江苏省级机关及省级事业单位实施的合同金额大于50万元人民币的机房工程成功案例，需提供合同复印件或用户评价的意见等（要反应出金额和采购的货物情况），每个成功案例得1分，3个及以上本项得满分（3分）。

C. 投标技术方案的响应（40分）

1、投标方案与需求的吻合程度（28分）

	序号
	打分项
	本项满分分值

	1、
	方案对政务内网施工方式及保密措施进行详尽论述，符合规范要求
	4

	2、
	布线产品选择是否符合政务内网的使用要求 
	2

	3、
	装修方案是否能很大提升用户的使用环境，结合用户使用现状进行论述 
	4

	4、
	方案是否结合用户使用现状对供电模式现状及其解决方案进行详尽论述，供配电系统设计符合标书要求
	4

	5、
	防雷系统是否符合标书要求
	1

	6、
	精密空调系统是否满足标书中明确的功能和重要技术参数的规定； 
	4

	7、
	方案是否结合用户使用现状对用户消防及其解决方案进行详尽论述，产品性能符合标书规定的技术指标
	3

	8、
	不间断电源系统是否符合标书要求
	2

	9、
	环境监控系统功能是否与标书所要求的功能相吻合，其中前端智能采集器采用一体化采集器，所有采集量都是在采集器做协议规约，实现监控软件只和采集器直接连接； 
	4


2、投标技术方案的总体评价（12分）

整体方案4分：中心机房设备间、办公间分区是否明确，设备间各种设备布局是否合理，需考虑到整体中心机房的安全性、稳定性及可扩展性。主要从设计完整性、整个系统的高可靠性、安全性、可维护性和可运营性、工程进度、施工保障、组织情况等方面进行评价。
项目设计图纸4分：评委根据投标人整套图纸情况打分，图纸包含：总体布局图、供配电系统设计图，气体消防灭火及报警设计图、装修（墙、顶、地）平面布置图、电气接线图及系统图、防雷接地布置图等。

项目优化设计方案2分。评委根据投标人所提供的对本项目的优化方案进行横向比较。没有优化设计方案的本项目不得分。

项目验收方案2分。验收方案是否具体，各项验收是否有标准并且明确。

D．投标人的售后服务及培训（9分）
1、用户培训方案（3分）
2、售后服务（6分）

根据售后支持服务和提供三年的设备保修保证4分。

本地化服务。投标公司注册地在南京或在南京有分支机构，需提供公司工商营业执照或登记材料复印件2分； 

E、投标产品为自主创新产品（5分）
1、投标主要产品属自主创新产品的得3分，自主创新产品是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物，投标产品如为自主创新产品，投标人需提供有关证明材料；

2、 投标主要产品根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，属于环境标志产品政府采购清单内的产品得1分。

3、投标主要产品根据财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购清单》，属于清单内的产品得1分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
投标主要文件目录

一、资信证明文件
二、投标配置与分项报价表

三、供货一览表

四、技术参数响应及偏离表
五、商务条款响应及偏离表

六、投标函
七、开标一览表

一、资信证明文件要求
  （一）实质性资格证明文件目录
1．工商营业执照副本（复印件，加盖公章）；

2．银行的资信证明（原件、如果有的话）；

3．法人代表授权书（原件、标书签署人不是法定代表人的必须提供）；

4．投标人资格声明（需提供原件）；

5．参加本项目实施的组成人员资历表；

6．投标主要设备（综合布线、精密空调、机房环境监控系统）制造商项目授权书（需提供原件）；

7．建筑智能化工程专业承包资质（复印件加盖公章，原件备查）；

8．信息产业部（现工信部）颁发的计算机信息系统集成资质（复印件加盖公章，原件备查）。

9．消防设施工程专业承包资质（复印件加盖公章、如果有的话）；
（二）非实质性资信证明文件目录（如果有的话请提供）
1、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料----包含成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

2、招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

本地化服务能力证明———

其他：                            ——————————
3、自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件————————
4、投标人的信誉、荣誉证书或文件————————
5、招标文件要求投标人提供的和投标人认为与本项目有关的并可以提供的其它相关的证明材料

一、法定代表人授权书（格式）
本授权书声明：____________（投标人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就JSZC-G2010-182   号项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：_____________________________________

          职    务：_____________________________________

          单位名称：_____________________________________

代理人（被授权人）签字盖章：_____________________________

          职    务：_____________________________________
          单位名称：_____________________________________

投标人名称（公章）：_____________________________________

         日     期：_____________________________________
 二、投标人资格声明（格式）

	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产         万元
	固定资产原值 ：     万元

固定资产净值：

     万元

	
	
	负 债          万元
	

	
	
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	财务状况

（最近两年）
	     年
	
	
	
	

	
	      年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：_______________________
电话号和传真号：_______________________

公     章                                      日期：______年    月    日

三、投标配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

	货物名称及规格、型号及详细配置
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	 


法定代表人或授权代表签字：

注：

1、 单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、 如果单价和总价不符时，以单价为准重新计算；

3、 请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

四、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

	货物名称
	型号及详细配置
	产地
	数量
	交货期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：       

 项目名称：

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出

符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

注： 1、各分包需单独分页填写，本表须对照 “项目需求”中的有关功能参数要求逐条填写。若出现缺、漏项或和描述不清的均视为负偏离处理。

2、“偏离情况”栏填与招标文件相符填“满足”，优于招标文件要求填“正偏离”，低于招标文件要求填“负偏离”。

3、行数不够可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：        项目名称：

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内 
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：

七、投标函（格式）
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-G2010-182  号招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________(投标人)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人授权代表姓名（签字）： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

八、 开标一览表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

	项目总报价
（人民币）
	大写：
小写：                    万元

	主要设备品牌、型号
	

	供货期
	

	标书
份数
	正本：1份 副本：4份


投标授权代表签字：

                                                日期：      年  月   日

填写说明：

1. 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章；













































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]