                                             招标编号：

发电厂建设项目
设备监造招标文件
项目招标负责人：                                
招标文件编制人员：                              

招   标   人：
招标代理机构：

招标代理机构资格证书编号：

二O一一年二月

第二章  投标人须知

招标须知前附表

	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	项目名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	承包方式
	

	4
	招标范围及项目
	2×350MW燃气－蒸汽联合循环发电机组的主机和主要辅机，详见附件1和附件2

	5
	监造时间
	

	6
	资金来源
	自筹资金

	7
	投标人资质要求
	1、具有独立企业法人资格
2、具有甲级发电设备设备监造资质或具有F级联合循环机组监造业绩的乙级发电设备监造资质

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	投标

有效期
	90日历天（从投标截止之日起）

	10
	投标

保证金
	投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳和退还（请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。）

投标保证金的金额：人民币5万元。

一份(此条仅对中标人适用)。

	11
	澄清
	若对招标文件有任何疑问，应于2011年   月    日北京时间16：00前将疑问以书面的方式送（或传真）至招标人或招标代理机构。

联系方式见招标公告

	12
	投标文件份数
	一份正本，四份副本，一份电子文件

	13
	投标文件提交地点及截止时间
	提交地点：
截止时间：2011年  月  日北京时间9:00


	14
	开标时间和地点
	时间：同投标截止时间

地点：同投标文件提交地点

	15
	评标方法及标准
	综合评估法


一、总  则

1.工程概况

1.1工程名称：
 1.2工程规模：2×350MW天然气发电机组

1.3项目法人：
 1.4合同名称： 
2.招标范围及方式
1.1本项目涉及的监造设备范围为2×350MW联合循环机组的燃气轮机、蒸汽轮机、发电机、余热锅炉和重要辅机设备，参见合同附件1、附件2。

1.2招标方式：公开招标
3.合格条件与要求
3.1在中华人民共和国注册的、具有独立法人资格的法人单位；

3.2具有甲级发电设备监造资质或具有F级联合循环机组监造业绩的乙级发电设备监造资质；

3.3独立于设备制造单位和招标机构的、有能力提供本次招标工作内容的监造单位；

3.4投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；
3.5投标人还应具备以下条件：
1)资格审查资料完整，投标人具有承担本项目主要设备监造的能力；
2）自2005年以来具有300MW及以上的燃煤发电机组三大主机或F级联合循环机组设备监造项目业绩；
3）投标人的项目总监理工程师应具有高级职称、8年以上相关工作经验、担任总监理工程师或质检部门负责人4年以上，年龄65岁以下；
4）所配备的其他监理人员必须专业齐全，人员数量满足监理工作需要，身体健康，且具有相应的电力设备制造现场监理经验；
5）投标人的财务状况良好；
6）近三年内，投标人无债务纠纷案件。

4．投标费用
投标单位自行承担其投标行为所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标代理公司及项目法人不承担上述任何费用和任何责任。
5．招标代理服务费用
二、招标文件
6.招标文件的组成

6.1 本招标文件包括以下内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同文件及附件
第四章 投标文件格式

第五章 评标标准和方法

6.2 除6.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人/招标代理书面提出，否则由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，该投标有可能被拒绝。

7.招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表第11项规定的时间以前以书面形式向招标人/招标代理提出澄清要求。无论是招标人/招标代理根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人/招标代理都将于投标截止时间15日前统一以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认（招标人/招标代理将澄清向所有投标人发送后48小时内未收到投标人以书面形式予以确认的，将视为投标人已收到），该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8. 招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人/招标代理可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人/招标代理可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

投标文件的编制
9.标书的语言
投标文件及投标单位与招标人/招标代理之间的与标书有关的来往函电和文件均应使用汉语，投标单位随投标文件提供的证明文件和印刷品可以使用另一种语言，但其中有关段落须配有恰当的汉语说明，标书的解释应以汉语为准。
10.投标文件的组成

10.1 投标文件由商务部分、技术部分(监造大纲)两部分组成。

10.2商务部分主要包括下列内容：
10.2.1法定代表人授权委托书；

10.2.2投标书；

10.2.3设备监造总费用及分项报价； 
10.2.4差异表；
10.2.5投标保证金收据复印件；

10.2.6资格审查文件：

（1）企业概况表（投标人需随后附经年检合格的营业执照、经年检合格的甲级发电设备监造资质或具有F级联合循环机组监造业绩的乙级发电设备监造资质、质量体系认证证书、法定代表人资格证明书等文件的复印件）；

（2）投标人自2005年元月以来承担的300MW及以上的燃煤发电机组和F级联合循环机组设备监造项目的业绩表（投标人随此表后附以上项目收到的中标通知书复印件或者合同协议书复印件或者其他足以证明的文件以及验收证书的复印件）；
（3）财务状况表（附2008年~2010年度经过审计的财务报表复印件）；

（4）发生重大设备质量监造事故或业内投诉报告（若有）；
（5）拟派驻本项目的总监造工程师简历表（本表后附其专业技术职称、执业资格证书以及作为总监造工程师承担的监造项目的业绩表、合同书及验收证书复印件）；

（6）本项目主要监造人员的基本情况表（本表后附其专业技术职称、执业资格证书复印件）；
10.2.6资格审查文件其他要求

（1）资格审查文件应逐页加盖公章；复印件的原件在开标时携带备查。

（2）业绩证明（合同或验收证书）若无法提供原件，可提供经工程所在地公证部门的公证书，验收证书可在复印件上加盖原盖章单位章，否则该业绩无效。
（3）合同或验收证书中未能完整注明拟派驻本项目的总监造工程师姓名的，其业绩不计。

10.3 技术部分（(监造大纲)主要包括下列内容：（格式投标人自定）
（1）本项目特点概述；

（2）总体工作说明；

（3）提出设备监造过程中针对质量控制、监造管理、合同管理的主要措施和方法；

（4）提出项目机构设置（要求明确项目机构及专业人员的分工）。

（5）设备监造工作日程安排，组织和人员投入计划、工作质量保证措施；

（6）承诺中标后未经业主同意，不得擅自更换项目承担人员以及设备监造实施计划以实际制造时间为准。

（7）投标人认为与本项工作有关的其他文件。

11.投标报价原则及投标货币

11.1报价应按不同的设备进行分项报价，若总价与分项报价不符，以分项报价为准。未按要求分项报价者，招标人可视为不响应招标文件要求而予以拒绝。
11.2如果报价用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准，当单价和数量的乘积与总价不一致时，以标出的单价为准。除非招标单位认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

11.3除非招标文件中另有规定，投标价格是指招标文件中说明的全部工作内容的报酬，为固定不变价格，无论发生何种变化价格不予调整。

11.3投标报价货币及支付货币均为人民币。

12.投标有效期

12.1投标有效期见本须知前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

12.2在特殊情况下，招标人/招标代理在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须在48小时内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人/招标代理这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

13.投标保证金
13.1投标保证金的形式、金额、缴纳方式等见本须知前附表第10项。
13.2投标保证金在投标有效期满后30天内保持有效。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应顺延。

13.3投标保证金将在中标人与招标人签订合同协议书后5个工作日内一律以转账方式退还（无息）。

13.4退还投标保证金时投标人须提供以下资料：

(1)单位介绍信；

(2)投标保证金收据原件；

(3)与招标人签订的合同副本原件一份(此条仅对中标人适用)。

13.5如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
14.投标文件的形式和签署

14.1投标人应提供装订成册的投标文件正本一份和副本四份，同时提供电子文档（要求光盘或U盘）2套：文字内容使用OFFICE系统编辑，需要扫描才能文档化的内容可不装入。

14.2投标文件的正本需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。副本可以是正本的复印件，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3投标文件在使用招标文件提供的规定格式时，应按规定格式的要求进行相应的签字或盖章。投标文件由授权代理人签署的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书（正本中应为原件）。

14.4投标人对投标文件的修改处应加盖投标人的印章或由授权签字人签字。
投标文件的提交
15．投标文件的装订、密封与标记
15.1投标文件可按商务、技术部分分册装订，也可合订成一册。所有投标文件应密封完好（包装方式不限），密封封口处应加盖投标人公章或法定代表人印章。

15.2在投标文件密封袋上均应：

(1)写明投标人名称；

(2)注明下列识别标志：

1)招标编号：          ； 
2)项目名称：           ；

3)×年×月×日北京时间××: ××时开标，此时间以前不得开封。

15.3如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人/招标代理机构概不负责。

16.投标截止日期

16.1投标人应按本须知前附表第13项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件
招标人/招标代理可按本须知的有关规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

16.2到投标截止时间止，如递交合格投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

16.3迟交的投标文件

投标人在本须知前附表规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒绝。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人/招标代理。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

17.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

17.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

开   标
18.开标

18.1招标人/招标代理按本须知前附表第14项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

18.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的投标，招标人/招标代理不予接受：

a)逾期送达的或者未送达指定地点的；

b)未密封完好的。

18.3 开标程序：

18.3.1开标由招标人或委托招标代理机构主持；

18.3.2由投标人代表检查投标文件的密封情况；

18.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、是否提交了投标保证金和投标文件的其他主要内容。

18.4在投标截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

18.5招标人/招标代理对开标过程进行记录，并存档备查。

评  标

19.评标委员会与评标

19.1招标人依法组建评标委员会。
19.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

20.投标及投标文件的有效性

评标时，投标文件出现下列情形之一的，不得进入详细评标：

（1）投标人未能通过资格审查的；

（2）投标文件签字或盖章不满足招标文件要求的；

（3）投标文件由授权代理人签署时未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（6）附有招标人不能接受的条件。

21.对投标文件的审查和响应性的确定

21.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，资格是否满足要求，规定的技术文件是否提交，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否按规定签署。

21.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指投标文件与招标文件的约束不一致，或影响到招标文件规定的服务范围、质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22. 投标文件的澄清

22.1在评标阶段，评标委员会认为需要时，可书面通知投标人要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，投标人不得拒绝。

22.2有关澄清的要求和答复，均应以书面进行，投标人不得借澄清问题的机会，对原投标价和内容提出修改，但在评标中对发现的算术差错进行的核实、修正则不在此列。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

23. 投标文件的评估和比较

23.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行投标文件评审，确定投标人的排名。

23.2评标标准和方法详见本招标文件第五章“评标标准和方法”。

23.3评标委员会依据本招标文件，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依次推荐综合得分排名位于前一至三名的合格投标人为中标候选人。若存在并列最高分的投标人，则依次按以下内容将得分高者推荐第一中标候选人：

1)监造大纲及实施计划得分最高者；

2)投标报价最低者；

3)投标人综合业绩得分最高者。
在保证监造工作质量的前提下，投标报价被认为是中标的重要条件，但不是唯一条件，招标单位不保证最低报价投标单位中标，招标单位对不中标原因不做任何解释。

招标单位有权根据价格等因素，保留单项授予合同的权利。

23.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据本招标文件规定确定中标人。

23.5评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可以否决全部投标。

23.6招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
23.7第一中标候选人以资金、技术、工期等自身原因放弃中标，没收投标保证金不能弥补第二、第三中标候选人报价差额的，招标人可依法选择重新招标。

23.8评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

24.评标过程的保密

24.1开标后，直至确定中标人为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向招标人/招标代理和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
授予合同

25.招标人拒绝投标的权力

招标人有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
26.中标通知书

26.1评标结束后，招标人将中标候选人在《四川建设网》上公示5个工作日，公示期若无投诉，招标人将向中标人发出中标通知书，同时将书面通知未中标的投标人。中标通知书是合同文件的组成部分。

26.2对未中标的投标人，招标人将不作任何解释。

27.合同的签订

27.1招标人和中标人将自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

27.2中标人如因自身原因不按本投标须知第33.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

27.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的勘测设计任务，不得将中标项目的勘测设计转让（转包）给他人。中标人不能完成的特殊专项工作，经招标人同意可委托具有相应资质和能力的单位承担。
28.履约保函

28.1中标单位在接到中标通知后20日内，应按本招标文件规定向招标单位提交履约保函。履约保函应由中标单位开户银行出具，金额为合同总价款的10%。

28.3履约保函有效期为监造服务有效期满，招标单位将于监造服务期满后28日内退还中标单位。

29. 其它

29.1 投标人被视为承认本招标文件的所有规定条款，并按本招标文件的约定完成本项目设备监造工作；

29.2 本招标文件的解释权属于招标代理机构；

29.3不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，投标人递交的投标文件的所有权、处置权归招标人所有。

第三章 合同文件及附件
一、设备监造合同标准条款

1、词语定义及解释

下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

“公司”或“甲方”： 
“乙方”：×××××××××

“不可抗力”指当事人订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并且不能克服的事件。

“文件材料”指任何书面报告、计算书、原始计算依据、图纸和其他以书面形式存在的文件资料，以及任何电子版文件。
“文件见证”指由乙方对制造厂提供有关设备的原材料、元器件及制造过程中的检验、检查、试验等资料进行核对，并签署书面意见。
“现场见证”指由乙方（或有甲方参加）对制造厂的试验、检验等过程进行现场监督检查并对其试验或检验报告等签署书面意见。
2、适用法规和设备监造依据

本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规、电力工程建设设备监造及电力建设的部门规章以及甲方/乙方设备监造合同专用条件中规定的技术标准。

本工程设备监造工作的主要依据是《中华人民共和国合同法》和《DL/T586－95电力设备用户监造技术导则》、《电力工程设备监造单位资质管理办法》、《国家电力公司电力设备监造实施办法》、《设备采购合同技术规范》等。

3．组成本合同的文件及使用和解释的优先顺序为：
3.1中标通知书
3.2本设备监造合同专用条款；
3.3本设备监造合同标准条款

3.4合同附件

3.4.1合同附件1：设备监造范围；

3.4.2合同附件2：设备监造部件、内容及方式；

3.4.3合同附件3：设备监造人员及人员派遣计划；

3.4.4合同附件4：设备监造费用及支付；

3.4.5合同附件5：设备监造大纲；
3.5投标文件； 

3.6招标文件
3.7甲方与制造厂签订的设备采购合同技术规范；

3.8在实施过程中双方共同签署的补充协议或会议纪要与修正文件材料；

3.9甲方、乙方及设备制造厂签署的三方监造协议；

3.10形成合同的其他有关文件。

4.通知与联系

甲方指定一名熟悉本工程项目情况的工程师为本工程设备监造工作责任人，负责与乙方指定监造人员联系，并协助协调甲方、乙方及第三方间的关系。

甲方更换设备监造工作责任人，应提前五天通知乙方。

合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式（工作联系单）为准。特殊情况下可先口头或电话通知，但需在48小时内完善书面通知单。

5．甲方的权利

甲方有权依据本合同对乙方人员配备、工作质量等方面进行审核、检查和监督。
如果监造人员在监造工作中有渎职行为，业主有权予以辞退并追究监造单位相应的经济法律责任。

甲方有权要求乙方更换不称职的监造人员，直到终止合同。

甲方对乙方更换设备监造人员有批准权和否决权。

甲方有权要求乙方按本合同规定分阶段提交设备监造报告。

甲方如果认为乙方实际监造人员与合同附件3“设备监造人员表”中所报监造人员不符，且设备监造工作不能满足本合同要求需要，则甲方有权要求乙方立即更换或增加监造人员，直至满足设备监造合同要求，但甲方不承担由此产生的任何费用。
有权参加关键监造点的见证工作，甲方参加现场见证的项目在监造项目表中予以标注。

6．甲方的责任

甲方履行设备监造合同约定的义务，如果违约，向乙方支付违约金。

甲方在设备监造合同签字生效后二十日内向乙方提供本合同范围内甲方已订货的电力设备采购合同技术规范部分及设备供货计划。

设备监造合同期限内，乙方如需要与设备监造有关的本工程技术文件，须由乙方拟定技术文件清单并经甲方有关部门核批后，再提交给乙方。

甲方协助乙方与第三方间关系的协调，及时督促设备制造厂为乙方提供本合同范围内必需的技术文件、分包厂家名单及其技术文件。

甲方在本合同生效后至产品投产前负责组织乙方与第三方签定三方监造协议。

7．甲方的义务

在甲方同意的约定时间内，就乙方提交的要求甲方做出决定的事宜做出书面决定并送达乙方。若超过约定期限乙方未收到甲方的决定意见，可理解为甲方对乙方的明确建议无异议，并将该建议意见视为甲方的自动认可。

设备监造合同签字生效后，甲方及时将乙方设备监造项目及内容、设备监造人员姓名和联系方式以及委托乙方的职责与权限书面通知设备制造厂，包括督促主机制造厂书面通知分包商。

甲方委托乙方的职责与权限在与设备制造厂签订的“设备监造工作三方协议”中明确。

在产品质量和制造方配合监造工作存在问题时甲方及时协调并督促制造方整改。

在三方监造协议生效后，甲方将到制造厂开展与监造有关的活动提前三天通知乙方，并可建议乙方参加。

甲方对合同设备制造厂及其分包厂质量体系进行审核，正确选择具有生产能力和保证产品质量的合格分包厂。

甲方及时为乙方提供本合同范围内电力设备分包商的名单及联系方式。

8．乙方的权利

甲方委托乙方行使以下基本设备监造权限：

在设备监造过程中，有权代表甲方行使设备质量否决权；

有权向甲方建议撤换被监造方不称职的现场人员。

9．乙方的责任：

设备监造合同签字生效后，乙方应于五日内成立由总监造工程师、专业监造人员组成的稳定的设备监造工作组织机构。

乙方设备监造工作组织机构须根据本合同的质量目标，配备专业设备监造人员：燃机和汽轮机监造人员不少于2人；锅炉监造人员不少于2人；发电机监造人员不少于2人；所需专业配套必须齐全。

乙方应根据甲方确认的监造项目，按设备制造进度组织监造人员驻厂开展工作，对存在问题及处理结果，定期向甲方报告。

乙方不应以设备制造厂或分包厂作为乙方实习、培训场所。

乙方在设备监造合同期内，应承担履行本设备监造合同中约定的义务。如果违约，应向甲方支付违约金。

如果因乙方过错而造成了甲方直接经济损失，应当向甲方按直接经济损失价赔偿。乙方的累计赔偿总额不应超过设备监造费用总数。

乙方对第三方违反合同规定和三方监造协议的质量要求和完工(交图、交资、交货、交工)时限应承担乙方应承担的责任。

因不可抗拒力而导致设备监造合同不能全部或部分履行，乙方应根据实际情况与甲方共同承担适当的责任。

10．乙方的义务

设备监造工作开始之前，应向甲方报送驻厂监造人员信息表（履历）。

设备监造工作开始之前，乙方应将本合同范围内设备监造大纲及设备监造计划报送甲方。

在三方监造协议生效后，乙方收到甲方书面的监造活动通知三天内，应及时组织监造人员进驻本合同设备制造厂，并积极开展工作，完成本合同规定的设备监造范围内的设备监造工作。

在设备监造工作期限内，经甲方同意，乙方可根据工程项目建设进展和设备监造工作需要对监造人员做出合理调整。但若更换驻厂监造人员，应代之以同等条件的人员，并保证设备监造工作质量不会受到影响。

乙方在履约期间，应遵循设备监造工作职业准则和行为规范，通过科学、认真、勤奋与高效的工作，以实现工程项目建设合同预定的目标。

乙方应按照"公正、独立、自主"的原则开展设备监造工作，公正地维护甲方的合法权益。
乙方应及时将授予现场主要监造人员的职责与权限书面通知甲方及设备制造厂。在设备监造过程中，乙方可以通过书面文件发出或变更这种授权。驻厂监造人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是乙方所发出的。

乙方不得参与与设备监造合同规定相违背的任何活动。除甲方同意外，乙方及其人员也不应接受设备监造合同约定以外的与设备监造项目及设备监造工作有关的报酬。

在本合同工作期限内和合同终止后，未经甲方同意，乙方员不得泄漏与本合同工作有关的文件材料。

12．乙方驻厂监造人员责任

设备监造工作开始前，乙方应对本合同设备编制监造工作计划，包括需设备制造厂提供的技术资料、图纸、标准和试验记录、现场见证格式、相互联系办法及定期会议制度等。

监造人员应严格遵守制造厂有关规定及劳动纪律，保护制造厂业务秘密。

监造人员首先应了解并熟悉合同条款、监造协议、制造厂质量保证体系，掌握设备制造标准及了解设备制造进度。

监造人员应参与或了解监造大纲中规定的重要部件的原材料、铸钢件的理化检验和元器件的筛选检验。

掌握重要部件的质量保证措施和执行情况；掌握加工过程的中间检查和主要附件的组装情况。

参加和掌握合同及协议中规定的部套试验、联动试验、总装和出厂试验等，并履行现场见证和签证手续，此签证不代替合同设备到工地后的验收和投运后的验收试验。

掌握合同设备的设计修改和制造改进情况。

掌握合同设备出厂前的防护、维护、入库保管和包装发货情况。

在设备制造过程中发现质量问题时，应立即与制造厂有关方面联系解决，重大问题应立即向用户报告。如与制造厂意见不一致时，首先应本着实事求是的科学态度、主动协商的精神和制造厂商讨，争取取得一致认识。如多次商讨意见仍不能统一时，报告甲方，由甲方请有关主管部门协助解决或仲裁处理。

驻厂监造人员应按时上下班，必要时上夜班，并将每日工作情况填写设备监造驻厂日记，将现场检查测试情况填写设备监造测试记录，根据甲方要求定期作监造小结、报告甲方。

13．设备监造质量

设备监造方式为停工待检(H点)、现场见证(W点)、文件见证(R点)三种。

乙方应对合同设备制造厂及其分包厂质量体系进行审核。

乙方监造人员对发现的重要设备制造缺陷，除对设备制造厂提出处理意见外，还应就设备制造缺陷的说明、产生原因及缺陷的危害程度等进行分析并及时报告甲方，以便工程竣工设备移交生产对其进行监督。

乙方应建立设备监造工作责任追究制度，对所发现设备缺陷应进行跟踪并记录。

监造人员对重要的设备返修消缺要作专门记录，监造设备返修记录、缺陷的处理情况、处理结果应定期报甲方并抄送公司设备管理部。

设备监造工作中形成的文件材料，语言叙述应力求简练；应尽量使用数据、表格形式进行设备缺陷统计。

乙方应编制合同设备监造工作难点、关键点，并针对难点、关键点编制相应措施。在实施设备监造时，重点监控。

14．报告制度

驻厂监造人员发现重大缺陷时应即刻向甲方、乙方设备监造总负责人报告，当甲、乙双方与制造厂对缺陷的处理意见不一致时，乙方应协助甲方邀请相关专家并在24小时内赶到现场，与驻厂监造人员、设备制造厂有关人员共同协商缺陷的处理方案。对处理后的设备（部件）复检情况按相关标准要求进行记录。

设备（部件）相同类型缺陷产生后，应要求制造厂加大抽检比例。应将缺陷情况及时统计报甲方，并向制造厂及该设备制造的主承包方发出"设备制造缺陷通知单后"，对缺陷的处理及制造厂的整改措施进行记录和见证。

乙方或乙方驻厂监造人员向甲方发出"设备不符合项通知单"或"设备制造缺陷通知单后"，甲方应在约定时间内将甲方意见以书面形式反馈乙方或乙方驻厂监造人员。若甲方未在约定的日期内反馈甲方意见，乙方或乙方驻厂监造人员可再次将上述文件发给甲方，但必须抄送甲方高层管理；若甲方仍未反馈意见，乙方或乙方驻厂监造人员第三次发送上述文件给甲方，同时抄送公司设备管理部，此时应视为甲方默认乙方上述文件。

15．设备监造周报管理

周报按设备分类编写，各监造组周报的发送时间为每周星期日的24：00之前到监捡部，汇总编辑审核批准后周三的24：00之前发送甲方。

监造周报的内容应包括设备生产的进度、所开展的主要质量监督工作内容、所发现的主要问题及解决过程、结果以及对监造工作的计划和建议等内容。

16．设备监造月报管理

月报按设备分类编写，各监造组月报的发送时间为下月3日的24：00之前到乙方监检部，汇总编辑审核批准后的下月10日24：00之前发送甲方。

月报除对监造工作进行综述外，还应对本月的监造工作进行总结和分析。

17．合同变更与中止

本合同自双方签字之日起生效，至合同工作期满结清设备监造费用后终止。在设备监造过程中，如果甲方要求延长设备监造服务期限，双方应进一步商定相应延长的合同工作期，并续签延长协议。

由于甲方或设备制造厂的原因使设备监造工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，完成设备监造的时间应当相应延长，合同金额不变。

如果因情况发生变化致使设备监造合同需进行变更时，当任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行更改。但提出变更申请的一方应在10天前书面通知另一方。

甲方如果要求乙方全部或部分暂停执行设备监造工作或终止设备监造合同，则应当在15天前通知乙方，乙方应当立即做出安排，停止设备监造工作。

当甲方认为乙方无正当理由而又未认真履行设备监造合同，导致应在设备制造厂处理的重要设备制造缺陷未及时在制造厂处理而对影响到工程进度时，可向乙方发出其未履行设备监造合同的通知。若甲方发出通知后15天内没有收到乙方书面答复，可在此后10天内发出终止设备监造合同的通知，设备监造合同即行终止。乙方承担违约责任。

合同生效后，国家有关法律、法规发生变化时，签约双方经协商后可对合同有关条款和文件做出调整和变更。

在设备监造合同期内，由于工程项目建设计划的重大调整，或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，甚至不得不终止合同时，经甲方书面提出终止设备监造合同的通知后，本设备监造合同即行终止。双方协商解决由于终止设备监造合同而发生的有关问题。由于乙方的责任致使设备监造合同终止，乙方不得接受未履行设备监造合同期的费用并退还甲方已支付的费用，赔偿甲方由此产生的所有损失。

设备监造合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

18．设备监造服务费用计算与支付

常规的设备监造费用，按照本设备监造合同附件4规定进行支付。

如果甲方对乙方提交的支付通知书中费用和部分费用项目提出异议，应当在收到支付通知书7天内向乙方发出异议通知，但甲方不得拖欠其它无异议费用的支付。

19，合理化建议

乙方在设备监造过程中提出的合理化建议，使甲方得到了直接经济效益，甲方酌情给予乙方合理化建议奖励。

20．争议的解决

因违反或终止设备监造合同所引起的损失、损害的赔偿，甲方与乙方之间应当本着互相谅解、平等互利的原则，友好协商解决。如未能协商达成一致，形成设备监造合同争议, 则提交仲裁机构仲裁解决。

仲裁机构的裁决是最终裁决，对双方都有约束力。

在设备监造合同争议的协商、仲裁期间，除提交仲裁的事项外，设备监造合同仍应继续履行 ，双方应保证工程建设的正常进行。

二、甲方/乙方合同专用条款

1．词语定义及解释

工程项目指“ 
“甲方”
2．通知与联系

甲方设备监造责任人

姓名： 

职务： 

联系电话：

甲方联系地址

甲方的地址： 

E-mail：___________________；

Fax:： 

乙方设备监造责任人

姓名： 

职务： 

联系电话

乙方联系地址

乙方的地址： 

E-mail： 

Fax:： 

1．甲方的责任

甲方应当向乙方支付的违约金比例为设备监造服务费用的5%。

甲方的义务

甲方在设备监造合同签字生效后二十日内向乙方提供本合同监造设备采购合同已签订的技术规范。

甲方就乙方书面提交的要求甲方作出决定的事宜回复期限为：一般文件__5__个工作日；紧急事项报告文件___2_个工作日。

2．乙方的权利

乙方的权利还包括：参加制造厂家使用的材料和设备的检验和验收，对于不符合技术标准和国家质量标准的材料和设备，有权立即通知制造单位停止使用，并及时报告业主。
3．乙方的责任

乙方应当向甲方支付的违约金比例为设备监造费用的15%。

乙方在设备监造合同期内实施设备监造工作，必须遵守有关安全工作的法律、法规、规章及规程、贯彻"安全第一、预防为主"的方针。凡因乙方违章或过失导致自身或他人人身伤害或财产毁损，乙方应负全部责任。
乙方派驻的本项目的总监造工程师不得在其他项目兼职。
4．乙方的义务

无论本设备监造合同其他条款如何规定，乙方均应在设备制造厂保持相应的设备监造技术力量，以保证设备监造工作不因乙方人员不足而延期，该项责任应为乙方在本设备监造合同项下的主要责任之一。

乙方在实施本设备监造时编制的任何文件材料，其所有权均属于甲方，该文件材料所含的知识产权由双方共同拥有。对于甲方按本设备监造合同规定向乙方提供的任何文件，乙方仅拥有使用权，并在设备监造合同终止后须如数归还甲方。

除非经甲方书面同意，否则乙方不得将其专为本合同编制的文件材料及甲方提供的文件材料用于本设备监造合同之外的其他设备监造合同，也不得在甲方提供的文件材料的基础上为其他设备监造合同编制任何文件材料。
监造工作结束后两个月内，向甲方提交《监造工作总结报告》，设备主机每台提供四套，配套辅机每类别提供四套。
5．设备监造合同变更与中止

发生下列情况之一时，甲方可提前__15__天通知乙方后，终止本设备监造合同：

本设备监造合同生效后，乙方无正当理由而不履行本设备监造合同项下的服务，且在甲方提出通知后的_7___天内，乙方未给予甲方满意的答复，也未采取任何补救措施；

乙方严重违反本设备监造合同的其他规定；

由于乙方的原因导致工程项目建设进度延期达___30__天之久。

如果因乙方的原因导致本设备监造合同提前终止，则在本设备监造合同终止后，甲方除要求乙方支付未履行设备监造服务的费用的___15___%作为违约金之外，乙方应赔偿甲方因此而蒙受的任何损失。

6．争议的解决

双方友好协商解决，直至提交仲裁机构仲裁解决。

仲裁机构的裁决是最终裁决。

仲裁机构—甲方当地仲裁机构。

仲裁规则—依据相关法律法规。

7．其他专用条件

本设备监造合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。如果在本设备监造合同生效后，因适用法律发生变化导致本设备监造合同某条款无效，双方应协商修改该条款。

乙方不得将其在本设备监造合同项下的设备监造合同转让或分包给任何第三方。

8．未尽事宜，双方根据需要，经协商一致后可签订补充协议。

9．本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章后正式生效。

10．本合同（含合同附件等合同文件）正本一式两份、甲、乙双方各执壹份，副本陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲   方：                                乙   方：                   

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人： 
法定地址：                              法定地址： 
电  话：                                电   话：
传  真：                                传   真：
E-mail：                                 E-mail： 

邮  编：                                 邮   编：
开户银行：       

                  开户银行：
帐  号：        


               帐   号：
（本合同正文共  页）

合同附件1

设备监造范围

	序号
	监造的设备名称
	设备制造厂家
	监造数量
	设备型号/形式
	备注

	1
	燃气轮机
	
	2
	
	

	2
	蒸汽轮机
	
	2
	
	

	3
	发电机
	
	2
	（全氢冷）
	

	4
	凝汽器
	
	2
	
	

	5
	凝结水泵
	
	4
	
	

	6
	循环水泵
	
	4
	
	

	7
	主 变
	
	2
	
	

	8
	高压     厂用变
	
	2
	
	

	9
	高压启备变
	
	1
	
	

	10
	三压再热余热锅炉
	
	2
	三压、中间再热
	

	11
	给水泵
	
	4
	
	

	13
	启动锅炉
	
	1
	
	

	14
	主厂房 钢结构
	
	2套
	
	

	15
	高压主蒸汽和再热蒸汽管道

管材、管件
	
	2套
	
	


合同附件2

设备监造部件、内容和方式
附表1                     燃气轮机设备监造部件、内容和方式
	序号
	监造

部件
	监造内容
	监造方式
	备  注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	燃机转子
	理化性能试验（含FATT及残余应力试验）
	
	
	R
	

	
	
	超声波检查（轮毂面）
	
	
	R
	

	
	
	磁粉检验（精加工后）
	
	
	R
	

	
	
	热稳定性试验
	
	
	R
	

	
	
	动平衡试验
	
	
	R
	

	
	
	转子跳动检查及装配完工确认
	
	
	R
	

	2
	压气机动静叶
	材料理化性能试验
	
	
	R
	

	
	
	无损探伤检查
	
	
	R
	

	3
	透平动静叶
	材料理化性能试验
	
	
	R
	

	
	
	无损探伤检查
	
	
	R
	

	4
	进气缸
	理化性能试验
	
	
	R
	

	
	
	无损检验
	
	
	R
	

	
	
	热处理记录
	
	
	R
	

	
	
	轴承座腔室渗漏试验
	
	
	R
	进气缸及排气缸的轴承座

	
	
	尺寸检验
	
	
	R
	

	5
	压气机缸
	理化性能试验
	
	
	R
	

	
	
	无损检验
	
	
	R
	

	
	
	热处理记录
	
	
	R
	

	
	
	补焊区无损探伤检验
	
	
	R
	

	
	
	压气机静叶安装间隙检查
	
	
	R
	

	
	
	尺寸检验
	
	
	R
	

	6
	压气机兼燃烧室缸
	理化性能试验
	
	
	R
	

	
	
	无损检验
	
	
	R
	

	
	
	热处理记录
	
	
	R
	

	
	
	补焊区无损探伤检验
	
	
	R
	

	
	
	尺寸检验
	
	
	R
	

	7
	透平缸
	理化性能试验
	
	
	R
	

	
	
	无损检验
	
	
	R
	

	
	
	热处理记录
	
	
	R
	

	
	
	补焊区无损探伤检验
	
	
	R
	

	
	
	透平静叶安装间隙检查
	
	
	R
	

	
	
	透平一级喷嘴偏心度检查
	
	
	R
	

	
	
	尺寸检验
	
	
	R
	

	8
	排气缸
	焊缝无损检查（MT）
	
	
	R
	

	
	
	尺寸检验
	
	
	R
	

	9
	透平缸高温螺栓
	理化性能试验
	
	
	R
	水平法兰及垂直法兰主要联结螺栓

	
	
	热处理记录
	
	
	R
	

	10
	燃机总装
	燃机支架安装
	
	
	R
	

	
	
	静子部件找中和校水平
	
	
	R
	

	
	
	吊装转子
	H
	
	
	

	
	
	通流间隙测量
	
	W
	R
	

	
	
	轴瓦与轴颈及轴承座与瓦套及推力间隙检查
	
	W
	R
	

	
	
	扣上半缸
	H
	
	
	

	
	
	气缸中分面间隙检查
	
	W
	R
	

	
	
	螺栓力矩检查
	
	
	R
	

	
	
	盘车检查
	
	W
	
	

	11
	其它
	燃烧器
	
	
	R
	

	
	
	进气室内外防腐检查
	
	W
	R
	

	
	
	油冲洗检查
	
	W
	
	

	
	
	试车
	
	W
	R
	

	
	
	天然气前置模块
	
	
	R
	

	
	
	天然气调压模块
	
	
	R
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：H－停工待检，W－现场见证，R－文件见证，数量－检验数量


注：燃机见证文件提供时间为发货前。

附表2                 汽轮机设备监造部件、内容和方式
	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式
	备  注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	高中压、低压转子


	化学成份及机械性能试验（含脆性转变温度试验）
	
	
	R
	文件提供时间为转子跳动检查后十二天

	
	
	超声波检查（轮毂面）
	
	
	R
	

	
	
	磁粉探伤检查（精加工后）
	
	
	R
	

	
	
	热稳定性试验
	
	
	R
	

	
	
	高速动平衡及超速试验
	H
	
	R
	

	
	
	转子跳动检查（车围带时）
	
	W
	R
	包括GT/ST，ST/GEN联轴器止口和跳动

	2
	动叶片

（文件提供时间为转子跳动检查后十二天）
	材料理化性能试验
	
	
	R
	按级提供

	
	
	无损检验
	
	
	R
	按级提供

	
	
	镶焊司太立合金部位无损检验
	
	
	R
	低压末级

	
	
	拉金、围带焊接无损检验
	
	
	R
	

	
	
	末级叶片静频率测定
	
	
	R
	低压末三级叶片

	3
	静叶片（文件提供时间为机组进入总装后后十二天）
	材料理化性能试验
	
	
	R
	按级提供

	
	
	磁粉探伤检查
	
	
	R
	按级提供

	4
	隔板（文件提供时间为机组进入总装后十二天）
	材料理化性能试验
	
	
	R
	仅针对板体

	
	
	磁粉探伤检查
	
	
	R
	

	
	
	尺寸检查
	
	W
	R
	仅见证中分面间隙及出口面积，高、中、低各抽一副

	5


	高中压外缸、高中压内缸
	材料理化性能试验
	
	
	R
	1．文件提供时间为水压试验后十二天

	
	
	磁粉探伤检查
	
	
	R
	

	
	
	热处理记录
	
	
	R
	

	
	
	补焊区无损探伤检验
	
	
	R
	

	
	
	尺寸检验
	
	
	R
	

	
	
	高中压外缸汽缸水压试验
	
	W
	R
	

	6
	低压内、外缸
	材料理化性能试验
	
	
	R
	1．文件提供时间为水压试验后十二天

	
	
	磁粉探伤检查
	
	
	R
	

	
	
	热处理记录
	
	
	R
	

	
	
	补焊区无损探伤检验
	
	
	R
	

	
	
	尺寸检验
	
	
	R
	

	
	
	汽缸水压试验
	
	W
	R
	

	7
	阀门（高、中、低压主汽阀，调节阀等）
	阀壳材料理化性能试验
	
	
	R
	文件提供时间为阀门进入总装后后十二天

	
	
	磁粉探伤检查
	
	
	R
	

	
	
	补焊区无损探伤检验
	
	
	R
	

	
	
	阀壳水压试验
	H
	
	R
	

	
	
	阀芯严密性试验
	
	W
	R
	

	
	
	阀门装配之行程记录
	
	
	R
	

	
	
	尺寸及焊缝目视检查
	
	
	R
	

	8
	高温螺栓
	理化性能试验
	
	
	R
	高压内、外缸水平法兰主要联结螺栓。文件提供时间为机组总装解体后十二天。

	9
	轴承
	轴承钨金缺陷及脱胎检查
	
	
	R
	文件提供时间为机组进入总装后十二天

	
	
	轴承中分面间隙检查及接触检查
	
	
	R
	

	10
	轴承箱
	腔室渗漏试验
	
	W
	R
	文件提供时间为机组进入总装后十二天

	
	
	箱体与基架接触检查
	
	W
	R
	

	
	
	清洁度检查
	
	W
	R
	

	11
	总装
	静子部件找中和校水平
	
	
	R
	文件提供时间为机组总装解体后十二天

	
	
	滑销系统的配置和校正
	
	
	R
	

	
	
	通流间隙测量
	
	W
	R
	

	
	
	气缸中分面间隙检查
	
	W
	R
	

	
	
	轴瓦与轴颈及轴承座与瓦套接触检查
	
	W
	R
	

	
	
	盘车检查
	H
	
	R
	

	12
	其他
	冷油器水压试验及清洁度检查
	
	
	R
	

	
	
	油箱的渗漏试验
	
	
	R
	

	
	
	油箱清洁度检查
	
	
	R
	

	
	
	危急遮断器动作整定试验
	
	
	
	


附表3                  发电机设备监造项目、内容和方式

	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式
	备  注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	转轴 
	1.原材料质量证明书
	
	
	R   
	

	
	
	2.机械性能试验报告
	
	
	R
	

	
	
	3.化学成份报告
	    
	
	R
	

	
	
	4.超声波探伤报告
	
	
	R
	

	
	
	5.残余应力测试
	
	
	R
	

	
	
	6.导磁性能测试
	
	
	R
	

	
	
	7.关键部位加工尺寸及精度
	
	W
	R
	

	2
	槽楔
	1.原材料合格证
	
	
	R
	

	
	
	2.机械性能报告
	
	
	R
	

	
	
	3.化学成份报告
	
	
	R
	

	3
	护环
	1.原材料合格证
	
	
	R
	

	
	
	2.机械性能报告
	
	
	R
	

	
	
	3.化学成分报告
	
	
	R
	

	
	
	4.超声波探伤报告
	
	
	R
	

	
	
	5.残余应力试验
	
	
	R
	

	
	
	6.关键部位加工尺寸及精度
	
	W
	R
	

	4
	中心环
	1.原材料合格证
	
	
	R
	

	
	
	2.机械性能报告
	
	
	R
	

	
	
	3.化学成份报告
	
	
	R
	

	
	
	4.超声波探伤报告
	
	
	R
	

	
	
	5.关键部位加工尺寸及精度
	
	W
	R
	

	5
	风叶
	1.原材料合格证
	
	
	R
	

	6
	转子铜线
	1.原材料合格证
	
	
	R
	

	
	
	2.机械性能报告
	
	
	R
	

	
	
	3.化学成份报告
	
	
	R
	

	
	
	4.导电率测试报告
	
	
	R
	

	7
	定子铜线
	1.原材料合格证
	
	
	R
	

	
	
	2.机械性能报告（空芯导线）
	
	
	R
	

	
	
	3.化学成份分析报告（空芯导线）
	
	
	R
	

	
	
	4.导电率测试报告
	
	
	R
	

	
	
	5.空芯导线探伤报告（100%）
	
	
	R
	

	8
	硅钢片
	1.原材料合格证
	
	
	R
	

	
	
	2.冲片漆膜及毛刺抽查
	
	
	R
	

	9
	集电环
	1.原材料合格证
	
	
	R
	

	
	
	2.机械性能报告
	
	
	R
	

	
	
	3.化学成份报告
	
	
	R
	

	
	
	4.探伤报告
	
	
	R
	

	
	
	5.加工尺寸及精度
	
	
	R
	

	10
	定子线棒
	1.线棒绝缘介质损失及增量测定
	
	
	R
	

	
	
	2.线棒耐压及表面电阻测定
	
	
	R
	

	11
	冷却器
	1.冷却器水压试验
	
	W
	√
	

	12
	转子
	1.槽楔及槽衬检查
	
	W
	R
	

	
	
	2.绕组直流电阻测定
	
	W
	R
	

	
	
	3.绕组绝缘电阻测定
	
	W
	R
	

	
	
	4.动平衡试验
	H
	
	R
	

	
	
	5.超速试验
	H
	
	R
	

	
	
	6.交流阻抗测定
	
	W
	R
	

	
	
	7.交流耐电压试验
	
	W
	R
	

	
	
	8.动态波形法测定匝间短路
	
	W
	R
	

	
	
	9.转子通风试验
	
	W
	R
	

	
	
	10.转子引线气密试验
	
	W
	R
	

	
	
	11.发电机转子-集电环小轴系高速动平衡试验 
	
	
	R
	

	13
	定子
	1定子铁心尺寸及压紧量检查
	
	W
	R
	

	
	
	2.测温元件埋设检查
	
	W
	R
	

	
	
	3.线圈焊接检查
	
	W
	R
	

	
	
	4.定子绕组气流量试验
	
	W
	R
	

	
	
	5.定子气密试验
	
	W
	R
	

	
	
	6.铁心损耗及发热试验
	
	W
	R
	

	
	
	7.定子绕组直流电阻
	
	W
	R
	

	
	
	8.定子绕组绝缘电阻
	
	W
	R
	

	
	
	9.定子绕组直流耐压试验
	
	W
	R
	

	
	
	10.定子交流耐压试验
	
	W
	R
	

	
	
	11.定子绕组鼻端泄露电流检测
	
	W
	R
	

	
	
	12.绝缘水管装配及连接
	
	
	R
	

	
	
	13.定子水冷总进出水管绝缘电阻
	
	
	R
	

	
	
	14.定子绕组引线固有频率测定
	
	
	R
	

	
	
	15.绕组检温计、轴承对地绝缘电阻
	
	
	R
	

	14
	整机试验（详见机岛设备技术协议）
	1.同型机试验报告
	
	
	R
	

	
	
	2.发电机的出厂试验
	
	
	
	

	
	
	3.一台发电机的型式试验
	
	
	
	

	15
	励磁系统
	1.出厂试验报告
	
	W
	R
	

	16
	水系统
	1.出厂试验
	
	W
	R
	

	17
	油系统
	1.出厂试验
	
	W
	R
	

	18
	氢气系统
	1.出厂试验
	
	W
	R
	

	19
	密封瓦
	1.密封瓦尺寸精度检查
	
	
	R
	

	20
	机壳和端盖
	1.发电机机壳和端盖气密试验
	
	
	R
	

	21
	
	在制造和试验过程中所出现的问题及处理结果
	
	
	
	


附表4                   余热锅炉设备监造部件、内容和方式

	一、锅筒检验计划： 

	序

号
	监造部件
	标 准 依 据
	质   量   控    制   要   求
	监造方式

	
	
	
	
	H
	W
	R

	1
	母材(钢板.封头

管接头.锻件.人孔装置)
	ASME


	1. 按标准要求 检验。
	
	
	R

	
	
	
	2. 核对材料传递卡、规格、牌号符合图纸要求。
	
	
	R

	
	
	
	3. 表面质量符合要求，不得有裂纹、重皮、严重凹陷等缺陷。
	
	
	R

	
	
	
	4. 合金钢打光谱、检查。
	
	
	R

	2
	焊材（焊条、焊丝、焊剂）
	ASME


	1．焊材领用符合工艺要求。
	
	
	R

	
	
	
	2． 核对焊接工艺卡。
	
	
	R

	
	
	
	3． 金钢焊丝光谱检查。
	
	
	R

	3
	材料代用
	按96锅规
	代用手续齐全，符合规定。
	
	
	R

	4
	材料标记移植
	NG-60101-2001

NG-60102-2001
	按工厂标准，移植材料牌号，检验编号且与资料相符。
	
	
	R

	5
	焊接试样
	按96锅规

JB/T1613-93

按工艺
	1、 按标准，工艺要求。
	
	
	R

	
	
	
	2、 焊接试样随炉。
	
	
	R

	
	
	
	3、 试样板焊后须经检验员确认后割下。
	
	
	R

	6
	封头压制

筒节卷圆
	JB/T1609-93

按图纸，工艺
	1、 按图纸尺寸，对照标准核查。
	
	
	R

	
	
	
	2、 主要查内径偏差，椭圆度，减薄量,筒节错边量，棱角度。
	
	
	R

	
	
	
	3、 表面质量符合要求。
	
	
	R

	7
	纵环缝坡口
	按图纸，工艺
	1、 按图纸和工艺焊接坡口标准核查。
	
	
	R

	8
	封头、筒节装配、装焊管座、管接头（预埋件）人孔装置
	JB/T1609-93

按图纸，工艺
	1、 按拼接图要求。
	
	
	R

	
	
	
	2、 核对材料、规格牌号、传递卡和钢印、标记。
	
	
	

	
	
	
	3、 相邻焊缝错开≥5t，且≥100，

环缝错边量符合标准
	
	
	R

	
	
	
	4、 查四中心线洋冲标记。
	
	
	R

	
	
	
	5、 长度和直线度符合标准。
	
	
	R

	
	
	
	5. 管接头端面倾斜1，

单个高度±3.2       
	
	
	

	9
	纵、环缝焊接

管座、管接头（预埋件）人孔装置焊接
	ASME

按图纸，工艺
	1、 按焊接流转卡，核查焊材领用和工艺规范。
	
	
	R

	
	
	
	2、 焊工钢印清晰。
	
	
	R

	
	
	
	3、 焊缝外形尺寸符合要求，焊缝高度不低于母材，焊缝高度偏差符合标准，表面圆滑过渡。
	
	R
	

	
	
	
	4、 焊缝表面不得有裂纹，气孔，弧坑和夹渣，未熔合，咬边，熔渣飞溅清除干净。
	
	R
	

	
	
	
	5、 不得在非焊表面引弧。
 
	
	R
	


	二、集箱检验计划： 

	序

号
	监造部件
	标 准 依 据
	质   量   控    制   要   求
	监造方式

	
	
	
	
	H
	W
	R

	1
	母材(管子，端盖，管接头.锻件.)
	ASME


	1. 按标准要求检验合格。
	
	
	R

	
	
	
	2. 核对材料传递卡、规格、牌号符合图纸要求。
	
	
	R

	
	
	
	3. 表面质量符合要求，不得有裂纹、重皮、严重凹陷等缺陷。
	
	
	R

	
	
	
	4. 合金钢打光谱、检查。
	
	
	R

	2
	焊材（焊条、焊丝、焊剂）
	ASME


	1. 焊材领用符合工艺要求。
	
	
	R

	
	
	
	2. 核对焊接工艺卡。
	
	
	R

	
	
	
	3. 合金钢焊丝光谱检查。
	
	
	R

	3
	材料代用
	按96锅规
	代用手续齐全，符合规定。
	
	
	R

	4
	材料标记移植
	NG60101-2001

NG60102-2001
	按工厂标准，移植材料牌号，检验编号且与资料相符。
	
	
	R

	5
	装焊端盖

（合金钢试样）
	按96锅规

JB/T1610-93

按图纸，工艺
	1. 集箱长度按图，符合标准。
	
	
	R

	
	
	
	2. 对接错边≤0.1t＋0.5mm且≤4mm
	
	
	

	
	
	
	3. 焊接试样每批1%试件，机性和金相符合锅规。
	
	
	R

	
	
	
	4. 合金钢装焊按工艺预热

       100~200℃。
	
	
	R

	6
	划线钻孔
	按图纸，工艺

JB/T1623-92
	1、 查基准洋冲、管孔位置和尺寸。
	
	
	R

	
	
	
	2、 钻孔去毛刺、内壁倒角，清理干净。
	
	
	R

	7
	装焊管座、管接头、手孔装置（合金钢试样）
	按96锅规

JB/T1610-93

按图纸，工艺标准
	1、 核对材料、规格牌号、传递卡和钢印、标记。
	
	
	R

	
	
	
	2、 管接头纵向、横向倾斜≤1.5mm, 管接头节距≤3mm.
	
	
	R

	
	
	
	3、 骑座式管接头与管孔偏移≤0.5mm
	
	
	R

	
	
	
	4、 管接头装配间隙按工艺要求,合金钢预热按工艺.
	
	
	R

	
	
	
	5、 每个焊工每200个管接头一付试样(≤6mm,和≥6 mm两种)
	
	
	R

	8
	焊接检查
	ASME
	1. 按焊接流转卡，核查焊材领用和工艺规范。
	
	
	R

	
	
	
	2. 焊工钢印清晰.焊工资格。


	
	
	R

	
	
	
	3.  焊缝外形尺寸符合要求，焊缝高度不低于母材，表面圆滑过渡。
	
	W
	

	
	
	
	5. 焊缝表面不得有裂纹，气孔，弧坑和夹渣，未熔合，咬边，熔渣飞溅清除干净。
	
	W
	

	
	
	
	6. 不得在非焊表面引弧。


	
	W
	

	三、模块检验计划：

	序

号
	监造部件
	标 准 依 据
	质   量   控    制   要   求
	监造方式

	
	
	
	
	H
	W
	R

	1
	母材(管子、集箱、)
	ASME

厂准和文件
	1. 按标准要求复验合格。
	
	
	R

	
	
	
	2. 核对材料传递卡、规格、牌号符合图纸要求。
	
	
	R

	
	
	
	3. 表面质量符合要求，不得有裂纹、重皮、严重凹陷等缺陷。
	
	
	R

	
	
	
	4. 合金钢打光谱、检查。
	
	
	R

	2
	焊材（焊条、焊丝、焊剂）
	符合原质保

JB/T 3375

按工艺
	1. 焊材领用符合工艺要求。
	
	
	R

	
	
	
	2.核对焊接工艺卡。
	
	
	R

	
	
	
	合金钢焊丝光谱检查。
	
	
	R

	3
	材料代用
	按96锅规
	代用手续齐全，符合规定。
	
	
	R

	4
	弯管
	JB/T1611-93
	1. 弯管尺寸，椭圆度，减薄量


	
	
	R

	
	
	
	2. 根据管子弯曲半径选择通球球径


	
	
	R

	5
	管子、集箱装配检查
	按图纸，工艺


	1. 按图纸工艺要求进行核对定位，方向，几何尺寸。
	
	
	R

	
	
	
	2. 鳍片管符合图纸要求，注意螺旋方向。
	
	
	R

	
	
	
	3. 集箱定位尺寸符合图纸。
	
	
	R

	
	
	
	4. 管子对接错边量≤25%δ且≤1mm，坡口清理，角度，间隙，按工艺要求检查，
	
	
	R

	6
	焊工资格和钢印
	ASME
	1、焊工施焊项目一致,有效期、钢印
	
	
	R

	7
	焊接检查
	ASME

按图纸，工艺
	1.按焊接流转卡，核查焊材领用和工艺规范。
	
	
	R

	
	
	
	2. 对工件有预热要求的按工艺规定。
	
	
	R

	
	
	
	3. 焊工钢印清晰。
	
	
	R

	
	
	
	4. 焊缝外形尺寸符合要求，焊缝高度不低于母材，表面圆滑过渡。
	
	
	R

	
	
	
	5. 管子对接焊缝余高≤2.4mm，焊缝熔深超出管壁内侧≤2.0mm
	
	
	R

	
	
	
	6. 焊缝表面不得有裂纹，气孔，弧坑和夹渣，未熔合，咬边，熔渣飞溅清除干净。
	
	
	R

	
	
	
	7. 不得在非焊表面引弧。
	
	
	R

	8
	无损探伤
	按96锅规

按图纸，工艺

制造技术条件
	1.管子对接焊缝100%射线。
	
	
	R

	
	
	
	2.鳍片管和集箱连接焊缝打底焊及盖面焊100％PT
	
	
	R

	四、钢结构（梁、柱）检验计划：

	序

号
	监造部件
	标 准 依 据
	质   量   控    制   要   求
	监造方式

	
	
	
	
	H
	W
	R

	1
	母材(钢板、型钢)
	ASME

厂准和文件
	1、 按标准要求检验合格。

2、 核对受控材料传递卡、规格、牌号符合图纸要求。

3、 表面质量符合要求，不得有裂纹、重皮、严重凹陷等缺陷。

4、 合金钢打光谱、检查。
	
	
	R

	2
	焊材（焊条、焊丝、焊剂）
	ASME

厂准和文件
	1、 焊材领用符合工艺要求。

2、 核对焊接工艺。
	
	
	R

	3
	材料代用
	按96锅规
	代用手续齐全，符合规定。
	
	
	R

	4
	材料拼接
	按图纸，工艺


	1.除图纸标明及有关技术文件标明的以外不得拼接
	
	
	R

	5
	坡口检查
	按图纸工艺


	1、 坡口按图纸详图

2、 拼接按工艺标准，角度偏差±2.5°
3、 钝边偏差≤1
4、 坡口表面粗糙度Ra≥25um
	
	
	R

	6
	对接错边量
	制造标准
	6、 钢板δ≤6  , ≤ 0.5

    δ>6 ,       ≤1

2、型钢>250，≤2
	
	
	R

	7
	焊接检查
	制造标准
	1、按焊接工艺，核查焊材领用和工艺   规范。
	
	
	R

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2、焊工钢印清晰。
	
	
	R

	
	
	
	3． 缝外形尺寸符合要求，焊缝高度不 低于母材，焊缝余高△S≤3焊缝，咬边≤0.5,表面圆滑过渡。
	
	
	R

	
	
	
	4． 表面25mm内不平整高度差≤2.5mm
	
	
	R

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5． 焊缝宽度偏差150mm内，≤5mm

	
	
	R

	
	
	
	6、焊缝表面不得有裂纹，夹渣，气孔，未熔合等缺陷，全焊透焊缝不得有气孔，凹坑，非全焊透角焊缝每米气孔，凹坑个数≤3个
	
	
	R

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7、不得在非焊表面引弧。
	
	
	R

	8
	焊工资格和钢印
	按96锅规
	1、焊工施焊项目一致,有效期、钢印、清晰。
	
	
	R

	9


	全长偏差
	按图纸，工艺

制造标准
	1、 梁 全长偏差±2mm，孔中心偏差±1mm

2.柱全长偏差-3～0mm
	
	W
	

	10
	弯曲度
	按图纸，工艺

制造标准
	1、 梁a≤ L/1000 ，且a≤3
2、 柱a≤ L/1500 ，且a≤4
	
	W
	

	11
	端面倾斜
	按图纸，工艺

制造标准
	1.   e≤ 1.5H/1000 ，且e≤1
	
	W
	


附表5                主变压器设备监造项目、内容和方式

	序号
	监造部件
	监 造 内 容
	监造方式
	备    注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	原材料进出厂
	1、硒钢片、铜线、绝缘纸板、钢材、绝缘油等化学、物理、电气性能分析及检验报告
	*
	
	R
	

	2
	附件的合格证或验收报告
	潜油泵、风机
	*
	
	R
	

	
	
	套管、温控器、瓦斯继电器
	*
	
	R
	

	
	
	压力释放器
	*
	
	R
	

	
	
	风冷却器或片式散热器
	*
	
	R
	

	3
	器身装配
	线圈垫块、内外撑条应上下对齐
	
	W
	
	

	
	
	各线圈套装实
	
	W
	
	

	
	
	引线焊接包扎良好，低压套管下引线焊接检查
	
	W
	
	

	
	
	引线支架、铁芯是否牢固
	
	W
	
	

	
	
	各部分绝缘距离
	
	W
	
	

	4
	油箱的制造
	
	
	W
	
	

	5
	干燥
	干燥处理过程及处理结果（真空度、时间、记录）
	*
	
	R
	

	
	
	器身干燥后的整理及紧固
	
	W
	
	

	6
	总装配
	对油箱绝缘距离
	
	W
	
	

	
	
	箱内是否有异物
	
	W
	
	

	
	
	器身干燥后的整理及紧固
	
	W
	
	

	7
	抽真空及真空油
	抽真空的时间、真空度
	
	W
	
	

	
	
	维持真空时间
	*
	
	R
	

	8
	试验
	中间试验
	
	W
	
	

	
	
	型式试验或油流带电试验（根据技术规范书要求）
	
	W
	
	

	
	
	出厂试验，按GB1094.1～1094.5-85、GB/T16274-1996，或IEC标准，每台都做试验
	
	W
	
	

	
	
	整体密封油渗漏试验
	
	W
	
	

	
	
	在1.1倍额定电压下开动全部油泵空载试验（根据技术规范书要求）
	
	W
	
	

	
	
	发运前厂内二次吊芯检查、清除异物、紧固件松动情况，检查靠近夹件绝缘的硅钢片是否有“上窜”现象
	
	W
	
	

	
	
	变压器试验前后的油中气体及含水量分析结果
	*
	
	R
	

	9
	在制造和试验过程中所出现的问题及处理结果
	
	
	
	


附表6               厂高变及高压起备变设备监造项目、内容和方式

	序号
	监造部件
	监 造 内 容
	监造方式
	备注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	原材料进出厂
	硒钢片、铜线、绝缘纸板、钢材、绝缘油等化学、物理、电气性能分析及检验报告
	
	
	R
	

	2
	器件
	套管、温控器、瓦斯继电器
	
	
	R
	

	
	
	压力释放器
	
	
	R
	

	
	
	片式散热器
	
	
	R
	

	3
	器身装配
	线圈垫块、内外撑条上下对齐
	
	W
	
	

	
	
	各线圈套装实
	
	W
	
	

	
	
	引线焊接包扎良好，低压套管下引线焊接检查
	
	W
	
	

	
	
	引线支架、铁芯是否牢固
	
	W
	
	

	
	
	各部分绝缘距离
	
	W
	
	

	4
	油箱的制造
	
	
	W
	
	

	5
	干燥
	干燥处理过程及处理结果（真空度、时间、记录）
	
	
	R
	

	
	
	器身干燥后的整理及紧固
	
	W
	
	

	6
	总装配
	对油箱绝缘距离
	
	W
	
	

	
	
	箱内是否有异物
	
	W
	
	

	
	
	器身干燥后的整理及紧固
	
	W
	
	

	7
	抽真空及真空油
	抽真空的时间、真空度
	
	W
	
	

	
	
	维持真空时间
	
	
	R
	

	8
	整机试验
	中间试验
	
	W
	
	

	
	
	型式试验或油流带电试验（根据技术协议要求）
	
	W
	
	

	
	
	出厂试验，每台都做试验
	
	W
	
	

	
	
	整体密封油渗漏试验
	
	W
	
	

	
	
	发运前检验
	
	W
	
	

	
	
	发运前厂内二次吊芯检查、清除异物、紧固件松动情况，检查靠近夹件绝缘的硅钢片是否有“上窜”现象
	
	W
	
	

	
	
	变压器试验前后的油中气体及含水量分析结果
	
	
	R
	

	9
	在制造和试验过程中所出现的问题及处理结果
	
	
	R
	


附表7                        循环水泵设备监造项目、内容和方式

	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式
	备  注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	轴、叶轮、转子部件、轴承
	材料化学成分
	
	
	R
	

	
	
	材料的机械性能
	
	
	R
	

	
	
	材料的无损检验
	
	
	R
	

	
	
	各部件铸造加工质量
	
	W
	
	

	
	
	轴承
	
	
	R
	

	
	
	叶轮静平衡
	
	
	R
	

	2
	导叶体
	材料化学成分
	
	
	R
	

	
	
	材料无损检验
	
	
	R
	

	
	
	静水压试验
	
	
	R
	

	
	
	过流部位粗糙度
	
	W
	
	

	3
	组装试验
	相关尺寸、串量
	
	W
	
	

	
	
	出厂试验（水力及效率）
	
	W
	R
	

	
	
	振动试验
	
	W
	R
	

	
	
	噪声试验
	
	W
	R
	


附表8                        凝结水泵设备监造项目及监造内容和方式

	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式
	备  注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	轴、叶轮、转子部件
	材料化学成分
	
	
	R
	

	
	
	材料的机械性能
	
	
	R
	

	
	
	材料的无损检验
	
	
	R
	

	
	
	轴承
	
	
	R
	

	
	
	叶轮静平衡
	
	
	R
	

	2
	泵筒体、变径管、导流壳
	材料化学成分
	
	
	R
	

	
	
	承压部件静水压试验
	
	W
	R
	

	
	
	粗糙度
	
	W
	
	

	3
	组装试验
	转子的轴向串动量
	
	W
	
	

	
	
	汽蚀试验
	
	W
	R
	

	
	
	出厂试验（水力及效率）
	
	W
	R
	

	
	
	振动试验
	
	W
	R
	

	
	
	噪声试验
	
	W
	R
	


附表9                    给水泵设备监造项目、内容和方式
	序
号
	监检部件
	监    造    内   容
	监造方式
	  备注

	
	
	
	H
	W
	R
	  

	  1
	转子部件
	1．材料化学成分
	
	
	R
	

	
	(叶轮、轴、
轴套平衡
盘等)
	  2．材料的机械性能
	
	
	R
	

	
	
	  3.材料的无损检验
	
	
	R
	

	
	
	  4．叶轮的铸造质量
	
	
	R
	

	
	
	5．轴承质量
	
	
	R
	

	
	
	6．机械密封质量
	
	
	R
	

	
	
	  7·转子装配好后，各部件的径向跳动，平衡部件的端面跳动
	
	W
	
	

	
	
	  8．转子静挠度(新产品第一台)
	
	W
	
	

	
	
	  9．叶轮静平衡
	
	
	R
	

	
	
	  10．转子动平衡
	H
	
	
	

	  2
	导叶、耐磨环吸入段和吐出段、外壳与泵盖、内壳与中段、接管、密封垫、穿杠和双头螺栓及其螺母、
首盖和尾
盖密封体
和端盖、轴承体等静止部件
	1．材料的化学成分
	
	
	R
	

	
	
	  2．材料的机械性能
	
	
	R
	

	
	
	  3．材料的无损检验
	
	
	R
	

	
	
	  4．承压零件的静水压试验
	
	W
	
	

	
	
	  5．接管与外壳焊接后的无损检验
	
	
	R
	

	
	
	  6．导叶流道粗糙度(打磨工艺)
	
	W
	
	

	  3
	  组装
	  1．泵各部位的径向及轴向间隙
	
	W
	
	

	
	
	  2．转子的轴向串动量和径向抬量
	
	W
	
	

	
	
	  3．轴密封压缩量
	
	W
	
	

	  4
	  试验
	  1．型式试验
	
	
	R
	

	
	
	  2．出厂试验(水力及效率)
	H
	
	
	

	
	
	  3．振动试验
	
	W
	
	

	
	
	4．噪声试验
	
	W
	
	

	
	
	5．汽蚀试验
	
	W
	
	

	
	
	6．轴密封漏量
	
	W
	
	


附表10                  冷凝器设备监造部套、内容和方式

	序
号
	监检部件
	监  检  内  容
	  监造方式
	  备注

	
	
	
	  H
	  W
	  R
	  

	1
	外壳、水室
	  1．外观检查
	
	 W
	 R
	

	
	
	  2．焊缝相互位置及其焊接质量
	
	W
	R
	

	
	
	3．水室渗漏试验
	
	  W
	  R
	

	2
	管板、中
间隔板 
	  1．外观检查
	
	  W
	  R
	

	
	
	  2．复合钛板的无损检测
	
	
	R
	

	
	
	  3．管孔机加工粗糙度、尺寸精度
	
	
	  R
	

	3
	 不诱钢管
	  1．材料理化性能
	
	
	  R
	

	
	
	  2．管型
	
	
	  R
	

	4
	弹簧
	  1．材料理化性能
	
	
	  R
	

	
	
	  2．特性试验
	
	
	 R
	

	5
	伸缩节
	  1．焊缝质量
	
	 W
	 R
	

	
	
	  2．严密性试验
	
	 W
	 R
	


附表11                 启动锅炉设备监造项目及监造内容和方式

	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式
	

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	上下锅筒、联箱、受热面
	原材料质量控制（钢板、管接头、锻件、焊材）

1．材料质量证明书

2．材料入厂复验合格报告

3．材料代用及审批手续

4．材料超声波检验报告（有要求时）
	
	W
	R

R

R
	

	
	
	焊接质量控制

1．纵、环、角焊缝焊接工艺评定报告与工艺规程

2．纵、环、角焊缝焊接试样报告

3．焊工资格及焊工钢印

4．纵向焊缝棱角度

5．纵缝及封头拼接焊缝错边

6．环缝对接错边

7．焊前予热（必要时）

8．焊缝三次返修手续

9．焊缝几何尺寸及表面质量

10．坡口检查(抽检)。

11．焊接过程检查(抽检)。
	
	W

W

W

W

W

W
	R

R

R

R

R
	

	
	
	焊缝无损探伤质量控制

1．RT探伤报告

2．UT探伤报告

3．MT或PT探伤报告

4．无损检测人员资格
	
	
	R

R

R

R
	

	
	
	热处理质量控制

1．焊后热处理装炉记录

2．热处理报告及仪表记录曲线
	
	
	R

R
	

	
	
	超压试验质量控制

水压试验
	H
	
	
	

	
	
	完工整体质量控制

1．主要装配与安装接口尺寸检查

2．焊缝及母材外观质量检查

3．内件安装及清洁度检查

4．钢印标记（材检号、筒节、封头号焊工钢印等）

5．油漆、包装检查
	
	W

W

W

W

W
	
	

	2
	辅助设备
	1．减温器

2．调压站

3．给水泵

4．化水加药

5．油漆、包装检查
	
	W

W

W

W

W
	R

R

R

R

R
	


附表12                主厂房钢结构设备监造项目及监造内容和方式

	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式
	备  注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	钢材(板材、型材、高强螺栓等)
	钢材质保书
	
	
	R
	

	
	
	钢材入厂复验报告
	
	
	R
	

	
	
	钢材表面质量及尺寸检查
	
	W
	
	

	
	
	高强螺栓
	
	
	R
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	立柱、主要横梁的外观检查
	材料化学成分
	
	
	R
	

	3
	
	焊缝表面质量(外观、尺寸)
	
	W
	
	

	4
	
	焊缝无损探伤报告
	
	
	R
	

	5
	
	主要尺寸检查及高强螺栓孔尺寸检查
	
	W
	
	

	6
	
	高强螺拴连接付检查
	
	
	R
	

	7
	
	预组合检查
	
	W
	
	

	8
	
	立柱、横梁抽查数量
	
	W
	
	


附表13高压主蒸汽和再热蒸汽管道管材、管件（设备签订合同后提供监造内容）
	序号
	监造部件
	监造内容
	监造方式
	备  注

	
	
	
	H
	W
	R
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    以上设备监造项目、内容和方式只是初定，最终的监造项目、内容和方式需等到监造中标单位签订合同后会同甲方与设备供应商一起对上述的监造项目、内容和方式协商达成一致后最终确定。

合同附件3：设备监造人员配备及派遣计划

表1参加设备驻厂监造人员表

	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	健康状况
	专业
	职称
	供职部门
	监造业绩
	职位
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2  监造人员派遣计划表（乙方投标时提供）

	姓   名

（专业、职务）
	------- 年
	------- 年
	------- 年
	合计  月数

	
	
	
	
	

	
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


合同附件4

设备监造费用构成

1  费用构成

	序号
	监造设备
	金额（万元）
	备注

	1
	燃气轮机
	
	

	2
	蒸汽轮机
	
	

	3
	发电机
	
	

	4
	三压再热余热锅炉
	
	

	5
	冷凝器
	
	

	6
	给水泵
	
	

	7
	凝结水泵
	
	

	8
	循环水泵
	
	

	9
	主变
	
	

	10
	高压厂用变
	
	

	11
	高压启备变
	
	

	13
	启动锅炉
	
	

	14
	主厂房钢结构
	
	

	15
	主蒸汽和再热蒸汽管道
	
	

	
	合    计
	
	


2 设备监造费用总价

设备监造费用总价为（大写）： 

3 支付方式

设备监造费用由甲方分期支付给乙方，具体支付方式和时间为：

合同生效后一个月内，支付合同总额的20% ，即  万元。

每台机组监造工作完成，乙方提交了监造总报告并经甲方对监造工作总报告验收合格后，支付合同总额的      %，即  万元 。

每台机组通过168小时试运行半年后支付合同总额10％，即  万元。

合同附件5：

履约保函
开立日期:

受益人：四川省投资集团有限责任公司
履约保函号：            
致：四川省投资集团有限责任公司
兹开立本保函作为(监造单位名称)                              （以下称监造单位）与贵处于        年   月   日签订的《四川达州燃气电站新建项目2×350MW燃气－蒸汽联合循环机组设备监造合同》的履约保函。

(监造单位开户银行名称)                    注册地址为                （以下称银行）在此以担保金额为人民币（合同总价的10%）             万元,恪守对四川省投资集团有限责任公司（以下简称项目法人）的义务。根据本保证书，银行将保证自己及其继承单位和受让单位根据下列条款支付给贵公司（项目法人）。

如贵方确定监造单位没有正确地履行和遵守所签订合同所有条款、条件及规定，以及此后对合同文件所作的修改、变更、补充和替换的条款，根据本保函，我行及受让单位将不管监造单位是否同意,立即按贵公司的书面通知及通知所规定的方式和金额，支付给贵方最高将达到上述担保金额即人民币                                万元。

本保函项下任何付款不包括或不扣除由任何单位因任何原因征收的或将征收的税费、手续费及代扣费用等。

本保函的有效期至项目法人和监造单位所签订合同规定的有效期满后28天为止。 

开户银行名称（公章）： 

银行法定代表人（签字、盖章）：

地址: 

邮政编码：

电话：

日期：
合同附件6：监造大纲

乙方投标时提供
第四章 投标文件格式

一、法定代表人授权委托书

    本授权委托书声明：我   （姓名）  系     （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托     （单位名称）的   （姓名） 、 （身份证号码）   为我公司法定代表人授权代理人，以本公司的名义参加     （招标人）    的      （项目名称）          的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签章的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认并承担由此产生的一切经济、法律责任。

代理人无转委托权，特此委托。

 代理人：              性别：             年龄：             

 单  位：              部门：             职务：             

 投标人名称（盖章）：                                   

 法定代表人（签字或盖章）：                             
授权代理人（签字）：                                   

日期：       年     月     日
（注：如果所有投标文件由公司法定代表人直接签署，那么可不提供本文件。）
二、投标书

致：   {招标人名称}   
1.根据贵方           项目的招标公告（招标编号：           ），遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经全面研究上述招标文件及补充文件后，我方愿以人民币    （大写）   元，（小写    ）的投标报价承担本项目的设备监造任务以及招标文件规定的全部责任和义务。

2.我方已详细审核并全部接受全部招标文件，包括补充文件及有关附件。

3.我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方受此约束。

4.若我方中标：

4.1我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派法定代表人(或委托代理人)前去签订合同。

4.2 随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

4.3我方保证按合同规定和我方投标文件的承诺开展本项目设备监造工作，我方保证按照招标人的要求配置专业技术人员满足设备监造工作的需要，并保证在合同规定的监造服务期限内全面履行合同规定的全部工作。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6.我方将与本投标书一起，提交人民币      元的投标保证金作为投标担保。

7.我方完全理解你方不承诺投标价最低的投标人中标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称（盖章）：                                          
法定代表人或授权代理人（签字）：                                    

地址：                                  邮编 ：                    
电话：                                  传真：                     
日期：          年      月     日

三、设备监造总费用及分项报价
	序号
	监造设备
	金额（万元）
	备注

	1
	燃气轮机
	
	

	2
	蒸汽轮机
	
	

	3
	发电机
	
	

	4
	三压再热余热锅炉
	
	

	5
	冷凝器
	
	

	6
	给水泵
	
	

	7
	凝结水泵
	
	

	8
	循环水泵
	
	

	9
	主变
	
	

	10
	高压厂用变
	
	

	11
	高压启备变
	
	

	13
	启动锅炉
	
	

	14
	主厂房钢结构
	
	

	15
	主蒸汽和再热蒸汽管道
	
	

	
	合    计
	
	


四、差异表

投标人应将投标文件和招标文件的差异之处按以下格式汇集成表。技术部分和商务部分应分别列表。

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如果投标人对招标文件的有关内容有异议，需按要求格式填写技术、商务偏离表并列入投标文件中，如无此表或内容空白，则认为投标人完全同意招标文件的全部内容。

五、投标保证金收据复印件

六、资格审查文件

1、企业概况表
2、投标人自2005年元月以来承担的300MW及以上的燃煤发电机组和F级联合循环机组设备监造项目的业绩表
3、财务状况表

4、发生重大设备质量监造事故或业内投诉报告（若有）
5、拟派驻本项目的总监造工程师简历表
6、本项目主要监造人员的基本情况表
（注：1、资格审查文件应逐页加盖公章；复印件的原件在开标时携带备查。

2、业绩证明（合同或验收证书）若无法提供原件，可提供经工程所在地公证部门的公证书，验收证书可在复印件上加盖原盖章单位章，否则该业绩无效。
3、合同或验收证书中未能完整注明拟派驻本项目的总监造工程师姓名的，其业绩不计。）

1、投标人基本情况表
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	批准部门
	
	批准文号
	

	单位性质
	
	开户银行及账号
	
	注册资金（万元）
	

	联系人
	
	电话
	

	电挂
	
	传真
	

	概

况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	高级职称
	
	
	

	
	中级职称
	
	
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位简介：

                        法人代表：（签名、盖章）

                         单    位：（盖章）




注：投标人需随表后附经年检合格的营业执照、经年检合格的甲级发电设备监造资质或具有F级联合循环机组监造业绩的乙级发电设备监造资质、质量体系认证证书、法定代表人资格证明书等文件的复印件
2、自2005年元月以来承担的300MW及以上的

燃煤发电机组和F级联合循环机组设备监造项目的业绩表
	序号
	项目名称
	建设地点
	总监造

工程师
	建设规模
	合同

签署日期
	项目验收及投运情况

	一
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人随此表后附以上项目收到的中标通知书复印件或者合同协议书复印件或者其他足以证明的文件以及验收证书的复印件
3、财务状况表
　　一、开户情况

	开户银行
	银行名称：

	
	银行地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


   二、近三年每年的资产负债情况

	财务状况

(单位：  元)
	近 三 年（2008年~2010年）

	
	2008年
	2009年
	2010年

	1总资产
	
	
	

	2.流动资产
	
	
	

	3总负债
	
	
	

	4.流动负债
	
	
	

	5.税前利润
	
	
	

	6.税后利润
	
	
	


       注：投标人请附2008年~2010年三年度财务审计报告复印件。

4、发生重大设备质量监造事故或业内投诉报告

5、拟派驻本项目的总监造工程师简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称/执业资格
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任总监造工程师年限
	

	担任总监造工程师业绩

	项目名称
	建设规模
	合同签署日期
	开/竣工日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后附其专业技术职称、执业资格证书以及作为总监造工程师承担的监造项目的合同书及验收证书等复印件
6、拟派驻本项目监造专业工程师的基本情况表
	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	健康状况
	专业
	职称
	供职部门
	监造业绩
	职位
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附其专业技术职称、执业资格证书复印件
七、技术部分（(监造大纲)
一、技术部分（(监造大纲)主要包括下列内容：（格式投标人自定）
（1）本项目特点概述；

（2）总体工作说明；

（3）提出设备监造过程中针对质量控制、监造管理、合同管理的主要措施和方法；

（4）提出项目机构设置（要求明确项目机构及专业人员的分工）。

（5）设备监造工作日程安排，组织和人员投入计划、工作质量保证措施；

（6）承诺中标后未经业主同意，不得擅自更换项目承担人员以及设备监造实施计划以实际制造时间为准。

（7）投标人认为与本项工作有关的其他文件。

第五章 评 标 办 法

一、总 则

（一）招标人依法组建评标委员会。

（二）评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》、国家八部委联合颁发的《工程建设项目设计招标投标办法》、国家七部委联合颁发的《评标委员会和评标办法暂行规定》中规定的公平、公正、科学、择优的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标进行评审、比较。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

（四）评标采用综合评估法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。按照本办法设定的评标标准及方法对投标文件进行评审，任何人在复制、使用过程中均不得对原件修改。

  （五）评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式，干扰评标委员会的评标。

（六）按本办法评标，评标委员会推荐1~3名的投标人为中标候选人。
二、评标内容与评标程序

（七） 评标的内容
评标的内容包括：对技术部分和商务部分的评审和比较。

（八） 评标程序及规定

1.评标程序

评标程序如下：组建评标委员会------资格后审------初步评审------详细评标------完成评标报告。

    （1）依法组建评标委员会，由评标委员会推选评标委员会主任委员。

（2）评标委员会依据“投标须知”3款规定，对投标人进行资格后审。

资格后审强制合格条件标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	评审依据

	1
	有效营业执照
	具有企业法人资格
	以相应证件的复印件为依据进行评审

	2
	企业资质等级
	具有甲级发电设备设备监造资质或具有F级联合循环机组监造业绩的乙级发电设备监造资质
	以相应证件的复印件为依据进行评审

	3
	类似业绩
	自2005年以来具有300MW及以上的燃煤发电机组三大主机或F级联合循环机组设备监造项目业绩
	以相应业绩的中标通知书复印件或者合同协议书复印件或者其他足以证明的文件为依据进行评审


（3）评标委员会依据“投标须知”20款规定，对投标文件进行初步评审，确定进入详细评审的投标人名单。

评标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件（废标），不得进入详细评标：

（1）投标人未能通过资格审查的；

（2）投标文件签字或盖章不满足招标文件要求的；

（3）投标文件由授权代理人签署时未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（6）附有招标人不能接受的条件。

除以上废标条款外，其余情况由评标委员会在详细评审时予以酌情减分。

（4）评标委员会对进入详细评审的投标文件，在澄清、修正计算错误的基础上进行详细评审。

评标委员会对投标文件内容有疑问的部分，可以向投标人书面质询，要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。

（5）评标委员会按照本办法，对进入详细评标的投标文件进行独立评标打分，按所有评委打分的平均计算出的数值即为投标人的得分。依据投标人得分多少确定其排名次序。

（6）评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出候选人名单，评标报告中包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标一览表、废标情况说明、评标标准、方法或评标因素一览表、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明和询标记录等。

（九）若发生并列的情况，按依次按以下内容将得分高者推荐第一中标候选人：

1)监造大纲及实施计划得分最高者；

2)投标报价最低者；

3)投标人综合业绩得分最高者。
三、评标标准及说明

（十）评标分值分配如下：

（1）满分：100分。

其中：报价评分满分50分：商务评审满分：30分，技术评审满分：20分。
评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。每个投标人的得分为其报价评分、商务评审和技术评审得分的总和。

（十一）评分标准

（1）报价评分

以各投标人中最低投标价为基准价（得50分），并按下表采用内插法计算其他投标人报价得分。
	监造费用与基准价之比（X）
	分值

	1
	50分

	100%≤X＜105%
	40~30分

	105%≤X＜110%
	30~20分

	110%≤X＜115%
	20~10分

	115%≤X＜120%
	10~5分

	X＞120%
	0分


（2）商务评审

商务评分表（满分30分）

	序号
	评分分项名称
	最高

标准分
	评    分    标    准

	1
	拟派驻的总监造工程师资格、业绩
	8
	按拟派驻的总监造工程师取得国家注册监造工程师得3分，取得高级职称得2分，中级职称得1分，业绩满分为3分，根据各投标人拟派驻的总监造工程师业绩综合进行评分

	2
	拟派驻的专业设备监造工程师资格、业绩
	10
	根据各投标人拟派驻的专业设备监造工程师中取得国家注册监造工程师、高、中级职称比例以及工作业绩情况进行综合评分，其中投标人拟派驻的专业设备监造工程师取得高、中级比例50%以下的得分为0分。

	3
	企业以往业绩及信誉
	6
	根据各投标人自2005年元月以来承担的300MW及以上的燃煤发电机组和F级联合循环机组设备监造项目的业绩以及有无必要发生重大设备质量监造事故或业内投诉报告进行综合评定。

	4
	招标文件响应程度
	4
	根据各投标人对招标文件提出的技术、商务偏差情况进行综合评定。

	5
	财务状况
	2
	根据各投标人近三年的财务数据、资金等相对情况进行综合评定。。

	7
	合计
	30
	


（3）技术评审

技术评分标准（满分20分）
	序号
	评分分项名称
	最高

标准分
	评    分    标    准

	1
	监造工作组织管理体系及质量保证措施
	12
	考察项目组织机构是否完善、设备质量检测控制程序是否严谨、措施得力等情况后综合评分。

	2
	设备监造工作计划、进度控制措施、信息报告制度
	8
	考察投标人的设备监造工作计划、进度控制措施是否有效、合理、信息报告制度是否完善等情况后综合评分。


四、注意事项

（十二）评标过程的保密

依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，招标人对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，同时，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员均不得向他人泄露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































46

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



