
                         招标编号：DGDL-2012-04-              

沈阳东管电力科技集团

股份有限公司

生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线
招标文件
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

2012年4月
目  录

1第一章  招标总说明


4第二章  投标须知


17第二章  合同条款


23第三章  招标技术文件


41第四章  招标文件附件





第一章  招标总说明

沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程工程由沈阳东管电力科技集团股份有限公司投资兴建，现已完成了联合厂房一主体结构工程，即将进入室内外装修及室外市政道路、建筑环境景观施工阶段。根据项目进度要求，拟对本工程配电部分的封闭母线部分的采购事宜进行邀标。现将有关邀标事项公告如下：
1、项目名称：沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电部分的封闭母线采购。
2、工程位置：沈阳市经济技术开发区沈西三东路三十三号。
3、项目规模：项目整体占地300亩，其中一期工程总建筑面积78545m2，一期工程总投资约3.6亿元。由以下七部分建筑、构筑物构成：

联合厂房一：建筑面积为61695m2 其中主厂房为 55588m2。本工程单层厂房，

六连跨结构。厂房内部为首跨核电配管车间[A-B轴]、第二跨为火电配管车间；第三跨为室内成品堆场等；第四跨为弯管、炉内管工段；第五跨为管件压制工段、高加\低加管系制作区；第六跨为容器组装车间。西部辅房依次为酸洗车间、变电所、焊材库；东部辅房为生产管理、员工休息用房。主厂房基础是钢筋混凝土杯口基础、钢筋混凝土基础梁构成；地上部分由钢结构主体，彩钢板围护结构。辅房为钢筋混凝土框架填充墙结构。

4、招标内容：沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电部分的封闭母线部分。

4.1. 厂房一工程配电部分的封闭母线部分供货安装（指导安装）、调试。

4.2. 配合甲方进行母线部分测量工作。

具体除上述内容外还包括：工程工程的优化设计。材料检测

5、资料领取、投标答疑：

接到邀请通知的单位，于2012年4月9日17时前凭有效证件（营业执照副本复印件加盖本单位公章、法人授权委托书原件和被授权人的身份证原件）到沈阳东管电力科技集团股份有限公司工程部领取“沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程智能工程施工招标书”及相关资料。被邀请单位须提交投标保证金贰拾万元人民币（提供支票，出票人必须是投标单位，不计银行利息）。购买招标文件费用1000元人民币。被邀请单位应严格按照招标文件的要求按时提交施工投标书；如因投标单位自身原因不能按时提交投标文件，投标保证金不予退回。

6、标书递交：

2012年4月13日17时前 ，将标书（综合标、技术标、商务标）分别密封并在密封口加盖投标单位公章后递交到沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程有限公司企业建设发展部。

7、评审、定标：

2012年 4月16日我司将组织相关人员进行开标、评标，定标，综合评标得分排名第一的即为中标单位。我公司会将评标结果及时通知所有投标单位，对于其它单位未中标原因，我公司不予解释。

8、关于投标保证金及相关费用：

各投标单位在递交投标文件的同时须向甲方提供投标保证金人民币： 贰拾万元。该保证金必须在2012年4 月 13日17时前到达甲方指定帐户，否则将视为弃标。标书图纸押金1000元，本工程定标后7天内，我司会将此保证金及押金退还给各未中标单位（同时回收标书图纸），保证金和押金不计利息（备注：购买招标文件费用的 1000元人民币不予退还）。中标单位的投标保证金在签定施工合同后作为履约保证金，工程款结算时退还，同时要[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



[image: image2.png]


求中标的施工单位提交本工程中标合同的总价款10%的履约保证金（包括但不仅限于银行存款、银行保函或第三方担保）。若中标单位在接到甲方中标通知书后7天内不签定施工合同，甲方有权没收投标保证金并进一步追究乙方违约给甲方造成的相关损失。我司声明：本次投标所有投标单位参与本次投标活动的全部费用自理。

9、工程量清单：

中标单位将负责承担本标书招标范围内的全部工程的施工，甲方直接分包的工程除外。如因特殊情况而发生的增加或减少的工程量，甲方会提前以书面方式通知乙方，如果因增加或减少工程量而发生工程费用的增加或减少时，甲乙双方另行协商，如果双方就工程量和工程费用的变更情况、解决办法和方式等签订补充协议，因此双方而签订的补充协议与合同具有同等效力。

10、工期与质量：

本工程严格按国家现行有关设计规范和施工规范进行验收，如本合同的有关施工和验收标准与国家、地区或行业的标准有冲突，以国家、地区或行业的标准为准进行验收；如果没有国家、地区或行业的标准或者国家、地区或行业的标准规定不明确的，以甲方的要求为依据进行验收。本工程质量要求达到优良标准。如若施工单位未按照设计图纸或国家规范进行施工以及合同的规定进行施工，甲方或监理有权制止，并要求其整改或停工，由此造成工期延误或其它一切损失均由施工单位负责。

11、文件依据：

本项目招标文件，以国家建设部批准发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》为参考依据。投标人的投标文件应按照本招标文件的要求编制。

 

第二章  投标须知

一、投标人须知：
1. 通过招标单位所进行的资格预审并被确定入围的投标人，均可参加本次投标。投标单位的投标书应对招标文件作出实质性的响应，承认招标文件的各项规定和要求，否则无效。投标人须按时领取招标文件，否则将被视作自动放弃参加本次招标。

2. 除非由招标单位发出书面修改，否则本招标书条款和内容不会改变。招标单[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


位对招标书有任何的补充或修改，将在投标截止日前以书面形式发给各投标人，以投标人收件确认为准。此类补充文件属于招标文件的组成部分。投标人不得在未经招标单位授权之前对招标书的内容作任何修改或删节，否则其投标书将被作废而不获接受。任何对招标条款所提出的修改意见，必须以书面形式进行，否则投标人口头提出的任何要求修改意见，招标单位不作任何考虑。

3. 招标单位对投标人在准备投标书过程中可能发生的开支或损失概不负责。

4. 投标人必须认真检查、清点领取的招标书和招标图纸，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，投标人必须立即同招标单位联系。

5. 投标人应对本招标书和其它有关文件保密。

6. 投标人应根据本招标文件的要求，按时提交回函并组织好相关人员参加有关招标洽商会议，以保证投标工作的严肃性、有效性，使得本招标工作圆满完成。

7. 招标书中的有关内容将被列入合同附件。

8. 投标单位在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后2日内以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式予以解答，并在招标答疑会后将答复发送至所有投标单位。

9. 在投标截止日期7天前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

10. 补充通知将以书面形式发给各投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起同等约束作用。

二、投标书的一般要求：

1、   投标人递交的投标书将被视为充分理解了招标单位的图纸、投标文件的具体

要求，尤其是招标书的内容，并参观过招标单位的项目现场。

2、 投标人应充分考虑到在供货过程中可能产生的风险，对于图纸中不完善或未明

确表达的部分，也必须考虑到招标方的使用需要，应当将所有会影响到母线造价的项目和风险费用列在报价书中。在施工过程中，除非因招标方的要求进行或发生因政府对有关政策和标准进行修订而引起的工程量变化，招标方将不做任何签证。

3、 投标人应充分考虑到投标过程中可能产生的风险，与本招标项目有关的所有通

讯或咨询应以书面方式送达招标单位的以下地址：

地  址：沈阳市华新国际大厦20楼   

收件人：沈阳东管电力科技集团股份有限公司  

电  话：024-23965715

传  真：024-23518658

4、 如果任何咨询的结果导致招标书的修改或补充，则招标单位将以书面形式将有
关变更内容通知所有投标单位。除非征得招标单位书面许可，投标单位不可向以上未列出的人员就本项目的进行接触或商谈，但是，接触或商谈的内容仅限于其参与招、投标活动中对招标总说明、邀请书和投标须知中的疑问，不得涉及到可能会影响投标公正性的谈论或信息披露。
5、 投标单位的报价应完全符合招标书的要求，如果投标单位认为其投标方案无法

满足招标技术规范的要求，则投标单位应在投标书中附上“对招标技术规范的修改函”清楚地写明以引起招标单位的特别关注。

6、 各投标人拟采取的竞争措施和提供给招标单位的优惠条件，应在商务标书的投

标说明中详细列明。各投标人标书递交后，不得借故撤回，否则投标保证金不予以退还。

报送的标书为商务标均一式 4份，综合标1份。商务标书封面应盖正本章（1份）、副本章（3份）和企业及法人代表印章，标书中的内容以正本为准。

7、 报送的标书商务标装入档案袋内，并密封。其中，标书密封口处需加盖骑缝

投标人公章和法人代表或法人授权委托人的章，并分别以中文在密封档案袋的显著位置标明 “商务标”的字样；否则，不符合上述报送要求的投标文件将导致丧失开标机会，标书不予退回，退回投标保证金。

8、 招标单位若在投标截止时间仍未收到投标人的标书，而且在该时间之前投标

人也未以任何可视为依据的形式告知招标单位原因且征得书面同意，则一律视为弃权，标书不再予以接受。

9、 招标单位有权不退还未中标的投标单位的投标书。

10、 投标书必须是建立在投标单位所提供的各种证书及证件属实的基础上，一经

查实有虚假作弊行为，招标单位有权认定该投标书为无效投标书，并且投标单位已经交纳的投标保证金不予退回；如果投标单位以虚假或不真实的营业和/或资质文件参与投标而导致在本次招标中排除其它合资格的投标单位的中标机会，有效期内任何人无权变动任何一份投标书的内容。 

11、 因中标单位自身原因类似11条情况发生，可能会导致成招标单位保留有效

期内在未中标人中重新选择中标承包商的权利。本投标书中有关内容将被列入合同附件。

三、投标书编制要求：

本母线采购投标文件分为综合标书、技术标书和商务标书两部分，并分别编制，规定如下：

●技术标书编制规定：

本母线采购技术标书应按投标文件所附的投标书规定格式编写，并要求打印成册（外形尺寸统一按A4规格进行装订，规定除外）。企业技术负责人签字，加盖公章及加盖骑缝章。文字资料和施工方案全部提供电子光盘。

●商务标书编制规定：

1) 商务标书要求按上述规定内容编制，如有需说明的其它事项，可在标书规定格

式范围外自行补充；

2) 投标人须按投标文件所附的投标书规定格式编写，并要求打印成册（外形尺寸

统一按A4纸规格进行装订）。

3) 商务标书下列张页必须盖章：投标编制说明；投标报价表（每页均需盖章）；规

定格式投标书（商务标）中标有盖章处之各页。

1. 投标文件格式

1) 投标人提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式，详见招标

文件所附投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

2) 投标文件均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并采

用A4 纸张装订。

2. 投标文件的组成

3) 投标文件由综合标、商务标、技术标组成。

4) 综合标包括：

A. 投标项目经理资质证书原件；

B. 法定代表人证书或法人授权委托书原件；

C. 企业法人营业执照复印件（与上述重复企业资质证书复印件；

D. 母线生产及销售相关业绩证明材料；

E. 投标人的法定地址以及有关投标人最近涉及任何诉讼案件的详细资料；

F. 有关投标人以往在其它地区进行类似工程的经验和业绩等详细资料，以及目前或最近正在进行的工程的详细资料；

5) 商务标包括： 

母线及附属件报价表的说明；

投标报价说明书；

母线及附件清单报价表（封面）；

投标总价；

投标报价电子文本。

6) 技术标包括：

A. 母线生产、运输、安装工艺及执行标准；

B. 本工程用母线生产进度表；

C. 技术标必须用电脑打印，不得带有本单位及人员的名称和任何标志或暗

性标志，也不得介绍本单位情况。（正本可以，副本绝对是不可以的）

D. 投标书总说明

3. 投标文件电子文本的提交及要求

7) 本母线采购投标报价要求采用电子文本，投标文件的电子文本应为只读光盘。投标文件电子文本应随商务标正本递交招标人。

8) 为保证招标文件和投标文件的一致性，减少投标文件的偏差和错误，招标人将把经核对后的图纸保存在“招投标专用光盘”（以下简称“专用光盘”）中，发放给投标人。

9) 投标人应当将工程量清单报价表及其他反映工程造价的相关资料和分析的数据表保存在招标人发出的“专用光盘”中，并使用光盘中内置的检查工具进行格式检查，确认无误后将光盘作为投标文件电子格式正本，随书面投标文件递交招标人。

10) 投标文件电子文本内容应与其投标文件书面内容一致。

4. 投标文件的份数和签署

11) 综合标一份，不需编制正副本。商务标和技术标必须编制一份“正本”和三份“副本”，在投标文件封面的右上角清楚地以中文注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12) 投标文件应根据招标文件中投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法人授权委托书。

13) 投标文件中商务标书必须经投标单位加盖公章，以保证投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任和单位责任。

14) 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，必须保证文件清晰整洁，并在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。（副本应完全无投标单位任何标识）

四、招标文件：

1、 投标人应认真阅读招标文件全部内容和要求。如果没有按照招标文件要求提供全部资料，可能导致投标书被拒绝。

2、招标文件的澄清：

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用函件、传真等书面形式通知招标人，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要时可汇总答复内容包括其他的投标单位提出的问题，分发给所有取得同一招标文件的投标人。

3、招标文件的修改：

3.1在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件在规定时间内用补充文件的方式进行修改。

3.2对招标文件的修改，将以函件、传真等书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

五、投标报价：
　　 1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。 

　　

6、投标单位应根据招标单位提供的图纸自行审核工程量，如母线长度等数据测量不准，招标单位视同默认其准确量，将不予支付遗漏部分的费用，并认为此项费用已包括在原工程量单价和合价中。即发出的招标图纸上有就必须在报价范围内，投标单位遗漏的工程量，招标单位视同报价让利情况处理。
   7、投标报价编制要求：

A. 投标人应逐项填写单价及合价，投标人未填写单价及合价的项目，招标

人将视为此项费用已包括在工程量的其它单价及合价中而不予支付。

B. 投标文件不得遗漏工程量。

C. 投标报价应包整个母线系统的全部部件的费用。

8、投标报价风险

A. 投标人应考虑包括下列投标风险因素在内的所有风险：

B. 工程参考预算存在的误差；

C. 因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

六、 工程质量要求和竣工：

1. 本工程必须严格按照施工图纸和说明以及有关规范、规程和标准规范组织母线加工生产。

2. 供货单位应按质量标准对产品进行检查评定。

3. 招标单位、监理单位和质监部门有权按照合同规定，随时检查供货单位是否严

格执行有关质量保证措施情况。凡发现没有严格执行投标承诺和合同规定的任何情况，招标单位现场代表将视情况作出口头警告、书面警告、限期整改等处理。如情况严重或出现反复违反的情况，招标单位将立即发出整改通知、停工整改通知，供货单位应承担有关损失和延误责任。如有严重违约造成工程质量下降等情况时，招标单位有权中止合同，并向施工单位或向担保单位索赔因中止合同而造成的任何损失。

4. 工程竣工验收后，承包单位必须按照有关规定整理工程竣工档案资料，及时做

好竣工图纸、并协助建设单位完成工程竣工档案备案验收。如果因未能及时撤离和清理现场而影响建设单位下一阶段工程施工的使用，将作为承包单位违约，承包单位应承担有关损失和延误责任，招标单位有权根据违约影响的后果提出相应的索赔要求。

七、投标截止时间：

1、投标文件必须在投标截止时间前派人员亲自送达指定地点，除非招标人明确的书面指示投标人，招标人不接受投标人以邮寄、传真、电子邮件等方式送达的投标文件。截止时间以后送达的投标文件，拒绝接收。

2、招标人推迟投标截止时间时，将以传真、函件等书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1）投标后,如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前派人员亲自送达招标人者，招标人可以予以接受，但不退还投标文件；除非招标人明确的书面指示投标人，招标人不接受投标人以邮寄、传真、电子邮件等方式接受的投标文件的修改和撤回。

3.2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套显著位置上以中文且字体不得小于10毫米X10毫米特别标明“修改投标文件（并注明招标项目名称）”和“开标时启封”字样，以免与其它投标文件混淆。

3.3）撤回投标应以传真、函件等书面形式通知招标人。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标方的时间为准。

4、除非得到招标人的书面许可，开标后投标人不得撤回投标。

八、评标及开标

1．评标

1.1评标委员会组成

1.1.1招标人负责组建评标委员会，对投标文件进行筛选评价和比较。评标委员会由技术、经济、管理方面的专家组成。总人数为5人以上的单数。

1.1.2投标人或与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会，评标委员会成员名单在中标结果确定前是保密的。

1.2投标文件初审

1.2.1评标委员会负责对投标文件初审，初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全。有下列情况之一的，其投标无效：投标文件未加盖投标人公章或法定代表人未签字或盖章；投标文件印刷不清、字迹模糊；投标文件与招标文件规定的实质性要求不符；投标文件没有满足招标文件规定的其它重要条件。

1.2.2招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明和解释。

1.3综合评价

1.3.1评标委员会按照评标文件中规定的综合评价标准对投标人进行综合评价比较，提出书面评标报告，向招标人推荐中标候选人。

1.3.2综合评价标准

评标严格按照招标文件的要求和投标人的条件进行。定标以评标报告为主要依据。主要内容如下：

1) 投标人的施工方案、技术方案的安全性、先进性、创新性和完整性；技术、经济、质量指标是否明确合理，技术、经济风险分析是否完整。

2) 投标人承担能力与工作能力。

3) 项目实施的可操作性。

4) 完成时间与所用经费的合理性。

5) 资信、业绩。

1.3.3中标条件：

投标文件完全符合招标文件要求，同时具备

1) 有执行合同的能力；

2) 报价合理；

3) 综合指标最优。

2．开标

2.1招标人按招标文件规定开标。

2.2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，评标。

3、评标的质疑

3.1评标委员会可以要求投标人对投标文件中不明确的地方进行必要的澄清、说明或答辩。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派专人进行澄清、说明或答辩。

3.2投标人在进行澄清、说明或答辩时，不得超过投标文件的范围；不得改变投标文件的实质性内容；不得阐述与问题无关的内容；未经允许不得向评标委员会提供新的材料。澄清、说明或答辩的内容用书面形式记录。

4．评标过程的保密

4.1开标之后，直至授予投标人合同止，凡涉及评标 的任何资料、信息，有关参与人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

4.2在评标期间，投标人或投标人通过他人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝。必要时，承担相应的法律责任。

  九、授予合同

1．确定中标人

1.1招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，对评标委员会推荐的中标候选人进行综合性考察，确定中标人。

1.2评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。招标人按照本办法重新进行招标。

1.3招标人开标之日后5天内完成定标工作。

2．中标和招标结果通知

2.1定标后,招标人以书面形式向中标人发出《中标通知书》，并据此与中标人签订书面合同； 

2.2《中标通知书》对招标人和中标人同时具有同等的法律效力。

3．签定合同

3.1中标人应在《中标通知书》要求的时间内按其规定的内容与招标人签定书面合同，否则按开标后撤回投标处理。

3.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均应作为合同附件。

十、中标项目管理

1. 中标项目按照相应的沈阳东管电力科技集团股份有限公司制订的管理办法进行管理。

2. 中标项目执行期间, 沈阳东管电力科技集团股份有限公司将对项目进展进行督促检查，并视项目情况进行中期评估，对未按合同执行，未达到阶段考核目标或未履行投标书承诺的，有权终止合同。

3. 项目完成后，沈阳东管电力科技集团股份有限公司将对项目进行验收评估。

十一、合同管理

合同条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出的合同条款主要内容，涉及投标单位的条款在投标文件中进行承诺。
　　（一）进度计划
　　１、投标单位应将工程的施工组织设计（或者施工方案    作为投标书的组成内容一并投报，若有不完善之处，招标单位在审议投标书时可提出质疑，中标单位应在与招标单位签订合同之前将修正后的施工组织设计或施工方案）交招标单位批准。
　　２、乙方必须按批准的进度计划组织生产加工，接受甲方代表监理工程师对进度的监督、检查。

（二）供货周期
　　本工程工期为30天(日历天)。

（三）工期延误
　　１、如果由于以下原因造成供货期推迟的延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方代表应在同乙方商议后决定竣工时间延长和期限。
　　（１）额外的或附加的工程数量。
　　（２）由甲方造成和延误、障碍、阻止。
　　（３）不可抗力。
　　（４）可能且出现的，但不是乙方的过失或违约造成的。
　　２、非不可抗力因素原因，乙方不能按工期完成，应承担违约责任。并向甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法按下列条款。
　　 2.1按合同供货期每推迟一天，按照合同总价款的                                                                 0.1%/天赔偿甲方。
　　    2.2、甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此   项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其它责任。

 （三）工程质量
　　１、本工程应符合国家或专业的质量检验评定标准的条件。乙方应按现行的国家施工验收质量评定标准施工。
　　２、如达不到约定条件的部分，甲方现场代表一经发现，可要求乙方返工，直至达到合同约定条件。并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任，并按该部分的合同价格1％支付赔偿金。
　　3、因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工费用，工期相应顺延。
　（四）、合同价款与支付

1、合同价款的确定及调整:
　　1.1.中标单位的投标价格一经确定即作为合同价款，任何一方不得擅自改变。如需调整将在合同协议条款中具体明确。

1．2.中标单位可以通过现场踏勘认定投标单位对本工程的一切施工图、设计说明及施工现场环境及施工条件均已详细研究和完全明了，并到现场察看正确理解无误。投标报价如有错漏或施工中发生其他费用由投标单位负责。

1.3.本工程承包采用一次性总价合同，合同总价为包干价

2.  款项支付:

1)  款预付:不超过合同总价款的 10%预付款

2) 工程完工后招标人将支付进度款项累计不超过合同结算总价款及工程量增加量总价之和的80 %。

3) 合同保修期满付清尾款，招标人将支付款项累计为合同结算总价款的10%。保修期从工程获得政府消防部门和工程质量监督部门的正式验收并取得验收合格的证明文件之日起的2年（24个月）。

十二、保修
　　１、中标单位应按国家规定，对本工程进行保修。保修期从工程获得政府消防部门和工程质量监督部门的正式验收并取得验收合格的证明文件之日起计算。
　　２、保修期限为2年，保修金额和支付办法将在合同条款中明确。
　　３、招标人将在保修期满后30天内,结算剩余保修金和按协议条款的约定一起退还中标单位。

4.议标之前已明确的设计变更内容均属本工程各标工程总承包价格范围之内（详见设计变更文件和图纸）。

十三、其他

1. 项目所涉及的有关保密事项、成果及知识产权事宜，按照国家有关规定执行。

2. 中标单位在施工过程中严格遵守有关安全施工和生产的各项国家规定的制度，并对施工人员的人身和财产安全采取足够的措施和提供必要的保障，施工人员应全部购买人身伤害保险，保险费用由中标单位承担，保险的受益人为招标人。

3. 本招标文件由沈阳东管电力科技集团股份有限公司解释，可在执行过程中补充修正。

4. 文字解释：

甲方、招标方、招标人均为：沈阳东管电力科技集团股份有限公司。

乙方、中标方、承包方（商）均为：将来在现场施工的单位。

投标方（人、商）均为：参与投标的企业单位。

分包方（商）：均为：配合现场中标承包方单位的分包人。

第二章  合同条款

生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线工程合同

                                           合同编号：DGDL -GC-12
                                           签订地点：辽宁沈阳

                                           签订时间：2012年4月20日

甲方：沈阳东管电力科技集团股份有限公司

乙方：

     甲乙双方友好协商签订以下甲方生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线工程合同，详细内容如下：

一、工程名称、要求及金额

1、工程名称：生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线工程 

2、要求：按《沈阳东管电力科技集团股份有限公司生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线工程招标技术文件》之规定

3、金额：￥            元，即人民币                圆整。            
本工程合同为交钥匙工程，合同总价包含设备全部设计、制作、监造、安装、设备调试、现场培训、售后现场服务、增值税、包装、运输、运输保险、取证等全部费用。

合同总价系指乙方在全面正确地履行了合同义务时，甲方应支付给乙方的款额。
二、付款（1:8:1）（乙方接受甲方以融资租赁的方式付款）

1. 本合同为双方签字确认盖章即合同生效，双方签字确认盖章后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的10%银行履约保函。甲方向乙方支付10％的预付款，计人民币        元整，（￥     万元）。

2.在乙方按要求完成整个合同工程后7个工作日内，甲方向乙方支付合同工程总价的80%进度款，计人民币     万元整（￥     万元）。

3. 质保金为合同工程总价的10%，计人民币      元整（￥       万元）。质保期贰年。质保期到期后两周内甲方向乙方支付质量保证金。

三、工程地点、工程期限
1、工程地点：沈阳经济开发区沈西三东路33号。

2、工程期限: 合同生效后1个月完成，即2012年  月   日

   3、在合同工程全部完成时，提交全部详细技术文件。如果上述技术文件在运输途中被损坏、丢失或有所短缺，乙方应在收到甲方通知后7日个工作日内无偿地将所缺部分补发给甲方。

乙方保证所交付的技术资料和相应的电子版文件是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同工程的设计、检验、安装、调试、试运行、性能考核、操作和维修要求。

4、甲方有权派遣检验人员到工程现场会同乙方检验人员对主要工程的建设过程和质量进行监督检验。乙方应免费为甲方检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术文件、检测工具和仪器等。

四、运输方式及运输费用

1、运输方式：工程所需设备及材料公路运输。

2、运输费用及相关责任：由乙方承担。

五、保险
乙方必须根据国家有关规定办理运输保险，保险费包含在合同总价内。

六、装运、到货验收

1、乙方应在规定的时间内将工程所需设备及材料运至沈阳经济开发区沈西三东路33号。

2、设备及材料到达现场后，由乙方负责卸车、甲方提供存放地点。

3、工程所需设备及材料到达甲方施工现场后，由乙方自行负责验收。

七、工程品质和质保期

1、乙方保证完工后工程完全符合国家相关技术标准；符合招标文件和合同规定、投标文件承诺的质量、性能等以及国家环保要求；保证完工后工程能满足使用要求。

2、工程的设计应符合安全可靠、有效运行和易于维护的要求，应充分考虑合同工程完工投入运行时对设备和人员的安全。乙方应保证按合同工程不存在由于设计、材料或工艺等方面的缺陷。

3、整个合同工程质量保质期为工程验收合格之日起贰年。

4、质保期内，乙方对整个工程的全部因生产制造、安装技术和配件、材料的缺陷而引起的任何质量问题和故障负责，免费负责改造或更换有缺陷的部分。

5、合同工程性能及技术参数以技术协议为准。

八、售后服务

1、由乙方选派合格的相关专业技术人员，在安装现场进行安装、调试、运行等，参加自设备、材料到货至投入使用全程服务。乙方工作人员遵守甲方厂内的各项规定。

2、乙方应负责为甲方的操作、维修和工程技术人员进行现场技术培训。培训内容为有关相关理论及连续操作合同工程内相关的专业培训。

（1）乙方应在培训开始前一个月提供必需的培训资料，包括培训大纲、计划。

（2）培训应包括讲课、示范以及必要时受训人的亲手操作。

（3）乙方应选派熟悉合同工程且工作经验丰富，具有一定资格的人员并应根据具体工程和甲方说明的受训人的履历，提供相应的、完整而准确的指导。直至甲方操作人员能独立、熟练操作，维修人员能独立、正确进行维护保养。

3、安装、调试与验收

工程在涉及安装、调试与验收之前，由乙方制定性能试验大纲，经甲方审核后方可实施。双方的现场代表应共同拟定一个总工作表和月度计划表，由此作为履行合同的基础。

①工程的安装与调试操作由乙方按技术要求负责组织进行,甲方配合。

②乙方的技术人员负责现场安装与调试和服务，并向甲方的现场代表提供有关现场安装与调试的技术文件。

③双方共同建立工作 “日志”，将当天完成的主要工作、发生的问题或严重事故及其解决办法，记录在“日志”中。“日志”应准备两份，每天的记录应由双方的现场代表签字，双方各执一份。

④乙方技术人员负责工程现场安装与调试（包括功能和性能保证试验）和服务的有关事宜；负责对技术文件、图纸、工艺流程表、操作手册、工程性能、分析方法和有关的预防措施进行必要的详细解释；负责解决在合同范围内乙方提出的技术问题；负责在合同范围内，给予甲方充分、正确的技术服务和必要的示范，以保证现场工作的正确执行；负责对甲方的现场技术人员进行有关安装、调试、工程维修和分析检查方面的培训，以提高其技术水平。

⑤工程或其部分达到完工后一旦合理可行，甲方和乙方应共同书面确认设备或其部分已可进行调试。调试内容包括技术条款中规定的要求。

⑥工程经性能检验合格，双方签署交付使用单。

⑦经调试和性能检验，发现工程设计质量有问题，不能通过适当修正达到质量性能保证时，视为产品不合格，由此产生得一切损失及责任由乙方承担。

4、故障处理：

（1）乙方对工程终身维修。在甲方使用过程中，发现质量问题，在接到甲方通知后，8小时内做出答复，或24小时内服务人员到达现场，并做到故障不排除维修人员不撤离现场。
（2） 如故障是由于乙方设计、制造原因所致,乙方应免费修理并及时更换有缺陷的零部件，其风险和费用由乙方承担，同时相应延长所更换工程部件的质保期。
（3） 质保期后，乙方仍需对该工程提供零配件和维修技术服务，甲方承担配件费用。
（4） 工程安装调试完毕后，须由双方根据技术协议、产品说明书、国家有关规定和技术标准共同进行验收合格后方可正式投入使用。

九、双方责任

1、乙方责任

①负责向甲方提供本合同标的物及所有随机附件，完成工程安装、试运行、检验和验收工作。

②满足合同规定的交货期。

③负责工程运输，承担运输责任。

④按照本合同规定，提供工程质量保证和售后服务。

⑤向甲方提交财务收款收据，开具含17%增值税的设备全额发票。

⑥工程在质保期内因产品的质量问题产生的故障，无偿修复或更换。

2、甲方责任

（1）负责工程设备的存放场地。

（2）配合乙方完成工程设备的安装、试运行和验收工作。

十、不可抗力
凡在制造或运输过程中，发生人力不可抗拒事故，乙方须立即通知甲方，并于当天内向甲方邮寄由主管政府颁发的事故证明。在此情况下，乙方仍有责任采取一切必要措施尽快交货。
十一、迟交货罚款
如乙方不能按合同规定的时间完成，乙方需向甲方缴纳迟延交付违约金，迟延交付违约金每日按合同总额的千分之一计算，迟延交付违约金可在支付货款时直接扣除。乙方还应承担由于工程迟交给甲方带来的其他损失。甲方书面同意延期交货及不可抗力除外。 
十二、仲裁

与本合同有关的或执行本合同发生的一切争议，双方通过友好协商解决。如不能达成一致，可提交合同签订所在地仲裁委员会，按其仲裁规则进行仲裁，仲裁委员会的裁决，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方负担。

十三、合同生效

本合同一式四份，乙方二份，甲方二份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

十四、下列文件是构成本合同不可分割的部分：
1. 生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线工程合同。
2. 沈阳东管电力科技集团股份有限公司生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线招标技术文件。

3. 招标答疑文件。

4. 合同履行过程中的补充协议、条款。

当各文件叙述不一致时，以本合同为准。


第三章  招标技术文件

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线
招标技术文件

甲方：沈阳东管电力科技集团股份有限公司

乙方：

招标日期：

一、总则

封闭式密集绝缘母线槽（规格、型号、数量），以综合单价报价结算，包括：制作、运输、送检、验收及税金等，以此综合单价计取工程造价。数量以实际安装数量为准。特别提醒投标单位：母线槽接头重叠部份不重复计算，母线槽的各种型号弯通报价包含在直线单元内（包含弯通加工费，投标厂家根据图纸计算），供应商应买方要求根据现场情况测量加工。供应商免费提供母线槽安装的配件包括：弹簧支承器、绝缘螺栓、连接盖板、终端盖、支架、吊架、型钢等。

1、 本要求提出了对动力母线本体及其附属货物的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 
2、本技术要求所提出的技术指标是最低限度的技术要求，投标人应保证提供符合本技术条件书和相关的国际国内标准的优质产品, 所有提供的货物应遵照适用的最新版IEC标准和中国GB标准，以及国际单位制(SI)。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。投标人所提供的任何替代指标不低于本技术要求。
3、 本要求所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

4、投标方必须具备以下条件方可投标： 

a.具有较大规模和生产能力，母线产品年订单国内市场在一个亿以上；

b.具有丰厚的大型厂房项目的运作经验，2011年在东北地区1000万以上大型厂房项目不少于6个。

C 自身具备封闭母线安装能力（不得转包母线安装工程）
本技术条件是招标文件的重要组成部分，内容包括标的物的参数和技术要求，投标人所提供的标的物应符合技术条件的要求。

5、
投标范围

5.1
投标人自身必须具备母线安装能力。

5.2   投标人须提供清单上列明的标的物及附件、备件、并负责包装、运输，指导安装、调试、最终验收以及操作维修人员的培训。

5.3   投标人所提供的产品，应是技术成熟的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

5.4
投标人须说明其在货物的生产集成过程中，所采用的主要组件、设备的名称及制造厂家，并提供相应的技术说明书。

5.5   投标人必须按技术条件及配置要求提供密集绝缘母线

5.6   投标人需提供由投标人编制的本工程封闭母线安装工艺图及相关资料。

6  附件、备件和消耗品

6.1
投标人须提供保证标的物在质保期内正常运转所必需的附件、备件、工具、消耗品和人员服务费用等，在投标书中列出清单，提供名称、用途、制造厂和产地，其价格含在总价中。

6.2
投标人还须保证，在保修期（质保期2年）满后五年内以优惠价格提供维持正常运转所必需的附件、备件、工具、消耗品和人员服务费用等。并在投标书中详细列出清单，标明名称、单价，其费用在投标书中明列，但不包括在总价中。

7
检验与测试

7.1
制造单位的检验部门在制造过程中和完工后，应按相关标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

7.2
法定（或授权）的检验机构将按国家法规或条例及相关标准中列入监察条款的有关规定，对标的物进行监督检验，标的物的制造和使用必须置于监 察机构或授权的检验机构的监督下。

7.3
制造单位在取得授权的检验机构确认标的物质量符合相关标准要求后，须填写产品质量证明书，并提交招标人。

7.4
标的物及附件（包括安装所需的一切零部件及专用工具）、备件的开箱检验，应在标的物到达招标人指定交货地点，并接到招标人开箱通知后在招标人现场完成，检验人员由招标人及相关单位人员和投标人代表组成。

8工具、质量保证、售后服务

8.1
投标人应向招标人免费提供四套专用工具，并将清单提供给招标人。

8.2
其质量保证、售后服务填写完整并提供给招标人。

二.技术要求

2.1
适用的标准及规范

  国家标准（GB4208-1993）《外壳防护等级（IP代码）》

国家标准（GB5585.1-3）《电工用铜、铝及合金母线》

国家标准（GB6892）《工业用铝合金热挤压型材》

国家标准（GB7251.1）《低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》

国家标准（GB7251.2）《低压成套开关设备和控制设备 第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

国家标准（GB/T8349-2000）《金属封闭母线》

JB8511《空气绝缘母线干线系统》

机械行业规范（JB/T 9662-1999）《密集绝缘母线槽干线系统（密集绝缘母线槽行业标准）》

国际电工委员会（IEC439-1.2 ）《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》、《母线槽、母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

IEC664《低压系统的绝缘配合》

JB/T9639-1999 《封闭母线干线系统》

机械行业标准（JB/T9662-1999）：《密集绝缘母线干线系统（密集绝缘封闭式密集型母线）》

国家标准（GB 50054-95）《低压配电设计规范》

JB/T3085-1999 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》
三、主要技术要求

（一）、环境条件

1.1安装地点：室内

1.2空气温度：环境温度-5℃～+40℃ ，且24小时平均值不超过35℃

1.3相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%（25℃）

1.4 海拔高度： ≤2000米。

1.5 环境湿度：

日平均相对湿度：不大于95％（25℃） ；

             月平均相对湿度：不大于90％（25℃） 。

1.6 当地地震基本列度：≤8度。

1.7环境污秽等级：II级 。

（二）、供电条件

供电电压：380V，±5％ ；

供电频率：50Hz。

使用情况：户内使用，连续工作

（三）、电气指标

1) 母线槽的结构形式：封闭式密集绝缘母线槽

2) 母线槽的线制：三相五线，（TN-S）母线槽在同一连续金属外壳内之三相和中性线同截面。地线铜母线在同一外壳内其截面须不少于相母线之50%。外壳可用作接地导线，其有效截面须不小于相母线之50%。”(铝合金外壳可作PE线)

3) 额定工作电压：380/660V
4) 电流范围：400A—5000A
5) 防护等级：IP54
6) 耐热等级：≥B级
7) 绝缘等级：≥B级
8) 工频耐压：3750V AV 无击穿，无闪络
9) 额定频率：50Hz。

10) 额定绝缘电压：690V。
11) 额定短时耐受电流（1S）：50KA或以上, 
12) 短路强度：母线槽能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值所产生的热应力和电动力。
13) 绝缘电阻：电路对地标称电压的绝缘电阻在380V 条件下不应小于500MΩ，每段母线槽单元的绝缘电阻均应大于等于20MΩ，线路总体绝缘电阻大于等于1.0MΩ。
14) 母线槽对直接触电和间接触电的防护要求应符合IEC439-1中7.4.2及7.4.3的规定。

15) 温升：母线槽的温升试验按IEC939-1中的8.2.1试验，其各部位不能超过规定值。

16) 接地端子

A. 母线槽应有接地端子，同时应有牢固的接地标志，接地端子应由导电性能良好的材料制成并应有防腐措施。

B. 接地端子所用的接地螺栓最小尺寸应符合国家有关规定要求。

C. 母线槽单元外壳上任一未涂漆点与接地端子间的连接，电阻值应该足够低，以保证母线槽系统的安全运行。

17) 防喷水性能：对母线槽按国家有关规定进行喷水试验，试验后母线槽应能正常运行，并能通过产品所规定的耐电值50% 的耐压试验。
18) 插接箱插接装置：插拔50次试验，灵活性及温升试验合格。
19) 导体母排温升：不论是本体母线还是在母线连接器处、插接箱插爪与母排插接处等关键部位的导体温升均不应超过70K（例如周围空气温度达20℃时，铜母排最高温度小于等于90℃）。
（四）、结构要求

1. 母线槽导体采用优质电解铜轧制成TMY电工硬铜排，铜排镀锡处理，铜排纯度为99.95%以上，其内部元素分布状态及其他杂质含量均达到高纯度优质铜标准。母线槽必须为包括在同一连续金属外壳内之三相和中性线同截面的铜母线。密集母线为三相五线制，外壳可用作整体接地，其有效截面不小于相线的50％。

2. 禁止以任何理由对母线导体进行局部冲孔处理，防止局部载流能力下降。

3. 母线导体绝对禁止采用铜镀铝、铝包铜、以及铜铝复合等其它材料。所供母线的铜排截面必须与样品一致，严禁以小代大，必须与提供的3C报告相符。

4. 插接母线及插接箱防护等级需达到IP54。

5. 密集型封闭母线外壳采用铝镁合金型材，厚度不小于3mm,外壳表面应光滑平整，具有很高的耐腐蚀性。整洁美观，无起泡、裂纹或流痕等缺陷，颜色待定。外壳装配以铆接为优，以保证母线槽足够的机械性能，和外壳的整个电气连续性。

6. 接地线作为系统的生命安全线是十分重要的，产品设计需能保证为接地故障提供可靠的接地路径。且母线接地线任意一处载流量大于等于50%相线容量。

7. 密集型封闭母线槽的绝缘介质要求美国杜邦生产的B级以上绝缘的聚脂薄膜(即在130摄氏度时绝缘材料的各项性能指标不会下降，投标方应提供绝缘材料的检测报告）。

8. 密集型封闭母线槽直线和插口处的铜排均无任何间隙，不接受插口处母线主体铜排拍弯处理，确保母线槽整个系统的完全密集，并依此保证系统的低阻抗及低磁滞涡流损耗特性。

9. 插接母线槽直线段可根据客户需要设置插口，且插口处应设计有安全罩盖，在没有安装插接箱时可以自动关上，以免固体或灰尘进入，发生短路。

10. 烟囱阻隔：母线槽应为全长密集型，以防止在使用中发生火灾时，从母线槽内部产生烟气通道，产生烟囱效应加大火灾蔓延速度。同时在母线穿越墙和地板时，进行防火封堵，防止产生烟囱效应。

11. 密集型母线槽接头连接采用双头力矩单螺栓紧固端子，连接方式应快速方便易于更换，可拆除任意一段母线而不会影响相邻单元，接头绝缘隔板采用耐高温的绝缘板，双力矩螺栓应保证每一个接头所须的夹紧力矩，保证接头部位压力受力均匀可靠，双力矩螺栓表面应镀达克罗，防锈性能好。

12. 母线槽配套的所有弯头、始终端接头、弹簧支座、水平吊架，垂直吊架等安装附件，卖方应根据设计施工图纸，到现场实际测量确定尺寸，并绘出图纸，经招标人、施工方会签后生效。

13. 母线槽插接箱为防护式，插接箱应设计有安全联锁和电气保护，具有箱外手动操作机构，插接箱内外部均设连锁机构，防止在通电的情况下插接箱门被打开，防止在接通位置时拆装插接箱，并采用安全型插爪类紧锁装置。插接箱应易于安装，拆卸，相、地线的连接要保证可靠，接线爪应当带有弹簧片。详细说明插接箱与母线插接口确保可靠连接的措施。插接箱与母线装卸过程中，要求地线要确保最先连接而最后断开，地线爪与母线的地线必须可靠接触。
14. 与配电柜、变压器连接系统：母线槽设计有专用的连接系统，使得系统间的连接省时、方便、安全、可靠；与配电柜连接采用连接铜排及柜顶箱过渡连接，与变压器连接可用软连接，避免变压器的震动影响整个配电系统。
15. 所有母线槽和插接箱必须满足正常使用条件下质量性能稳定可靠，应有足够的强度以耐受运输、安装、运行和短路条件下的所有应力而不致损坏。

16. 母线槽表面采用静电粉末喷涂，颜色为RAL7032。

17. 外壳：母线槽的外壳选用应满足机械负载的要求，外壳相互连接部件间可采用焊接或螺栓连接，但对用螺栓连接的外壳应保证电气的连续性，使用紧固件应有良好的镀层，外壳表面应覆盖耐热阻燃涂层，涂层可防大气腐蚀，涂层应均匀一致、整洁美观、无起泡、裂纹等缺陷。封闭式密集型母线应作为通过型式试验低压成套开关设备和控制设备，封闭式密集型母线的结构安全可靠、安装方便、维护容易，同时能承受标准规定的机械、电和热应力的材料构成，材料应进行静电喷涂表面处理。外壳材料为铝镁合金的板材厚度要求≥4.5mm，为冷轧镀锌钢板的板材厚度≥2.5mm。
18. 绝缘材料需采用进口高效绝缘材料
19. 防护等级：母线槽防护等级为IP54或以上。
（五）、母线槽的连接

投标方需具备生产大跨度厂房母线的能力，并且有实际业绩，保证安装可靠的连接，保证母线的机械强度的措施。提供母线安装的详细方案。并且具备对母线现场安装实际线路进行二次设计的能力。现场安装技术指导及现场测量的技术人员必须技术过硬，保证安装的质量，如因现场测量或安装指导出现问题，影响施工进度，一律由厂家负责。因此厂家在此问题上，必须做出承诺，保证母线施工按时完成。
1. 母线槽单元间连接处母线的连接一定要自然吻合，不能产生机械力，所用螺栓与垫圈应采用具有足够强度的电镀层的钢或铜合金制品，连接处的防护等级符合规范要求。

2. 母线的接头必须满足由于热膨胀而引起母线槽的线性伸缩，而不降低母线的机械强度、电气的连接性、载流容量及短路容量。

3. 母线槽的伸缩节必须能吸收由于母线槽温度变化而引起的膨胀以及建筑物不少于100mm之垂直沉降。沿水平或垂直段上每隔30m配置伸缩节。

4. 插接式分线箱

1) 插接式部件须由生产母线槽之同一厂商生产。每件插接部件须与母线槽机械连锁，以防止当部件处于“合”闸位置时进行部件的安装或拆除，并须配备一支能控制合、分机构的操作手柄。还需要装置能使插接部件于“分”位置时，进行加锁。

2) 分线箱的插头与母线干线单元的机械连接应牢固，电气接触良好，保证插拔200次以上，仍能正常工作。

3) 分线箱与母线干线单元连接处应具有防喷水措施，满足规范规定的防护等级

4) 分线箱的操作机构应灵活、可靠。

5) 插接部件须按以下之规定，装备断路器及装于断路器 进线和出线侧各相间及相与外壳间之内隔板。

6) 断路器须符合IEC60947-2 其额定极限短断路容量(Ics) 为50kA， 额定短时间承受电流为50kA，1秒工作的额定短路容量(Ics)为100%Icu。MCCB 之所有机械和带电的金属部件须全部装于全绝缘之模制盒内。

7) 在插入部件之前面板上应装置红色指示灯以指示接地保护系统之工作状态， 一只继电器复归按钮。

8) 分线箱上应有不准带负荷插拔的装置或警告标志。

9) 分线箱的外壳结构与母线干线单元同样具有防喷水性、并能承受防喷水试验，试验结束后，分线箱不能有短路现象的发生。

（六）、试验：厂商应按国家有关规定对产品进行型式试验，其中包括：

6.1出厂检验报告

 产品出厂检验报告应包括以下内容：
	一般检查；

保护电路连续性试验；

机械负载试验；

温升试验；

绝缘部件的湿热试验

短路强度试验
	验证电阻、电抗和阻抗

验证绝缘电阻

介电强度试验

电气间隙和爬电距离

验证外壳的防护等级




6.2 CCC认证实验

产品应进行标准的CCC认证实验，试验项目和程序应按照有关国标和IEC的规范，并提供CCC认证实验报告供招标人审定。卖方应提供已通过的试验报告,卖方CCC认证实验不符合招标人要求时，应重新进行CCC认证试验,买方不承当任何费用。
6.3 现场试验

招标人可根据情况对投标人提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。现场验收项目按产品技术条件规定的试验项目进行。

1) 机械负载试验

2) 温升试验

3) 保护电路连续性试验

4) 短路强度试验

5) 验证电阻、电抗和阻抗

6) 验证绝缘电阻

7) 介电强度试验

8) 验证电气间隙和爬电距离

9) 验证母线槽与分线箱插接的机械操作

10) 验证外壳和防护等级

（七）、标志：

母线槽的每个单元都应设置铭牌，包括如下内容

1) 本厂厂名或商标

2) 产品型号及名称

3) 制造年月

4) 出厂编号

5) 额定工作电压

6) 额定工作电流

7) 额定频率

8) 额定绝缘电压

9) 在铭牌或产品样本等其他有关文件资料中明确给出机械负载试验

（八）、铭牌

各节母线槽和插接箱应配备至少一个铭牌，铭牌中至少应包括以下内容：
1、制造厂名称和商标
2、型号、名称和出厂序号、出厂日期
3、额定参数

4、设计等级和防护等级

（九）、制造厂提供的文件及附件

1、装箱清单

2、产品合格证

3、出厂试验报告

4、质量保证书

5、质量保证书

6、主要原材料的生产厂家、型号规格

7、母线安装平立面图及电子文档

8、提供封闭母线样品一段，注明厂家，中标后进行封存作为验收依据。

（十）、交货和运输

1、交货地点：沈阳东管电力科技集团股份有限公司施工现场甲方指定地面位置

2、设备发货前供方应按照本合同的规定向需方提供货物名称、总重量、总体积和交货

日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。

3、供方负责合同设备从供方到现场交货地点的运输。

4、在货物运抵现场前24小时，供方应以电报或传真方式通知需方。

（十一）、包装与标记

1、供方交付的所有货物要符合国家包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，供方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

2、供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

3、供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

      （1）合同号；

      （2）目的站；

      （3）供货、收货单位名称；

      （4）设备名称； 

      （5）箱号／件号；

      （6）毛重／净重（公斤）；

4、凡由于供方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，同时供方应尽快向需方补供货物以满足工期需要。

（十二）、技术服务和联络

1、供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检验、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

2、供方需派代表到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

3、供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

4、供方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由供方统一组织并征得需方同意，费用应由其自行负担。

5、供方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

6、凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

7、供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。

8、由于供方技术服务人员对调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要求派人指导而造成的损失应由供方负责。

9、如在设备使用过程中如需供方提供售后维修服务，供方应于接到需方通知后24小时内赶到现场进行维修。如3小时供方维修人员未到达现场时，需方可委托第三方进行维修，发生的费用由供方承担。

（十三）、设备监造：
业主有权派3-4名监造人员到报价方所供应货物的制造厂或外协厂对货物的制造工艺和加工质量进行检验和监督，相关费用包含在报价中。报价方应在货物具备联检条件前15天通知业主，以便业主能够及时安排监造人员的行程。监造人员在生产现场参加的质量检验和试车不代替设备运抵工程现场后所进行的检验和试车，也不能免除报价方的质量保证责任。报价方应及时向现场监造人员提供为检验所需的图纸、技术文件、检测记录、检测工具等条件。

（十四）、附表
技术偏离表

	序号
	内容
	招标要求
	厂家回应
	偏离

	1
	密集型封闭母线
	配置必须符合设计型号及规范要求
	
	

	2
	母线插接箱
	配置必须符合设计型号及规范要求
	
	

	3
	母线“T”接箱
	配置必须符合设计型号及规范要求
	
	

	4
	母线插接口
	配置必须符合设计型号及规范要求
	
	


注：根据母线及插接箱主要技术参数表逐项填写此表

售后服务

	可

提

供

的

优

惠

条

件
	

	售

后

服

务

内

容
	

	其

他
	


投标单位全称：                               盖章： 

	母线及插接箱主要技术参数

	1
	结构型式
	铜导体型封闭式密集绝缘母线槽

	2
	规格
	母线
	铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-800A/35、

铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-1250A/35、

铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-1600A/35、

铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-2000A/35、

铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-2500A/35、

铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-3200A/35、

	
	
	插接箱
	MM169S/3P,40A、 MM169S/3P,50A、 MM169S/3P,80A、MM169S/3P,125A、MM169S/3P,160A、

MC259S/3P,200A、MC259S/3P,250A、

MC409S/3P,400A、

MC639S/3P,630A、

	
	
	T接箱
	7台

	3
	线制
	三相五线

	4
	额定工作电压
	380V/660V

	5
	额定频率
	50Hz

	6
	额定绝缘电压U(V) 
	300< U ≤690

	7
	额定绝缘耐压测试：
	3750V（交流60S）

	8
	防护等级：
	IP54或以上

	9
	介电性能：
	母线及其馈电箱应在出场检测时经3750V工频电压冲击试验，历时1min无击穿和闪络。

	10
	绝缘电阻：
	相间绝缘电阻≥20MΩ，铜排与外壳之间电阻≥500MΩ

	11
	额定短时耐受电流（1S）：
	2000A：65KA、1600A：65KA、1250A：50KA、1000A：30KA、800A：30KA、630A：30KA

	12
	额定峰值耐受电流与额定短时耐受电流之比
	等于3

	13
	使用年限
	≥30年

	14
	电阻、电抗和阻抗值
	符合GB7251-1997中相应要求，并提供数据。

	15
	电气间隙、爬电距离：密集型母线内不同极性的裸露带电导体之间以及它们与外壳之间的电气间隙、爬电距离大于以下数据 
	额定电压（V）
	 电气间隙（mm）
	爬电距离（mm）

	
	
	 300<ui<690
	　63A  >63A
	　63A  >63A

	
	
	
	 8    10
	  10   12

	16
	封闭式密集型母线单元外壳上任一未涂漆点与接地端子间的连接，电阻值<0.05Ω，以保证封闭式密集型母线系统的安全运行。

	17
	封闭式密集型母线具有接地端子，同时有牢固的接地标志，接地端子由导电性能良好的材料制成并应有防腐措施，且安装在易于接近的地方。

	18
	密集型母线对直接触电和间接触电的防护要求符合GB7251-1997中相应要求。

	19
	密集型母线外壳的选用应满足机械负载的要求（板厚应符合技术要求），外壳相互连接部件间采用硬铆接方式，使用紧固件有良好的镀层，外壳表面涂层采用静电喷塑处理，颜色为计算机灰，涂层可防大气腐蚀剂且满足防火要求，外表均匀一致，整洁美观，无起泡，无裂纹等缺陷。

	20
	导体采用2#电解铜（纯度≥99.95%）作为导电材料，铜排全长镀锡，插脚镀银。

	21
	密集型母线槽采用的绝缘材料具有足够的绝缘性能（130℃），耐热性能及耐老化性能的低烟、无卤、无毒材料，需为进口高效绝缘材料。

	22
	插接单元的元件<断路器>带电磁分励脱口装置，脱扣线圈额定电压为直流24V，既能实现与消防系统联动控制之功能，并在插接箱内安装脱扣线圈的接线端子排。

	23
	插接箱均有机械、电气连锁装置，以防止在通电情况下插接箱门被打开，保证插拔200次仍能正常工作。

	24
	密集型母线单元间连接母线的连接自然吻合，无机械应力，所用螺栓及垫圈采用具有足够强度的电镀层的钢制品，连接处的防护等级不低于IP54.

	25
	母线接头的设计满足由于热膨胀而引起线槽的线性伸缩，每个连接器之间有±3mm的调节间隙，而不降低母线的机械强度、电气的连接性、载流容量及短路流量。

	26
	密集型母线槽外壳为全封闭式，且经静电喷涂防腐处理，能耐受达200小时盐雾试验合格

	27
	备   注
	1、封闭母线规格、型号请参见联合厂房（一）相关电气设计图。

2、封闭式密集型母线出厂时,供应商技术人员必须根据现场实测情况，免费提供相应弹簧支架及配件（支架、吊架、型钢），免费提供专用工具四套免费现场指导安装。


母线工程量

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	

	1
	母线
	800A/5
	米
	320
	

	2
	母线
	1250A/5
	米
	20
	

	3
	母线
	1660A/5
	米
	1665
	

	4
	母线
	2000A/5
	米
	775
	

	5
	母线
	2500A/5
	米
	556
	

	6
	母线
	3200A/5
	米
	12
	

	7
	插接箱
	40A
	台
	3
	

	8
	插接箱
	50A
	台
	5
	

	9
	插接箱
	63A
	台
	5
	

	10
	插接箱
	60A
	台
	4
	

	11
	插接箱
	125A
	台
	2
	

	12
	插接箱
	160A
	台
	8
	

	13
	插接箱
	200A
	台
	73
	

	14
	插接箱
	250A
	台
	22
	

	15
	插接箱
	630A
	台
	21
	

	16
	
	
	
	
	


注：1、母线工程量中应以现场实际测量长度为准。
2、插接箱数量应以现场实际需求为准。
3、母线规格须符合设计要求
第四章  招标文件附件

附件一：

承诺书
致：沈阳东管电力科技集团股份有限公司
根据贵公司2012年X月X日发布的沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线采购招标的公告，我单位 （全称）                        决定参加沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线采购招标。并作出如下法律承诺：

1、我方对全部招标文件认可，并无异议，愿意按照《招标文件》中规定的条款和技术经济指标，按照招标文件提供文件。

2、受法定代表人       授权      全权处理与本次投标项目有关事务。

3、我方愿意按有关法律法规履行自已的全部责任。

4、我方同意该项投标在投标须知规定的时间内保持有效。

5、我方同意提供招标人所要求的其他资料。

6、我方提供的所有投标文件均是准确、真实的。

本次投标的联系方式为：

 地址：                        邮编：                

 联系人：              电话：           传真：      

 法定代表人（签字或盖章）：                          

 投标人全称（盖章）                                 

                                       2012 年   月    日

 
附件二：
投标单位法定代表人授权书

 

沈阳东管电力科技集团股份有限公司：

本单位法定代表人             授权         为本单位合法代理人，全权处理与本次投标项目有关的一切事务，并签署全部有关的文件、协议或合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在沈阳东管电力科技集团股份有限公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

 

授权人签字                          被授权人签字 ：

 （盖章）                             （盖章）

职务：                              职务：

  2012 年  月  日                      2012  年  月  日

投标单位全称（公章）：                                        

地址：                                                       

 

                                    2012年  月  日

附件三：

投 标 单 位 承 诺 函

 

沈阳东管电力科技集团股份有限公司：

    很荣幸能参与上述项目的投标。

    我代表                              ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受《招标文件》的一切规定和要求。

    2、若中标，我单位将按照有关规定与 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 签订沈阳东管电力生产中项目厂房一工配电工程封闭母线采购  合同，并且严格履行合同义务，如果在合同执行过程中出现违约行为，则承担违约责任。

    3、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

 

投标单位法定代表签字、盖章：               
2012年   月   

附件四：
投 标 单 位 资 格 声 明 函

沈阳东管电力科技集团股份有限公司：

    我单位具有  沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线采购招标的投标资格，符合规定的投标条件，愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿承担由此而产生的一切后果。

 

 

特此声明！

 

 投标单位法定代表签字、盖章：                 
2012年   月   日

 附件五：

投 标 单 位 资 信 证 明

 
●（注：由银行出具）

 

附件六：

 

投标单位营业执照或事业单位法人登记证复印件


  

附件七：

投标申请人承诺函

 投标申请人应仔细阅读和理解以下承诺，同意的才签署，不同意的可以不签署并不参加：沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线采购招标，不论是同意还是不同意，投标申请人都不得修改《投标申请人承诺函》。投标申请人应签署《投标申请人承诺函》一式二份（原件），供我单位留存。

投标申请人承诺函

 我公司非常愿意参加沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线采购招标。作为投标申请人，我单位承诺如下：

1、 对我单位报名参加：沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一

工程配电工程封闭母线采购招标，视为我单位同意并接受投标文件，以及严格遵守《沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线采购招标办法》的各项规定。

二、我单位对竞选所提供的文件和资料的真实性负责，你方或授权代表在此被授权可对我单位进行查询或调查。如与事实不符或弄虚作假，或有应回避的情形而不回避的，本单位愿承担一切责任（包括通报批评、行政处罚、市场禁入、赔偿损失、取消竞选

及中选资格等）。

三、我公司完全理解招标人因法律和政策原因取消投标、以及拒绝所有的投标申请人

而重新投标，并对此类任何行动不承担任何责任。

四、我单位理解和遵守有关部门按照《沈阳东管电力生产中心及试验基地项目厂房一工程配电工程封闭母线采购招标办法》中的规定，对项目所作出的处理。由此给我单位造成影响的（如取消投标资格、或投标结果作废，即使已签订合同），有关部门对此类

行动不承担任何责任。但我单位有申诉和投诉的权利。

五、不论中选与否，因投标所发生的一切费用，由我单位自行承担。我单位已仔细阅

读上述条文并理解，也深知上述承诺可能带来的风险和后果。

投标申请人（全称）：               

法定代表人（签字）：               

委托代理人（签字）：               

 

2012年  月  日（公章）：
附件八：
投 标 一 览 表

	投标项目名称
	 

	主标单位
	 

	参标单位
	 

	投标价
	                    万元

	完成时间
	           年         月

	
	


投标单位全称（盖章）：

投标授权代表（签字）：                         年   月   日



































































































































































































































































































































































































































































































































































































乙方                  


沈阳东管电力科技集团股份有限公司        


授权代表签字:                             


注册地址：沈阳市沈河区青年大街


219号华新际大厦20楼 


电话:  024-23507843                    


传真:  024-23518658                      


开户行: 光大银行沈河支行                  


账号: 08756912-01-00304-0358-21           


税务登记证号：210104746492531             








甲方


有限公司                             


授权代表签字:                             


注册地址： 


电话:                   


传真:                   


开户行:                 


账号:         


           











１

