
电 梯 设 备 采 购 及 安 装 工 程
 招
   标
   文
   件
      招标单位： 

      联系人 ：  

      联系电话： 
      日期：    

目   录

第一章  投标须知及投标须知前附表  

第二章  电梯技术要求 

第三章：投标文件格式 

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	序号
	内容
	     说明与要求

	1
	工程名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	建设规模
	   

	4
	承包方式
	本招标文件确定项目的电梯设备采购及安装工程。本工程采用包采购设备、包安装、包验收的全包方式。

	5
	质量标准
	制造、安装严格执行GB-7588、GB-10058、GB-10059、 GB-10060等标准和规范，国家和地方行政主管部门的有关规定。

	6
	工程工期要求
	本次招标为招标人的项目公开进行招标、报价、采购。项目的设备采购、安装时间将按项目实施实际进度状况进行。在本招标文件对应的合同签约后，招标人以书面通知中标人开始履行合同起5个月内（高速电梯为7个月内）电梯设备进场；设备进场后7个日历天完成就位，90个日历天内完成安装、调试，45个日历天内通过技术监督局验收。投标单位须严格安排各梯种安装及使用时间，充分配合招标单位的各节点目标的实现，如开业所需（6）部扶梯就必须确保同步、同时一起安装、调试并投入使用。如因中标单位原因而不能按招标单位批准的进度计划完成全部工作，中标单位应支付误工赔偿费用，且招标方有权直接从应支付中标方的款项中扣除此项费用。



	7
	设备要求
	本次招标为招标人开发的项目公开进行招标、报价、采购，各梯种的具体要求详见附表。

	8
	招标范围
	 19部垂直电梯、6部扶梯的采购与安装，但不仅限于采购、制作、运输、安装、吊装、调试、试运行、技术监督局检测、质监站验收、免费维保等；中标单位还应承担质量、进度、施工设备、劳务、管理、协调、电梯前期预埋件的位置确定、井道尺寸复核、机房主机横梁配置、电梯归底装置、配合、安全、维保等工作及相应责任。

	9
	工程报价原则
	按照招标方统一给定的项目的电梯数量、各技术参数、装修标准等及本表第8项所述招标范围，各投标单位以最合理低价的竞标原则自行报出设备单价、设备合价、综合单价、综合合价及总价；综合单价、综合合价在中标后为不变价一直延续至本工程竣工交付。


	10
	报价方式
	本招标电梯设备的单价和总价中，包含了6台自动扶梯、19部垂直电梯的设备、材料的价格、随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、运输保险费、资料费、安装费、导轨预埋件的制安费、调试费、安装期间电梯洞口的围挡费、操作维护人员培训费、配合费、水电费、政府部门发放使用许可证的费用（含电梯检测费）及投标人认为必须的其他费用、特种设备监检费、税金、利润等一切可见和不可预见、直接和间接费用，即为交钥匙工程。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在中标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间；中标人必须代招标方办理领取电梯使用许可证，所发生的费用包含在投标报价中。

	11
	投标保证金


	人民币 10000元，由投标人在领取投标文件时以 现金、同城银行本票、异地银行汇票形式提交（其他无效），投标保证金于定标后 15日内无息退还（中标单位则在合同签定并提交10万元银行履约保函后），但对违反招标原则与本招标文件规定、干扰招标活动以及已中标而未能在规定时间缴纳履约保证金或无正当理由拖延或拒签合同者不予返还。

	12
	踏勘现场
	自行勘察现场

	13
	投标文件份数
	一份正本，一份副本

	14
	投标文件提交地点及截止时间
	联系人： 

截止时间： 

地点： 

	16
	履约担保金额
	由中标人与招标人签订合同后10天内提供经招标方认可的10万元银行履约保函（格式附后），于合同履约完毕后30日内退还。


重要备注：

1、此次招标工作由********公司组织。

2、图纸变更或其他原因造成的停层高度变化及供货时间的变动等，不能作为中标单位提高合同单价或附加费用的理由。

3、现场土建单位提供的程度如下：在条件许可的情况下，利用现场塔吊配合进行电梯水平和垂直运输至机房（有偿使用）、现有脚手架的有偿使用、垂直梯井道内脚手架的有偿使用（自动扶梯中标人自行搭设）、定位测放点的提供、施工作业面内的人员通道和施工电梯的使用、就近水电源的使用、施工对外关系的协调（涉及费用由中标单位承担）等，其他由中标单位自行解决。

二、投标须知

（一）总则

1、 工程概况

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2 招标范围：见投标须知前附表第8项。

2、 投标人资格要求

2.1 参加投标的单位必须服务好、质量好、生产、安装能力强、重合同守信用的企业。
2.2 投标单位必须取得电梯设备生产制造商授权投标本招标文件明示的所有项目的委托函书（原件）；在领取本招标文件时，向招标单位出具，并提交复印件。
2.3 中标单位在施工期间必须无条件服从招标单位、监理公司的指挥和协调，配合土建工程施工单位进度安排，不得影响工程的施工进度整体要求。

3、 投标费用

  3.1 投保单位领取招标文件时需向招标单位缴纳招标文件工本费1000元，无论中标与否，此费用不再退还。

3.2 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4、 招标文件的组成

4.1  招标文件包括下列内容

第一章：投标须知及投标须知前附表

第二章： 各电梯技术要求
第三章：投标须知投标文件格式
4.2本次招标的招标人为********公司，亦称买方；投标人系指具备相应资质的设备制造商、代理商；中标人系指最后中标的投标人，亦称卖方。
4.3除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5、 招标文件的澄清

5.1  投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于_3天内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

6、 招标文件的修改

6.1  投标截止时间10天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

（三）投标文件

7、投标文件的语言

7.1投标文件以及投标人与业主之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

7.2投标人已印刷好的产品说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。

7.3任何不符合7.1至7.2项目规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

8、投标文件的组成：

 8.1资格文件：
8.1.1投标需要根据下列几项要求作资格介绍，这些文件应作为投标文件的一部分一起递交给招标人。

8.1.2投标人营业执照副本、制造商营业执照副本（复印件加盖公章）；

8.1.3电梯设备生产制造商授权投标本项目的委托函书（原件）；

8.1.4联合投标协议书（原件）（如有）；

8.1.5银行出具的金融信誉等级证书（复印件）；

8.1.6安装、维保单位资质证书（复印件加盖投标人企业公章），其应符合买方项目所在地相关职能部门的规定及要求；
8.1.7投标人资格证明：
⑴制造商生产的主要产品或经营业务范围，企业的简史。

⑵组织机构和主要成员，属于哪一个财团。（国内填报主管部门或企业集团）
⑶固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年销售额及利税。

⑷技术素质、装备力量和供货能力。

8.1.8投标设备的生产、制造许可证。

8.1.9提供安装施工方案、计划、组织机构及人员配备情况，有关人员姓名、年龄、学历、履历、资历、已取得的相关资质证书，参加过类似项目的经验情况，在本项目中所处位置、承担的责任及最低服务时间。

8.1.10第三章投标文件格式一、投标文件格式二所需提供文件；

8.2设备文件：

8.2.1作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的设备和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件。

8.2.2证明设备和服务都符合招标文件要求的文件可以是说明书、图样和资料，并须提供：

（1）有关制造情况和近三年供应同类或相似设备用户名单，以及设备质量保证书、生产许可证复印件；

（2）设备的主要技术数据、性能及产地的详细描述；

（3）设备的安装和验收标准；

（4）设备拆装和维修时所需的特殊工具；

（5）根据招标文件的技术要求逐条说明设备对技术要求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

（6）对上述8.2.2.(5)项的说明，请投标人注意：

      招标文件中技术要求所提出的质量标准、材质和设备性能，投标人可以在投标文件中提出不同的标准和材质以替代，但应使业主相信替代品的质量和性能相同于或优于原技术要求。
8.2.3投标人如对所供设备另有推荐方案，请作专项说明。

8.2.4各投标人自报各梯种的设备生产周期，安装工期。

8.2.5需招标方配合的工作方面：投标人应在投标文件中说明，如在中标的情况下，在安装、调试过程中需招标方配合的工作和需招标方提供的条件。

8.2.5投标人须分别提供质保期满后设备维保清包、大包的范围和内容，并分别报每台每年清包、大包的维保价格及设备维保配件价格表，以供招标人在评标时参考，该价格不包含在投标报价中。

8.2.6招标文件第二章各电梯技术要求的全部内容。
9.投标书的格式

9.1投标人须按招标文件第三章、“投标文件格式”编制投标文件。

9.2投标人应在投标书中写清相应的招标文件编号、投标人全称、地址、邮编、电话、电挂、传真，并由授权代表签字或盖章。

9.3投标人必须就该系统的全部进行投标，并请在投标书中注明全部投标。

9.4投标设备报价表须按填表说明详细填写。价格、数量均按此表为准。

9.5投标设备规格及技术参数响应表，投标人须按表填明对招标设备在规格及参数等方面的响应情况。

9.6投标设备的主要部件、外购件明细，质保期内备品备件明细，投标人也须按表填明；图表（如有）也须附上。

10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11、投标有效期

投标文件有效期为90个日历天数（从投标截止之日算起）

12、投标保证金

12.1投标人投标时须按投标须知要求的投标保证金金额在领本招标文件的同时向招标单位缴纳现金，本工程的投标保证金金额见前附表第11项。

12.2未中标人的投标保证金在其定标后予以退还（无息）。

12.3中标人的投标保证金在签订合同并提交10万银行履约保函后，予以退还（无息）。

12.4投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

⑴投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

⑵中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

⑶中标人无正当理由拒绝签订合同。

（四）投标报价

13、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容所需的全部费用。

14、所供设备的价格、币制
14.1招标人对每一项设备仅接受一个价格，本次招标的报价币制为人民币，其他币制为无效报价。

14.2中外投标人的投标设备报价表，应由授权代表签署。

14.3中外投标人在填写投标设备报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。

14.4 投标报价方式：详见投标须知前附表第9条、第10条。在本招标文件第三章“格式二.投标报价汇总表”中未列出而投标人认为要单独列出的报价项目，投标人可增加列出，并计入“报价合计”中。    

14.5设备报价以人民币元为单位报价。

14.6设备报价既要有总价，也要有分项报价、综合单价、综合合价。
15. 本招标设备采购、安装付款方式：（面议）
15.1.1中标方每次收取设备款时要出具符合甲方税务部门认可的正式发票。

16、  投标报价应包括与本次投标报价有关所有风险，（例如土建井道的偏差或井道比常规电梯设备安装尺寸偏大；材料及人工工资的上涨等原因）

（五）投标文件密封和递交

17、  投标文件的密封与标志

17.1投标人应准备_贰_份完整的投标文件，其中正本一份，副本一份，并标明“正本”或“副本”字样。

17.2投标文件装订成册，同时在封面注写明招标人名称、工程名称、投标人名称。

17.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

17.4投标人未按上述规定提交投标文件，投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

18、投标截止时间

投标人须在前附表第14项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

19、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六）开标、评标、定标

20、本工程评标、定标办法采用含安装能力的最合理低价中标评标办法，包括： 

20.1最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准；投标价格竞争性；施工质量、施工工艺可靠性；安装工期的保证措施、运输方案的可行性；售后服务及优惠条件； 经营实力及履行合同的能力；社会信誉、合法经营和遵纪守法的情况及工厂规模、实力等；

20.2能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最合理的低价。

21、 招标人自行组织开标、评标。开标会由招标人主持，投标人参加。未中标单位将不予正式通知。

（七）合同的授予

22、 合同的签署：

22.1招标人和中标人应当自中标通知发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

22.2签订合同协议书时，签约乙方应出示法定代表人证书或代理人的授权书、签约人身份复印件。
23、履约担保：
23.1中标人在收到中标通知书后10天内，并在签订合同协议书前，应按合同条款的规定，向招标人提交一份银行出具的履约保函，其金额见投标须知前附表资料表。中标人应使用招标文件中提供的履约担保格式。

23.2为取得履约担保所需的费用，由中标人自行负责。

24、招标文件中招标设备清单和技术要求及说明、合同条款、投标书、投标设备报价表，投标设备规格及技术参数响应表、有关图表和说明等，均应作为买卖合同附件，与合同同时生效。

第二章  各项电梯技术要求

（一）总说明
本次招标的电梯整机，要求6台自动扶梯、19部垂直电梯均为未使用过的全新产品，要求采用国内中外合资或外商独资企业生产制造的产品。其中电梯编号TD1~TD19梯的无齿轮曳引机、控制柜 (含群控柜)、门机、限速器、安全钳、缓冲器、轿顶电气箱需在原品牌、原产国、原产地、原装整体一次性进口、整机进口且提供原产地证明原件、报关证明原件、商检证明原件，铭牌为原品牌注册国英文标识，曳引钢丝绳为原产国进口，货梯铭牌可用合资品牌。
1、 投标人在投标文件中应提供下列技术参数：

1.1整机及主机的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、数量、单价、制造商全称及制造地点。

1.2配套件的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、数量、单价、制造商全称及制造地点。

1.3随电梯提供的备品配件及专用工具的名称、型号规格、数量、单价明细表。

1.4提供建筑尺寸、数据及附图：

1.5 井道尺寸：（宽×深 ）按投标人规格标明。投标人应考虑土建、施工正常误差，按实调整安装精度，并不因此增加费用。

1.6顶层高度：按投标人规格标明。

1.7底坑尺寸、底坑强度数据：按投标人规格标明。

1.8轿厢尺寸：宽×深 按投标人规格标明；3m/s的高速电梯轿厢完成内装修后的净高度必须满足≥2.8m，相应厅门净高必须满足在≥2.4m；其他客梯轿厢完成内装修后的净高度必须满足≥2.45m，相应厅门净高必须满足在≥2.1m。

1.9机房尺寸(宽×深×高 )、设备荷载及基座荷载数据： 按投标人规格标明。

1.10投标人在投标文件中应提供详细的供货范围清单及安装材料、工作量明细清单。

2、

投标人在投标文件中应提供投标设备与招标文件要求的技术条款偏离表，如与招标文件要求无偏离，也应说明。投标设备的功能必须完全满足招标文件中的所有功能要求，如有其他增加功能，另行注明。

3、中标人在设备交货时，应向招标方提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。

4、中标人在设备交货时应向招标方提供设备出厂前各项测试报告和产品合格证书。

5、我国实行生产许可证、准入证制度的产品，必须是获得我国权威部门批准认可的产品，投标人应随同投标文件提供有关证明文件。

6、中标人应根据招标方要求，在井道土建施工中需提供砼梁布置图、顶层留洞图、预埋件图，在安装过程中必须与土建相配合(如土建预埋件等)。

7、投标人在投标文件中应提出制造和安装地点的检验计划，以供招标人批准。

8、签定买卖合同后5天内，向招标方提供所供电梯的有关图纸、资料，以满足设计院土建、电气、控制等专业施工设计的需要和调整，得到招标方与设计院认可后，方能进行制造和安装。

9、电梯外示标牌、铭牌要求：除货梯可用国际注明合资产品注册商标， 其余各梯均须为单一的原品牌、原产国注册商标；如有违反，招标单位有权按合同总价的20%对中标单位进行处罚。

10、招标方在签订合同时，可能对部分设备的型号规格或数量进行调整，调整的依据是以中标方在投标时投标报价中的单价乘以增减的数量，对合同总价作相应的调整。
（二） 招标设备清单及有关说明

1、项目概述：

   本项目****为观光客梯；****为无障碍客梯；*****为客梯兼货梯；****为消防货梯兼客梯；****为 消防货梯；****为客梯；****为观光无障碍客梯；*部商场用自动扶梯。

2、 招标设备清单及技术参数：

2.1 招标内容：此次招标内容为*台垂直电梯、*部扶梯的设备以及安装材料、备品备件，并运抵招标方各工程工地现场，安装、调试合格，直至买、卖双方及工程所在地技术监督部门共同验收合格并领取使用许可证，交付招标方使用的全部内容。

2.2 具体技术要求：

在具备投标型号电梯所有基本功能的前提下，还应保证满足以下有关技术要求。（如电梯标配具备以下功能也应说明本电梯所具有的其它功能；有关门洞口高度、宽度如以实际有出入，确定中标人后确定。）

  TD1~TD3梯的要求
1、 设备用途：酒店用垂直乘客观光电梯

2.  电梯载重量为 * kg，人数*人；

3、 停靠楼层及提升高度有关尺寸： 

TD1 *  层/  *站/  * 门（*层～*层 ），提升高度 *  m；*层/*站/*门，提升高度*

  井道尺寸（mm）（净宽 ×净深）：*×*

轿厢尺寸（净宽×净深）：由投标人自定最大尺寸。
4、 运行速度：2m/s

5、 机房形式：有机房、顶置，主机采用永磁无齿同步曳引机。
6、 电源要求：交流三相380V±10%，50Hz、

                    交流单相220V±10%，50Hz。

7、 控制： 群控

8、 拖动系统：32位全电脑控制交流变频变压调速（VVVF）。

9、 开门方式：双扇自动中分门。

10、门洞净宽mm：1300；

开门尺寸（宽×高）：投标人提供最大开门尺寸。

11、 电梯基站位置可调，具有基站返回功能。

12、 轿厢：

12．1 厢顶：要求高亮吊顶，有足够亮度的照明，(具体方案由招标方与中标人签订合同时商定)，配轴流吹风机及检修口。轿厢灯及风机具有自动节能功能。

12．2 轿厢轿壁二次装修、轿门采用镜面蚀刻不锈钢板，(具体图案由招标方与中标人签订合同时商定)。

  12．3 轿底预留20mm大理石装饰尺寸、预留不低于400 kg轿厢装饰重量。

  12．4 踢脚板二次装修。

  12．5 地坎：硬质铝合金。

12．6 操作箱：采用微触按钮，面板为豪华镜面蚀刻不锈钢，备轿厢指令记录灯。

12．7 层站位置指示器：采用高亮点阵数码显示楼层和运行方向。

12．8 配光幕，光束不小于94束。（2D、3D）

12．9 采用1套连体式镜面蚀刻不锈钢召唤面板，可以显示电梯的位置和运行方向。

12．10检修操作：轿顶设“检修”运行开关

12．11开门机：变频变压调速电脑控制（VVVF）。

12．12具有重复关门功能。

12．13开门时间可调。

12．14称重装置：电子称重装置，控制柜中可随时显示荷载重量。
13    厅门：

13．1 装潢：各层均为镜面蚀刻不锈钢厅门（具体图案另订）、各层均为镜面蚀刻不锈钢小门套。

13．2 讯号板：采用微触按钮，豪华镜面蚀刻不锈钢面板。

13．3 层站位置指示器：每层均需配置点阵式高亮度数码显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

13．4 泊梯开关：1层配置。

14、   其他装置：

14．1 主导轨全部采用实心钢制T型轨、导靴为滑动式。

14．2 自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

14．3 安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

14．4 满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

14．5 超载报警：轿厢超载后，自动报警。

14．6 防捣乱功能：超过额定载客人数的召唤取消、空载召唤取消、最后停层召唤取消以及反向召唤取消功能。

14．7 泊梯功能：接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

14．8  带微触召唤按钮的层站和方向显示，召唤按钮与层站方向显示一体式。

14.9  五方对讲功能。

14.10 就近平层功能。

14.11轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，供电时间应不小于4小时）。

14.12 电源缺相、短路保护装置。

14.13 具备火灾运行管理功能：发生火灾时，电梯立即返回地面1层基站。

14.14 具备消防员操作功能。

14.15  防冲顶功能。

14.16  防坠落装置。

14.17 有司机服务功能。

14.18  关门时间可自动调整：根据轿厢载荷情况，自动调整开关门时间。

14.19  修正运行功能：电梯电源中断恢复后，电梯驶向基站，重新定位，恢复正常运行。

14.20  配备与大楼BA系统接口及线路。

14.21  配备视频电缆。

14.22  语音报站功能。

14.23   到站显示、到站钟

14.24   IC卡功能

14.25   液晶显示器；

14. 26    轿厢内配备冷暖空调
14.27  制造、安装的标准和规范GB-7588、GB-10058、GB-10059、 GB-10060。

14.28　观光玻璃为１５ｍｍ厚钢化玻璃，玻璃扶手为316不锈钢扶手。

14.29 停电应急再平层

14.30  除电梯的标准功能外还应满足上述要求。

 TD4~TD8梯的要求
1、 设备用途：酒店用垂直乘客电梯,其中TD4~TD5作无障碍客梯;TD6兼作货梯;TD7~TD8兼作消防货梯.

2、 电梯载重量为:TD4~TD5 1350 kg，人数18人；TD61200 kg,TD7~TD8、1600 kg,

3、 停靠楼层及提升高度有关尺寸： 

TD4~TD5 32  层/  27 站/  27 门，提升高度 123.7  m；TD6~TD8、 34层/34站34门，提升高度136ｍ
              井道尺寸（mm）（净宽 ×净深）：TD4~TD52600×2350；

TD6 、2150*2500；TD7~TD8、2800*2500

轿厢尺寸（净宽×净深）：由投标人自定最大尺寸。
4、 运行速度：3m/s

5、 机房形式：有机房、顶置，主机采用永磁无齿同步曳引机。
6、电源要求：交流三相380V±10%，50Hz、

                    交流单相220V±10%，50Hz。

7、 控制： 群控；

8、 拖动系统：32位全电脑控制交流变频变压调速（VVVF）。

9、 开门方式：双扇自动中分门。
10、 门洞净宽mm：1300；其中TD6为1100
开门尺寸（宽×高）：投标人提供最大开门尺寸。

11、电梯基站位置可调，具有基站返回功能。

12、 轿厢：

12．1 厢顶：要求高亮吊顶，有足够亮度的照明(具体方案由招标方与中标人签订合同时商定)，配轴流吹风机及检修口。轿厢灯及风机具有自动节能功能。

12．2 轿厢轿壁、轿门采用镜面蚀刻不锈钢（其中TD4TD5轿厢轿壁二次装修）。

  12．3 轿底铺装20mm大理石，其中TD4、TD5两部预留20mm大理石装饰尺寸且预留不低于400 kg轿厢装饰重量。

  12．4 踢脚板用镜面蚀刻不锈钢（其中TD4TD5轿厢轿壁二次装修）。

  12．5 地坎：硬质铝合金。

12．6 操作箱：采用微触按钮，面板为镜面蚀刻不锈钢，备轿厢指令记录灯。

12．7 层站位置指示器：采用高亮点阵数码显示楼层和运行方向。

12．8 配光幕，光束不小于94束。

12．9  采用1套连体式镜面蚀刻不锈钢召唤面板，可以显示电梯的位置和运行方向。

12．10 检修操作：轿顶设“检修”运行开关

12．11 开门机：变频变压调速电脑控制（VVVF）。

12．12 具有重复关门功能。

12．13 开门时间可调。

12．14 称重装置：电子称重装置，控制柜中可随时显示荷载重量。
13   厅门：

13．1 装潢：各层均为镜面蚀刻不锈钢厅门、各层均为镜面蚀刻不锈钢小门套。

13．2 讯号板：采用微触按钮，镜面蚀刻不锈钢面板。

13．3  层站位置指示器：每层均需配置点阵式高亮度数码显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

13．4  泊梯开关：1层配置。

14   其他装置：

14．1 主导轨全部采用实心钢制T型轨、导靴为滑动式。

14．2自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

14．3安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

14．4 满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

14．5 超载报警：轿厢超载后，自动报警。

14．6 防捣乱功能：超过额定载客人数的召唤取消、空载召唤取消、最后停层召唤取消以及反向召唤取消功能。

14．7泊梯功能：接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

14．8 带微触召唤按钮的层站和方向显示，召唤按钮与层站方向显示一体式。

14．9 五方对讲功能。

14．10 就近平层功能。

14．11轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，供电时间应不小于4小时）。

14．12 电源缺相、短路保护装置。

14．13具备火灾运行管理功能：发生火灾时，电梯立即返回地面1层基站。

14．14具备消防员操作功能。

14．15 防冲顶功能。

14．16 防坠落装置。

14．17有司机服务功能。

14．18 关门时间可自动调整：根据轿厢载荷情况，自动调整开关门时间。

14．19 修正运行功能：电梯电源中断恢复后，电梯驶向基站，重新定位，恢复正常运行。

14．20 配备与大楼BA系统接口及线路。

14．21 配备视频电缆。

14．22 语音报站功能。

14．23 到站显示、到站钟。

14．24  IC卡功能。

14．23 液晶显示器；轿厢内安装冷暖空调。

14．24  停电应急再平层
14．25 除电梯的标准功能外还应满足上述要求。

TD9~TD13电梯的要求

1． 设备用途：商务用垂直乘客电梯,其中TD12~TD13作无障碍客梯;

2． 电梯载重量为:TD9~TD13  1350 kg，人数18人；

3． 停靠楼层及提升高度有关尺寸： 

TD9~TD10 20 层/  18 站/  18门，提升高度 76.9 m；TD11~TD13、 21层/19站\19门，提升高度80.5ｍ 井道尺寸（mm）（净宽 ×净深）：2600×2400；

轿厢尺寸（净宽×净深）：由投标人自定最大尺寸。
4． 运行速度：2.5/s

5．机房形式：有机房、顶置，主机采用永磁无齿同步曳引机。
6． 电源要求：交流三相380V±10%，50Hz、

                    交流单相220V±10%，50Hz。

7． 控制： 群控；

8． 拖动系统：32位全电脑控制交流变频变压调速（VVVF）。

9． 开门方式：双扇自动中分门。

10． 门洞净宽mm：1300；

开门尺寸（宽×高）：投标人提供最大开门尺寸。

11． 电梯基站位置可调，具有基站返回功能。

12． 轿厢：

12．1  厢顶：豪华高亮吊顶，有足够亮度的照明(具体方案由招标方与中标人签订合同时商定)，配轴流吹风机及检修口。轿厢灯及风机具有自动节能功能。

12．2  轿厢轿壁、轿门采用镜面蚀刻不锈钢。

  12．3   轿底铺设20mm大理石。

  12．4  踢脚板用镜面蚀刻不锈钢。

  12．5  地坎：硬质铝合金。

12．6  操作箱：采用微触按钮，面板为镜面蚀刻不锈钢，备轿厢指令记录灯。

12．7  层站位置指示器：采用高亮点阵数码显示楼层和运行方向。

12．8  配光幕，光束不小于94束。

12．9  采用1套连体式镜面蚀刻不锈钢召唤面板，可以显示电梯的位置和运行方向。

12．10 检修操作：轿顶设“检修”运行开关

12．11  开门机：变频变压调速电脑控制（VVVF）。

12．12 具有重复关门功能。

12．13  开门时间可调。

12．14  称重装置：电子称重装置，控制柜中可随时显示荷载重量。
13．    厅门：

13．1  装潢：各层均为镜面蚀刻不锈钢厅门、各层均为镜面蚀刻不锈钢小门套。

13．2  讯号板：采用微触按钮，镜面蚀刻不锈钢面板。

13．3  层站位置指示器：每层均需配置点阵式高亮度数码显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

13．4  泊梯开关：1层配置。

14． 其他装置：

14．1 主导轨全部采用实心钢制T型轨、导靴为滑动式。

14．2 自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

14．3 安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

14．4 满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

14．5  超载报警：轿厢超载后，自动报警。

14．6  防捣乱功能：超过额定载客人数的召唤取消、空载召唤取消、最后停层召唤取消以及反向召唤取消功能。

14．7  泊梯功能：接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

14．8  带微触召唤按钮的层站和方向显示，召唤按钮与层站方向显示一体式。

14．9  五方对讲功能。

14．10 就近平层功能。

14．11  轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，供电时间应不小于4小时）。

14．12  电源缺相、短路保护装置。

14．13  具备火灾运行管理功能：发生火灾时，电梯立即返回地面1层基站。

14．14  具备消防员操作功能。

14．15  防冲顶功能。

14．16  防坠落装置。

14．17  有司机服务功能。

14．18  关门时间可自动调整：根据轿厢载荷情况，自动调整开关门时间。

14．19  修正运行功能：电梯电源中断恢复后，电梯驶向基站，重新定位，恢复正常运行。

14．20   配备与大楼BA系统接口及线路。

14．21   配备视频电缆。

14．22   语音报站功能。
15．23   配备冷暖空调

15．24    停电应急再平层

 15．25 除电梯的标准功能外还应满足上述要求
TD 14#～TD15#  梯的要求

1． 设备用途：商场用无机房载货垂直电梯同时兼消防梯。

2.  电梯载重量 2000  kg；

3． 停靠楼层及提升高度有关尺寸： 

TD14\8 层/  8 站/  8门（－1层～6层 ）提升高度  37.7 m；TD15\9层\9站\9门、提升高度42.7m。

井道尺寸（mm）（净宽 ×净深）2700×2900

轿厢尺寸（净宽×净深）由投标人自定最大尺寸。

4． 运行速度： 1.75m/s

5． 机房形式：无机房，主机采用永磁无齿同步曳引机。
6． 电源要求：交流三相380V±10%，50Hz、

                   交流单相220V±10%，50Hz。

7． 控制：单控。

8． 拖动系统：32位全电脑控制交流变频变压调速（VVVF）。

9． 开门方式：双扇自动中分门。

10．门洞净宽mm：1300

开门尺寸（宽×高）：投标人提供最大开门尺寸。

11． 电梯基站位置可调，具有基站返回功能。

12． 轿厢：

12．1 厢顶：高亮吊顶，有足够亮度的照明(具体方案由招标方与中标人签订合同时商定)，配轴流吹风机及安全紧急出口。轿厢灯及风机具有自动节能功能，轿厢净空高度必需≥2450mm。

12．2 轿厢轿壁、轿门采用采用镜面蚀刻不锈钢板。

  12．3 轿厢地板采用花岗岩地板。

  12．4 踢脚板用镜面蚀刻不锈钢。

  12．5 地坎：硬质铝合金。

12．6 操作箱：采用微触按钮，面板为镜面蚀刻不锈钢，备轿厢指令记录灯。

12．7 层站位置指示器：采用高亮点阵数码显示楼层和运行方向。

12．8 安全触板保护装置。

12．9 采用1套连体式发纹不锈钢召唤面板，可以显示电梯的位置和运行方向。

12．10 检修操作：轿顶设“检修”运行开关。

12．11 开门机：变频调速控制开门机，首层双开门。

12．12  具有重复关门功能。

12．13 开门时间可调。

12．14  称重装置：电子称重装置。
13．   厅门：

   13．1   装潢：各层均为镜面蚀刻不锈钢厅门；各层均为镜面蚀刻不锈钢小门套。

13．2  讯号板：采用微触按钮，镜面蚀刻不锈钢。
13．3 层站位置指示器：每层均需配置点阵式高亮度数码显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

13．4 泊梯开关：地面1层配置。

14． 其他装置：

14．1  主导轨全部采用实心钢制T型轨、导靴为滑动式。

14．2  自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

14．3  安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

14．4  满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

14．5  超载报警：轿厢超载后，自动报警。

14．6  泊梯功能：接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

14．7  带微触召唤按钮的层站和方向显示，召唤按钮与层站方向显示一体式。

14．8   五方对讲功能。

14．9   就近平层功能。

14．10  轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，供电时间应不小于4小时）。

14．11   电源缺相、短路保护装置。

14．12   具备火灾运行管理功能：发生火灾时，电梯立即返回地面1层基站（消防梯另须具备消防员操作功能）。

14．13    防冲顶功能。

14．14    防坠落装置。

14．15    有司机服务功能。

14．16    关门时间可自动调整：根据轿厢载荷情况，自动调整开关门时间。

14．17    修正运行功能：电梯电源中断恢复后，电梯驶向基站，重新定位，恢复正常运行。
15．     制造、安装的标准和规范GB-7588、GB-10058、GB-10059、 G B-10060。

TD16～TD19电梯的要求

1．设备用途：商场用无机房观光客梯同时兼无障碍梯。

2．电梯载重量 1200  kg；

3．停靠楼层及提升高度有关尺寸： 

TD16;TD19\4层/  4 站/  4门,提升高度  15  m；TD17、TD18\5层\5站\5门、提升高度20.2m。

井道尺寸（mm）（净宽 ×净深）：2475×2650

轿厢尺寸（净宽×净深）由投标人自定最大尺寸。

4． 运行速度： 1.75m/s

5． 机房形式：无机房，主机采用永磁无齿同步曳引机。
6． 电源要求：交流三相380V±10%，50Hz、

                   交流单相220V±10%，50Hz。

7． 控制：群控。

8．拖动系统：32位全电脑控制交流变频变压调速（VVVF）。

9．开门方式：双扇自动中分门；在一楼为前后开门。

10．门洞净宽mm：1250

开门尺寸（宽×高）：投标人提供最大开门尺寸。

11．电梯基站位置可调，具有基站返回功能。

12．轿厢：

12．1 厢顶：高亮吊顶，有足够亮度的照明(具体方案由招标方与中标人签订合同时商定)，配轴流吹风机及安全紧急出口。轿厢灯及风机具有自动节能功能，轿厢净空高度必需≥2450mm。

12．2 轿厢轿壁、轿门采用采用钢化玻璃。

  12．3 轿厢地板采用花岗岩地板。

  12．4 踢脚板用镜面蚀刻不锈钢。

  12．5 地坎：硬质铝合金。

12．6 操作箱：采用微触按钮，面板为镜面蚀刻不锈钢，备轿厢指令记录灯。

12．7 层站位置指示器：采用高亮点阵数码显示楼层和运行方向。

12．8 安全触板保护装置。

12．9 采用1套连体式镜面蚀刻不锈钢召唤面板，可以显示电梯的位置和运行方向。

12．10 检修操作：轿顶设“检修”运行开关。

12．11 开门机：变频调速控制开门机。

12．12 具有重复关门功能。

12．13 开门时间可调。

12．14 称重装置：电子称重装置。
13．   厅门：

   13．1 装潢：各层均为钢化安全玻璃厅门；各层均为镜面蚀刻不锈钢小门套。

13．2 讯号板：采用微触按钮，镜面蚀刻不锈钢。

13．3 层站位置指示器：每层均需配置点阵式高亮度数码显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

13．4 泊梯开关：地面1层配置。

14．   其他装置：

14．1 主导轨全部采用实心钢制T型轨、导靴为滑动式。

14．2 自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

14．3 安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

14．4 满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

14．5 超载报警：轿厢超载后，自动报警。

14．6 泊梯功能：接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

14．7  带微触召唤按钮的层站和方向显示，召唤按钮与层站方向显示一体式。

14．8 五方对讲功能。

14．9 就近平层功能。

14．10轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，供电时间应不小于4小时）。

14．11 电源缺相、短路保护装置。

14．12 具备火灾运行管理功能：发生火灾时，电梯立即返回地面1层基站（消防梯另须具备消防员操作功能）。

14．13 防冲顶功能。

14．14 防坠落装置。

14．15 有司机服务功能。

14．16 关门时间可自动调整：根据轿厢载荷情况，自动调整开关门时间。

14．17  修正运行功能：电梯电源中断恢复后，电梯驶向基站，重新定位，恢复正常运行。
15．  制造、安装的标准和规范GB-7588、GB-10058、GB-10059、 G B-10060。

16． 观光玻璃为１５ｍｍ厚钢化玻璃，玻璃扶手为316不锈钢扶手。

17． 配备冷暖空调

18.   停电应急再平层

 自动扶 梯的要求

1．设备用途：室内商场用自动扶梯6台。

2．梯级净宽度1000㎜。（根据现场实际，投标人提供最大宽度）

3． 运行速度：0.5m/s。

4．提升高度： 扶梯 5 m（1层～2层）；(2层~3层);(3层~4层) 。
5． 提升角度   30 度。

6． 输送能力：9000人/小时。

7． 电源要求：交流三相380V±10%，50Hz、

                    交流单相220V±10%，50Hz。

8． 采用微机控制方式，可采用钥匙反转,电磁感应控制.（变频）
9．驱动曳引机应选用低噪声电动机，并采取有效的减震、消声或隔声措施，噪声≤65db。
10．扶梯为三相交流电动机驱动，所选驱动电动机应为优质品牌，符合GB/T13435规定。
11． 驱动电动机外壳防护型不低于IP44。
12． 驱动电动机绕组绝缘等级不低于F级。
13． 驱动电动机采用星/三角方式起动。
14． 所选用减速齿轮箱应为优质品牌。
   15． 梯级采用采用高强度铝合金整体一次性压力浇铸而成。
    16．水平梯级：2级。
  17． 主驱动链采用双排链或三排链，其安全系数应不小于5。
18． 桁架结构设计使用寿命不短于40年，扰度≤1/1000。
19． 桁架结构, 为无中间支撑和中间安装吊点的整体焊接钢架结构。
20． 桁架采用角钢型材。
21． 表面应喷丸除锈，并至少刷两道防锈漆，漆层厚度50-70um。
22． 梯级滚轮的材料具有耐油性，其使用寿命≥15年。
23． 梯级滚轮为优质产品，可直接拆下更换。
24扶手支架：不锈钢板
25． 轨为精加工型钢制成，并做电镀防锈处理。在斜向承载导轨与水平过渡段之间采取局部加强措施。
26． 梯级链应采用优质产品、安全系数≥5、销轴压力≤23N/mm2、梯级链滚轮直径≥76mm，宽度≥20mm。

27． 梯级齿和齿槽的宽度分别介于2.5-5mm和5-7mm之间，其深度应不小于10mm、并能通过国家标准所要求的动、静载试验。
    28 地盖板采用不锈钢板制作或采用高强度铝合金整体一次性压力浇铸而成。
29． 地盖板上设有与梯级相配的防滑纹。
30． 梳齿板的梳齿部位设有人为断裂点，当有硬质异物卡住时造成外力超过一次的限值时可使梳齿断裂或变形，但仍能保持与梯级正常啮合，以使梯级免受损坏。
31． 围裙板用厚度应不小于1.5mm的不锈钢制作。
32．围裙板及其内衬结构的强度应满足当在整块不锈钢板上施加一个1500N的垂直外力时，钢板产生的凹陷深度不应超过4mm，且当外力消失时，钢板应能自动恢复，不会产生有永久变形。
33．扶栏的扶手驱动，其移动速度与梯级移动速度间的允差应在0-2%的范围内。
34．扶手带应用黑色、阻燃且内衬加强钢丝的橡胶制作，断裂强度≥25000N、表面硬度为A73-5、使用寿命≥8年；随扶手长度方向扶手带下配备冷光源白色照明。
35．护壁板应用厚度不小于10mm的透明钢化玻璃板制作，中间应无支撑，相邻玻璃板的接缝线应垂直于梯级线。
36．扶手盖板应用厚度不小于1.5mm的发纹不锈钢制作。
37．电控柜的外壳防护等级应不低于IP54。
38．电控柜面板上的控制、显示及报警器件的布置应符合人机工程的要求，应能有效防止误操作或误触动。
39．电控柜内控制主板应选用优质品牌，说明控制主板的原产地、制造厂。
40．监控用微型计算机符合GB/T9813和现场工作条件要求。
41．监控软件的可靠性和可维护性应符合GB/T14394的要求。
42．有故障显示装置，当发生运行故障时，能按预设程序自动启动安全保护装置，显示装置能及时向操作人员提供故障诊断和对策显示信息。
43．设有运行状态指示灯，以正确导引乘客。该运行状态指示灯设在 上、下端扶手带转弯处外盖板上醒目部件。
44．所设安全开关符合GB16899要求，外壳防护等级不低于IP65。说明产地和制造厂。
45． 扶手带入口保护装置。
46．梳齿板保护装置。
47． 梯级塌陷保护装置。
48．梯级链断裂安全装置、梯级链伸长保护装置。
49． 主驱动链断裂保护装置。
50．装在主链轮轴上附加制动器（紧急制动器）。

51．上下部们紧急停止按钮。

52． 驱动电动机短路、过载、过热保护。

53． 装在曳引机上工作制动器。

54． 超速保护装置。

55． 防止非人工操作逆转装置。

56．围裙板保护装置。

57．电源缺相及相序保护。

58． 配备与大楼BA系统接口，在控制室内能及时了解电梯运行情况，如有故障能报警示意。

59． 制造、安装的标准和规范GB-7588、GB-10058、GB-10059、 GB-10060。

第三章：投标文件格式
              一、 投标文件格式一
（一）、 法定代表人身份证明书

单位名称：_________________________________________

单位性质：_________________________________________

地    址：_________________________________________

成立时间：___________年____________月____________日

经营期限：_________________________________________

姓    名：___________性别：_____________年龄：______________

职务：____________________________________系投标人单位名称：
_______________________________的法定代表人。
特此证明。

投标人：_________________________________________（盖法人章）

日  期：_____________年_____________月________日

(二)、授权委托书

本授权委托书声明：我_____________（姓名）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托______________________（单位名称）_________（姓名）为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加________________（招标人名称）的______________________________工程的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

    代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签字）：____________________性别：___________年龄：___________

身份证号码：____________________________________职务：______________

投标人：（盖法人章）_______________________

法定代表人（签字）：____________________________

授权日期：         年         月         日

（三）、投  标  书

致： 河南省永和置业有限公司  

一、在研究了贵单位《建设项目电梯设备采购及安装工程》招标文件后，我们按附后投标列表报价承担本招标文件确定的招标内容工程，本招标书涵盖的全部工程内容的投标报价总价为           元，大写：  并确保本合同实施。

二、我方愿意遵照招标文件中的条款、技术要求，提供招标所需的设备的全部，详见投标设备报价表，投标设备规格及技术参数响应表。

三、我方投标文件正本一份，副本一份。投标的技术文件，包括图纸、资料说明，投标设备规格及技术参数响应表，各一式两份。

四、本投标文件的有效期为开标后90天：在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。如果中标，在这段时期以后直至合同、协议开始生效止，本投标文件将继续有效。

五、如果我方中标，在与买方签订合同前，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

六、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

七、如果你单位接受我们投标，我们将采取可靠、有力的组织措施和保证手段，确保全面履行我们承诺的各项义务。
八、我们在此声明，投标书中所提交的文件和资料在各方面都是完整、真实和准确的；并对此负法律责任。
九、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

十、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

十一、如果贵单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以投标书写明的金额提交履约保函。
十二、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标。同时你单位不负担我们的任何投标费用。
投标单位（全称）：                           电话：                              

地址：                                     传真： 

法定代表人或其授权的代理人：               日期：

四、银行履约保函

（格式）

致：河南省永和置业有限公司：

    鉴于                               （下称“承包方”）与河南省永置业有限公司（下称“发包方”）签订的项目电梯设备采购及安装工程合同协议书，并保证按合同规定履行责任和义务。我行愿意出具保函为供方担保，担保金额为人民币（大写）        元（RMB￥          元）。

本保函的义务是：我行在接到发包方提出的因承包方在履行合同中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知2天内，在上述担保金额的限额内向发包方支付任何数额的款项，无须发包方出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包方应首先向承包方索要上述款项。我行还同意，任何对合同条款所作的修收和补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在担保金额支付完毕或从    年  月  日起失效。

（保函失效日期=合同签订日期+合同工期+5个月）。

担保银行：

法定代表人：

（或其授权的代理人 ）

日 期：

（五）、产品合格文件

1．作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应产品和服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件。

2．证明货物和服务都符合招标文件要求的文件可以是说明书、图样和资料，并须提供：

（1）有关制造情况和近三年供应同类或相似产品用户名单，以及所供产品生产许可证复印件；

（2）产品的主要技术数据和性能特征的详细描述；

（3）产品的安装和验收标准；

3．投标人如对所供产品另有推荐方案，请作专项说明。
二、 投标文件格式二
（一）、投标报价汇总表

            报价单位：人民币万元
	序号
	设备
	规格型号
	品牌

及

产地
	单

位
	数

量
	设备价格
	随设备

提供的

备品备

件及专

用工具

价格
	设计费（单台）
	包

装

费

（单台）
	运杂

费及

保险

费

（单台）
	安装费、调试费

（单台）
	特种

设备

监检

费

（单台）
	配

合

费
	培

训

费
	其他

费用

（单台）
	综合

单价
	综合

合价
	可供交
货时间

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标总价
	人民币           元整（￥        ）。

	3
	备    注
	


                    投标单位名称： 

授权代表（签字）：  

                                                                                      日期：    年   月 

（二）、其他需要格式二

附件1：投标人相关资质证明文件

附件2：投标电梯的供货范围，主机及配套件的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、数量、单价、制造商全称及制造地点明细表。

附件3：电梯总图与土建配合图。

附件4：随电梯提供的备品备件及专用工具名称、型号规格、数量、单价明细表。

附件5：投标电梯的制造、安装、验收标准。

附件6：投标技术条款偏离表。

	序号
	招标文件
	投标文件
	说明

	
	条目号
	技术条款
	条目号
	技术条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

授权代表（签字）

                                                            日期：

附件7：投标商务条款偏离表。

	序号
	招标文件
	投标文件
	说明

	
	条目号
	商务条款
	条目号
	商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

                        授权代表（签字）

                                             日期：
附件8：产品样本。

附件9：安装施工方案、计划及人员配备情况。

附件10：安装材料明细及价格、工作量清单

附件11：备品备件清单、单价及相关图纸。

附件12：免费维保期满后，大包维保的范围和主要内容。

附件13：维保设备配件价格表

附件14：售后服务承诺












































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1页共34页

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



