
****工程高低压柜

及配套设备采购、安装
招 标 文 件

招标文件编号：****
招 标 人：****有限公司
招标代理：****招标代理有限公司
编制时间：2010年06月

目  录

    第一部分  投标人须知

    第二部分  技术要求

    第三部分  投标文件格式

    第四部分  供货合同书

    第五部分  评标办法

        第六部分  资格审查

第一部分  投标人须知

一、前附表
	序号
	内     容

	1
	工程名称：****工程高低压柜及配套设备采购及安装
工程地点：***
招标内容：***工程的高低压柜及配套设备采购及安装。

交 货 期：合同签订，接业主单位生产通知单后 60 天（日历日）内交货及安装。
交货地点：****工程工地（现场甲方指定地点）

招标方式：公开招标
质量要求：符合国家质量规范要求，质量等级合格。

	2
	资金来源：自筹

	3
	投标人资质：详见“总则”

	4
	投标有效期：60天（日历天）

	5
	投标保证金：  元（币种人民币，必须于开标前十日内交到****招标代理有限公司）

	6
	投标文件：正本1份，副本4份。 

	7
	招标文件发售时间：2010年    月    日至2010年   月    日上午9：30-11：30，下午15：00-17：00（北京时间）（公休日、节假日除外）
招标文件发售地点：

招标文件售价：500元/套

	8
	投标截止及开标时间：2010年   月   日上午9点（北京时间）

	9
	投标文件递交地点：

	10
	招标人：****有限公司 

联系人：***         联系电话：***

	11
	招标代理：****招标代理有限公司
联 系 人：***
联系电话：***        传    真：***


二、总则

    1、适用范围

    本招标文件仅适用于本次招标内容所包含的货物采购及服务。

    2、定义

    “招标人”系****有限公司。

    “招标代理”系指****招标代理有限公司。

    “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的高低压柜及配套设备供货商。

    “货物”系指投标人按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术及资料和材料。

“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、验收、质保以及其他类似的义务。
    3、项目说明

3.1工程概况

3.1.1****工程位于****，建筑面积、层高、总高度***
3.2 资金来源：自筹。

    4、招标内容

      招标内容为****工程高低压柜及配套设备的设备供货、安装、调试、验收、质保。具体包括：

    4.1高低压柜及配套设备设备供货；

4.2所供设备的安装、调试、验收；
4.3所供设备自安装验收通过之日起十二个月的免费质保。
    具体技术规格和要求详见本招标文件第二部分《技术要求》。

5、投标人资质要求

满足下列条件之一的法人企业：

5.1投标人须是注册资金在5000万元及以上具备相应生产或09年销售合同超过2亿元人民币的独立法人单位。
5.2 本项目不接受联合体投标(设备供货)。

    6、投标费用

    投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

 7、质量要求
    符合国家规范要求，质量等级合格，详见本招标文件第二部分《技术要求》。

    三、招标文件

    8、招标文件

    8.1本招标文件及招标人提供的有关技术资料是编制投标文件的主要依据。投标人应认真研究招标文件，并按其中各项要求编制和报送投标文件。

    8.2本招标文件包括下列文件：

    第一部分、投标人须知；

    第二部分、技术要求；

    第三部分、投标文件格式；

    第四部分、供货合同书；

第五部分、评标办法；

第六部分、资格审查。

    开标前招标人可能增补的其他资料、答疑纪要或补遗记录。

    8.3投标文件一经送达，即表示投标人确认了招标文件的法律效力，并据此对招标文件提出的要约做出了相应的承诺，承担与招标文件要求相适应的民事、经济等法律责任。

    8.4由于投标人对招标文件的误解与疏忽或报价误差，而导致投标失败或中标后的任何风险，其责任均由投标人自负。

9、招标文件的解释与修改

9.1本招标文件除封面外共有 49 页，投标人在领取招标文件时请自行核对，如发现缺页、错装等情况，请于购买招标文件之日起3日内向招标人提出；如未提出，所有责任及由此造成的一切后果由投标人自负。
    9.2投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标人提出，招标人将在2日内以书面形式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），并发送给所有获得招标文件的投标人。3日内未提出需澄清或答复的问题，视做投标人对招标文件全部内容给予了认可。

    9.3在投标截止时间5日前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，如果招标文件的修改影响了投标文件的编制时间，投标人提出后，招标人将视情况，酌情延长投标截止日期。

    四、投标报价说明

    10、投标报价

    10.1投标报价依据

    招标人提供的招标文件和相应的技术资料（详细内容见图纸）。

    10.2报价方法

    10.2.1投标人应按照招标代理机构提供的设备清单逐项填报单价、合价及总价，详见《投标报价明细表》。

    10.2.2投标人应在投标文件所附的《投标报价明细表》上标明设备型号、数量、单价及总价。在《投标报价明细表》中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。

    10.2.3投标人所报的投标总价为高低压柜及配套设备设备验收合格并交付使用的人民币报价，其中包含设备费、材料费、各种税费、包装费、运杂费、保险费、安装费、培训费及相关行政技术主管部门检验、验收直至调试合格并验收、交付业主使用的一切费用。投标人需在开标一览表（见附表）中列明每台设备的单价和合价。

    10.2.4投标人的报价为固定单价，在合同执行过程中不予调整。但由于建设单位原因向中标人发出的影响价格的变更通知除外。

   11、投标货币
    投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。

    五、投标文件的编制

    12、投标文件的语言

    投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用汉语。
13、投标人的投标文件应包括下列内容：

13.1 投标文件封面或扉页

13.2 投标文件签署授权委托书
13.3法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件

13.4交纳投标保证金证明
13.5 投标函

13.6 投标报价表

      13.7 投标报价明细表

      13.8 货物简要说明一览表

      13.9 规格、技术参数偏离表

      13.10 备品、备件清单
      13.11 投标人资格证明文件
      13.12 安装质量保证措施、售后服务及承诺

13.13 型式试验报告、投标人具有研发实力的证明材料。
*注：以上第13.2项、第13.3项、第13.4项、第13.11项、第13.13项所需资料开标时验原件，投标文件附复印件并加盖投标单位公章。
14、投标文件编制

    14.1投标文件的表格可按照招标文件要求的内容和统一格式编制，内容应齐全。如投标文件缺少主要内容，则将被视作不响应招标文件的要求而被拒绝。

14.2投标人按规定编制投标文件“正本”1份和“副本”4份，并标明“正本”和“副本”字样。投标文件正、副本如有不一致的以正本为准。
14.3投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印并装订成册，投标文件封面或扉页须加盖投标法人单位公章和法定代表人印鉴方为有效。
    14.4每份投标文件必须装订成一册（包括招标文件规定的投标文件的全部内容）。

    六、投标文件的密封

    15、投标文件的密封与标志

    15.1投标人应将投标文件的正、副本统一密封递交，并在密封处骑缝加盖投标人法人单位公章。

15.2投标人应在密封袋上注明以下内容:

****工程高低压柜及配套设备采购及安装
投 标 文 件

投标企业名称：（公章）

企业法定代表人：（印章）

密封时间：   年  月  日

备注：在开标前，不得启封。
    15.3如没按规定密封,招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任,由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标人。

    16、投标有效期

    16.1投标文件有效期为自投标截止日起60天（日历天）。

    16.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人有权拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许在此期间修改其投标文件，同时相应延长其投标保证金的有效期，对投标保证金的各项有关规定在延长期内同样有效。

    17、投标保证金

17.1投标人应缴纳投标控制价的 2 % 的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。
投标人须在投标文件内附投标保证金收据复印件并在开标现场出示投标保证金收据原件。
    17.2投标保证金形式为：汇票或现金，币种为人民币。        

递交地点：****
投标单位应确保投标保证金于开标3日前递交到****招标代理有限公司，否则按投标须知第26条执行。
    17.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，投标人将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

    17.4中标人与未中标人的投标保证金，将在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退还。

    17.5所有投标人的投标保证金均不计利息。

    17.6投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

    17.6.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

    17.6.2由于中标人原因，中标人未能在规定期限内签署合同协议；

17.6.3投标人在投标过程中有弄虚作假行为者；

17.6.4其他情况。

    七、开标、评标与定标

    18、开标

    18.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和情况，所有参加本次招标、评标过程的人员都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

    18.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

    19、投标文件的澄清

    19.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

    19.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法定代表人授权委托人的印章或签名。

    19.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

    20、投标文件的符合性鉴定

    20.1在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

    20.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对设备的技术参数、质量标准、技术规格、工期等产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

    20.3如果投标文件实质上未响应招标文件要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异使之成为具有响应性的投标。

    21、错误的修正

    21.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，如果用数字表示的数额与用文字表示数额不一致时，以文字数额为准。

    21.2按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

    22、投标文件的评价与比较

    22.1评标委员会将仅对按照本招标文件要求确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

    22.2在评价与比较时将根据评标办法的规定，对投标人的投标报价、货物质量、主要技术指数、参数、试验检测、投标人的技术研发实力、安装质量保证措施及售后服务承诺等进行综合评价。
23、中标人的确定

    23.1评标委员会将按照招标文件第五部分的方法确定中标人。

    八、合同签订

    24、合同签订原则

    24.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间与招标人签订合同。否则招标人有权废除授标，并与其他单位进行谈判。

    24.2除招标人提出的合同条件与招标文件有重大偏离外，如中标人拒绝签订合同，则按违约处理，中标人的投标保证金将被全部没收。

    24.3如招标人没有充分理由不与中标人签订合同，中标人有权向招标人提出索赔。

    九、其它事项

    25、招、投标活动受国家法律的保护和约束。评标委员会成员及投标人均应严格遵守法律和职业道德。凡在招投标过程中弄虚作假者一经查出即终止其招投标活动，并追究责任人的经济和法律责任。

26、投标文件的有效性

26.1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
　　26.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的；
　　26.1.2未按招标文件要求密封的。
　　26.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：
　　26.2.1投标文件封面（或扉页）、投标函、法定代表人授权委托书未按照要求签章的；

26.2.2无法定代表人出具的授权委托书的；
　　26.2.3未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
　　26.2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
　　26.2.5未按招标文件要求提交投标保证金的；
　　26.2.6投标有效期、供货期以及货物的技术标准不符合招标文件要求的；
　　26.2.7招标文件明确规定可以废标的其他情形。
27、工程款支付

    27.1本工程货款支付将以银行转帐的方式向高低压柜及配套设备供货商支付相应合同款项，付款均采用人民币。

27.2供货合同签订后，支付供货合同价款30%作为预付款，货物运抵指定地点，安装后经电力有关部门验收合格后支付65%工程款，剩余5%作为质量保证金。待质保期结束后，无质量问题时支付。质保期为投运后十二个月。
第二部分  技术要求
一、设备技术规格及要求（高低压柜及配套设备具体规格及要求以图纸为准）
1.招标货物一览表（仅供参考，详见图纸）

	序号
	名称
	型号及规格
	数量
	单位
	备注

	1
	高压开关柜（断路器柜）
	
	
	
	

	2
	高压开关柜（其他柜）
	
	
	
	

	3
	低压开关柜
	
	
	
	

	4
	低压电容柜
	
	
	
	

	5
	低压联络柜
	
	
	
	

	6
	低压封闭式插接母线槽
	
	
	
	14米,实测后结算

	9
	低压封闭式插接母线槽
	
	
	
	73米,实测后结算

	10
	插接母线进线箱 
	
	
	
	

	11
	插接母线分线箱
	
	
	
	

	12
	零序电流互感器
	
	
	
	

	13
	铜母线 
	
	
	
	

	17
	母线
	
	
	
	


二、本次招标电气设备明细见设计施工图纸
三、售后服务承诺、违约责任及其他相关条款

1、保修期、试运行期及售后服务    
1.1高低压柜及配套设备保修期及试运行期为从通过竣工验收合格日期算起12个月。质保金为合同价的5%。

   1.2供货商所提供的设备必须为全新的、质量符合合同要求。同时供货商应按合同要求免费提供维修和保养手册给业主。

   1.3在保修期及试运行期内，若非业主错误使用原因所致，则设备及系统损坏应由供货商免费负责供货，该经过修理的设备的质保期也相应顺延。

   1.4在保修期及试运行期内，供货商在接到业主书面通知（包括电传、传真、电报）后2小时内应派遣有经验的技术人员到工艺现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。

   1.5在试运行期内，供货商应派出人员参与系统的运行管理及日常维护工作。

   1.6在保修期及试运行期结束前，业主对工程进行全面性能检查并通知供货商。供货商负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决，费用由供货商负担。在供货商解决了在保修期及试运行期内出现的所有技术问题后，业主应进行认可并发给供货商“最终验收证书”。

1.7保修期及试运行期结束后，应业主要求，供货商仍有责任在合同所报分项价格基础上，以最优惠价格快速的提供设备配件。

1.8售后服务

1.8.1招标人保留有不签订维修保养合同的权利。

1.8.2提供具体的售后服务措施，保证产品的正常安全运行。

1.8.3提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。

1.8.4承诺接到维修通知后，最快的响应时间。

2、违约责任

   2.1由于供货商的原因不能按时供货，所提供设备不符合合同规定，由此造成的损失，由供货商承担一切责任。

   2.2由于业主单位原因出现逾期付款、未按有关要求验收设备等原因使供货商延期交货等双方协商解决。

   2.3供货商由于资金、技术、质量、非不可抵抗力等原因给业主单位造成经济损失时，供货商应承担全部相应损失。

3、保险

   3.1供货商应在合同执行期间为其派往现场的雇员向商业保险公司购买雇主责任险或社会保险局购买因工伤亡保险。该保险须包含放弃追索权条款。

   3.2供货商应投保财产一切风险。

   3.3在业主单位提出要求时，供货商应为业主单位提供上述保险的保单或保险合同以及保险费收据以供检查和监督。

4、税务

    4.1根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和法令，业主单位应负责支付自己需交纳的税款和其他应付款项。

    4.2根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和法令，供货商应负责支付自己需交纳的税款和其他应付款项。

5、不可抵抗力

    5.1如果双方的任何一方因人力不可抗因素（如台风、洪水、地震、火灾、战争、爆炸或双方认可的其它情况）引起合同进度的延误，一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并尽快把有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由业主单位发给供货商交货变更通知书，确定合同供货期后相应顺延。

    5.2不可抗力事件给双方造成的任何损失，由各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

6、合同终止

   6.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

   6.2凡出现以下情形，业主单位有权通知供货商终止合同：

    6.2.1按合同第15款，由于不可抗力的原因而不能履行合同。

6.2.2当业主单位确信供货商已无履约能力时。
6.2.3 合同中规定的其他情况。
    供货商在收到业主单位的合同终止书后，应立即终止合同执行但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

7、仲裁

   7.1本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

   7.2双方或三方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方或三方的友好协商来解决。若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决。任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁机构进行解决。

   7.3仲裁对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用，概由败诉方承担。

   7.4在仲裁过程中，除非双方协商同意合同终止，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

8、合同生效及其它

   8.1合同签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

   8.2在合同执行期间，双方均不得单方随意做出合同规定范围以外的变更或解除合同。

   8.3合同或有未尽事宜，须经双方共同协商，做出规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

   8.4合同由合同总条款和合同附件组成，具有同等法律效力。

   8.5合同一式九份，业主单位六份、供货商一份，其余两份用做备案。

9、供货商供货时应提供以下资料

9.1总装配图;

9.2全部设备总重量及典型部件单重;

9.3运输较大部件重量和尺寸;

9.4冲击电压试验

9.5工频电压试验

9.6温度试验

9.7短时耐受电流能力试验

9.8接地回路的短时耐受电流能力试验

9.9真空断路器接通与分断能力试验

9.10型式试验、耐压试验

9.11机电操作性能试验

9.12所有断路器、接触器、热继电器、表计、继电器、变送器、控制信号设备等详细型号详细产品样本及相关检验报告、合格证;

9.13接地和试验设备的说明和技术要求；

9.14开关柜内部安装接线图；包括综保接线图在内；

9.15开关柜内部与外部连接图，图中应表示现场的连接部分(如分段运输)，须列出所有外部的电缆连接资料；

9.16开关柜的安装、运行、维护手册和资料(包括安装、调试、贮存、运行、维护等注意事项与方法)；

9.17产品型号证书、产品鉴定证书、产品检验报告；

9.18提供全套技术文件4套，包括设备排列图、设备基础图、零备件图、电气原理图、使用说明书、检修手册等。

9.19设备到货前一个月提供设备安装用各种技术资料，包括地脚图、电线电缆布置图、压缩空气管道布置图、设备排列图等。
四、执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范。本工程应符合下列标准的最新版本

高压柜参考标准：

1、GB156-2003           《标准电压》

2、GB311.1-1997         《高压输变电设备的绝缘配合》

3、GB1984-2003          《高压交流断路器》

4、GB3804-2004          《3.6—40.5KV高压交流负荷开关》

5、GB3906-91            《3-35KV交流金属封闭开关设备》

6、GB11022-1999         《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

7、GB14808-2001         《交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器》

8、GB16926-1997         《交流高压负荷开关—熔断器的组合电器》

9、DL/T402-1999         《交流高压断路器订货技术条件》

10、DL/T404-1997        《户内交流高压开关柜订货技术条件》

11、DL/T593-1996         高压开关设备的共用订货技术条件
低压柜参考标准

1、GB7251               《低压成套开关设备和控制设备》
2、IEC-439              《低压成套开关设备和控制设备》
3、DL/T620              《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

4、GBJ63-90             《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

5、GB2681               《电工成套装置的导线颜色》
五、技术要求

（一）10KV高压开关柜技术要求
1．使用环境及气候条件；
1.1.环境温度:

最高环境温度： +40 ℃
最低环境温度： -15 ℃

最大日平均温度不大于： +35 ℃
1.2.最大日平均相对湿度：95%

    最大月平均相对湿度：90%

1.3.海拔高度：1000m以下

2．主要技术参数及指标；
2.1.开关柜基本技术参数

	项目
	单位
	技术参数

	额定电压
	kV
	12

	额定绝缘水平：1分钟工频耐压（有效值）
               雷电冲击耐压（峰值）
	kV
	42

	
	kV
	75

	额定频率
	Hz
	50

	3秒热稳定电流（有效值）
	kA
	31.5

	额定动稳定电流（峰值）
	kA
	80

	主母线额定电流
	A
	1250

	防护等级
	
	外壳IP4X，断路器室门打开IP2X


2.2.手车式断路器应配备国际名牌及技术的真空断路器或合资企业的品牌真空断路器，

建议采用ABB品牌。
	项目
	单位
	技术参数

	额定电压
	kV
	12

	额定绝缘水平：1分钟工频耐压（有效值）
               雷电冲击耐压（峰值）
	kV
	42

	
	kV
	75

	额定频率
	Hz
	50

	额定电流
	A
	1250

	3秒热稳定电流（有效值）
	kA
	31.5 

	额定动稳定电流（峰值）
	kA
	80

	额定短路开断电流
	kA
	31.5

	额定短路关合电流
	kA
	80

	额定操作顺序
	
	O-180S-CO-180S-CO

	自动重合闸操作顺序
	
	O-0.3S-CO-15S-CO


2.3接地刀、连锁装置等部件需具有专利技术许可。

2.4柜内其他主要元件，如互感器、开关等需选用国内知名供应商。
3．设计及结构；

开关柜选用进口或合资品牌柜型，柜型采用中置可抽出式结构。

3.1.开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成,根据柜体电气设备的功能,分成四个不同单元:母线室、断路器室、电缆室、低压室。开关柜外壳和隔板应采用进口敷铝锌钢板（提供相关证明材料）经数控机床加工和折弯之后在专用夹具上组装栓接而成；在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，顶部装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全。

3.1.1.断路器室

断路器室安装了特定的手车导轨，供手车在其上移动和定位。当手车抽出或手车在试验位置时，柜体内的活动隔板隔离了柜体内的一次静座，以保证运行人员不会触及带电体。当手车从试验位置向工作位置移动时，活动板全部打开，直到手车在工作位置定位。

3.1.2.母线室

母线室位于开关柜的后上方，当母线穿越柜与柜之间的隔板时，通过专用进口母线套管（提供相关证明材料）隔离，防止设备故障时事故蔓延邻柜，母线以高强度的螺栓联接，螺栓上下都配有碟形防松垫圈，母线搭接部分镀银，母线接头处设有专用的绝缘罩，使母线隔室内没有任何裸露的带电体，并保证母线安装的机械强度。柜内所采用的绝缘件需经过三十年抗老化试验验证，以保证绝缘安全性能。

3.1.3.电缆室

电缆室内安装有电流互感器、接地开关、用于监视电压的传感器以及避雷器等，每相可安装最多三根电缆，电缆分支高度为600mm。施工人员能从开关柜的正面或后面进入电缆终端室进行施工。电缆室具有充裕的空间，便于施工人员操作安装。
3.1.4.低压室

测量仪表、继保元件及操作按钮等均装在此室。设小母线支座，多达20根的小母线可在此室布置。在底板装设的二次插件可与手车上的二次插件接通，以便在此室面板上操作，对手车及其上的设备进行各种测量、控制和保护。底板左侧另设二次电缆出线孔，以便用户安装时连接。 

3.2.开关柜的安装与调试均可在柜前进行，且开关柜门关闭后仍然可以在柜前进行操作。实现真正安全的关门操作。

3.3.开关柜防护等级为IP4X，断路器室门打开时为IP2X。

3.4.开关柜闭锁为：
只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸。

当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸。
只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

当接地开关及断路器分闸时，手车才能从试验/隔离位置移向工作位置。
当接地开关合闸和断路器合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。
当手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不能拔除。

只有接地开关合闸时,电缆室门才允许打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。

当断路器合闸时断路器室门不允许打开，只有断路器分闸后，断路器室门才允许被打开。

最大限度的保证操作人员的人身安全。

3.5.开关柜的“五防闭锁”功能通过机械联锁和电气联锁来实现。

3.6.开关柜内低压室设照明装置。

3.7.开关柜的门板面漆采用静电喷涂后的焙烤，表面抗冲击，耐腐蚀并保证外形的美观；

3.8.开关柜内手车的推进、抽出应灵活方便， 不产生冲击力，相同规格的手车具有良好的互换性。

3.9.开关柜采用复合绝缘，母线包裹热缩套管，裸露带电体部分有相应的绝缘措施，柜内各相间与对地间绝缘强度均符合相关标准的规定。 

3.10.柜内设置AC220V加热器，安装牢固并由独立的空气开关手动控制，满足全天候运行的条件。

3.11.一次相位按面对开关柜从左到右和从上到下排列为L1(A)、L2（B）、L3（C），并用颜色标识，相色分别为黄、绿、红。
3.12.开关柜的前、后上部应有标识开关柜标号和用途的标示牌。

3.13.开关柜的接地母线安装在柜体电缆终端室的底板上。手车的接地通过接地触头与接地母线相连通。相邻柜体的接地母线通过专用连接板可靠连接。

4．试验及检验；
型式试验及出厂试验应按国标进行。

4.1 型式试验

型式试验和验证的内容包括:

· 绝缘试验

· 主回路电阻测量

· 动、热稳定电流试验

· 关、合和开断能力试验

· 机械震动试验

· 内部故障电弧效应的试验

· 凝露试验

4.2 出厂试验

出厂试验项目包括：

· 主回路的工频耐压试验

· 测量主回路电阻

· 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验。

· 仪表继电器元件校验及接线正确性检定。

5．材料、工艺要求（包括对原材料、元器件和核心部件的选用、进货渠道、生产地，加工工艺要求）；

5.1.一次主回路元件:

开关柜中所选用的一次回路所有电器元件均是最先进，及确保开关柜技术性能指标的一致性，相互匹配，从而保证为技术先进、性能稳定和安全可靠的配电设备。

1)真空断路器

断路器应采用品牌真空断路器，并完全符合国际标准和中国国家标准。真空泡必须采用原装进口的真空泡。

断路器手车框架采用冷轧钢板经折弯及焊接而成，相同规格的断路器实现完全的互换。

与断路器配套的操动机构采用结构紧凑、性能稳定的拉簧式弹簧操动机构，操动机构同时操作三相灭弧室，并可适用自动重合闸操作。

断路器应配有机械防跳装置，用来防止在同时发生的持续开合命令下的开合闸的重复动作。

在正常工作条件下，断路器在允许技术参数范围内使用，应保证安全、可靠运行。

2)电流互感器和电压互感器

采用全封闭结构环氧浇注型。电流互感器、电压互感器应选用国内知名厂产品。

主要技术参数：

电流互感器型号：LZZBJ9-12 150b（型号供参考）

电压互感器型号：JDZ10/JDZX10/JSZVR2/JDZXR/JSZV10（型号供参考）

额定电压： 12 kV；频率：50HZ

  1分钟工频耐压：42KV

  雷电冲击耐压(峰值)：75KV

详细参数满足招标图纸。

3)接地开关

（1）额定电压： 12kV

（2）热稳定电流： 31.5kA/3S  

（3）额定峰值耐受电流： 80kA

（4）额定短时工频耐受电压（有效值）：42kV

（5）额定雷电冲击耐受电压（峰值）： 75kV

（6）机构寿命：≥2000次

（7）接地开关与断路器之间应有可靠机械联锁，以防止误操作。

（8）应设有观察窗或可靠的机械位置指示器以校核其位置。

4)避雷器

采用技术先进、性能可靠无间隙氧化锌避雷器。避雷器的标称放电电流达10kA，具有吸收能量大、保护残压值低、保护距离远特点。采用硅橡胶一次封装工艺，确保避雷器的优良特性及抗老化、免维护等特点。

5)带电显示装置

开关柜内可装设检测一次回路运行情况的带电显示装置。该装置由高压传感器和显示器两部分组成。传感器安装于馈线侧，显示器安装于开关柜低压室面板上。

6)高压熔断器

（1）型号： XRNP1-12

（2）额定电压： 12kV

（3）额定开断电流：50kA

5.2.二次部分：

1)微机保护继电器

微机保护可以选用图纸上标注的产品或者同等档次其他产品。

需带有与后台系统进行上传通讯的标准RS485/232接口、Modbus通讯协议，通过前液晶显示面板，能显示、读取和上传电流、电压、功率、电度等参数量，并能上传断路器、接地开关的状态，能在上微机上进行实时显示，并能予留遥控接口。

2)所有开关柜内部导线均采用500V绝缘多股铜芯导线，导线中间不得有接头，且控制回路导线截面为1.5 mm2，电压回路1.5 mm2 ，电流回路2.5 mm2。。端子选用ABB/菲尼克斯/威得米勒公司生产系列端子。

5.3.工艺要求：

主母线采用圆弧角矩型母线，抗电动力强度高，电场均布。分支母线采用带圆角的铜母线，不能产生尖端放电，母线强度高，抗拉性能好,弯折处应无裂缝。同时需采用复合绝缘措施，在母线和分支母线上包覆高质量的进口热缩套管，没有裸露的导体，开关柜内密封程度高，使空气绝缘不受外界影响，导体间的空气净距得到缩小。

开关柜所有面板，侧封板均应采用静电粉末喷涂工艺，使其表层具有极强的吸附力，抗腐蚀性强。

开关柜框架采用框架装配工装夹具，确保所有框架装配后的精度符合机械电力部标准，即正面、侧面对角线误差小于3mm，顶、底面对角线误差小于2mm，确保用户拼装柜安装的平整、无缝隙。
（二）0.4KV低压开关柜技术要求

1．使用环境及气候条件

      (1)海拔高度：1000m以下

      (2)最高环境温度：＋4 0℃

      (3)最低环境温度：－5℃

      (4) 最大日平均温度不大于：+35 ℃

      (5)相对湿度：日平均不大于95％、月平均不大于90％  

2．主要技术参数及指标；

2.1  0.4KV低压开关柜技术参数

	序号
	名  称
	参  数

	1
	额定电压（V）
	400

	2
	额定绝缘电压（V）
	1000

	3
	额定频率（Hz）
	50

	4
	主母线额定电流（A）
	4000

	5
	支母线（垂直母线）额定电流（A）
	2000

	6
	1S额定短时耐受电流（kA）
	100

	7
	额定峰值耐受电流（kA）
	220

	8
	防护等级
	IP4X

	9
	抽出式部件机械寿命（次）
	10000

	10
	辅助电路额定电压（V）
	AC220


 2.2机械闭锁

 开关柜机闭锁功能应包括：

防止带负荷运行状态拉开抽屉（或断路器）

防止断路器合闸状态推进抽屉（或断路器）

具有可靠的机械联锁 “三位置”锁定机构（框架断路器或抽屉）

2.3元件及部件技术要求

2.3.1 断路器
建议采用ABB品牌。
 2.3.1.1万能式断路器： 

万能式断路器应为智能型,所选用的品牌断路器性能及参数要求不能低于图纸要求。 

2.3.1.2塑料外壳式断路器  

塑壳断路器应采用电子式脱扣器，具有过载长延时、短路瞬时两段保护；所选用的品牌断路器性能及参数要求不能低于图纸要求。

1).塑壳断路器外壳采用高阻燃，高强度的塑料压制，双重绝缘，即外壳完全绝缘，主触点与二次附件有相互独立的绝缘小室，主触点之间有独立小室。采用无飞弧结构。

2).塑壳断路器应适用于隔离，在断路器面板上应有明确隔离符号，即断路器触点隔离线路采用IEC947-2标准。

3)．250A以下容量的塑壳断路器在440V额定电流条件下免维护电寿命不小于10000次，400A至630A容量的塑壳断路器在440V额定电流条件下，免维护电寿命不小于4000次。

4)．断路器主要参数

额定工作电压：400V

分断能力：不小于50KA

测试电压：3000V

额定脉冲耐受电压：160A以下为6KV，160A以上为8KV

相数：根据图纸要求

2.3.2电流互感器

       型式：穿心式

       变比：见低压配电系统图

2.3.3母线

     母排必须采用进口优质铜排,铜含量高于99.9%。母线截面按照设计主进开关容量配置，N线与主母线截面相同，PE线为主母线截面的二分之一。母排和每排连接片采用实心的高导电电解铜(特别说明除外)，产品符合IEC431标准。整个母排截面应能承受最大负载时的连续电流。

开关柜内主母排采用空气绝缘，母排两端预制成可延伸终端，安装在开关柜后部的母线室，柜内设独立的PE接地系统和N中性导体应确保接地可靠。
    2.3.4测量仪表
进线柜、联络柜、电容柜上选用的智能表要求能实现“遥控”功能, 反映断路器状态、故障等开关量，通过液晶面板显示三相电流、三相电压、有功、无功、有功电度、无功电度、功率因数等模拟量，且带有标准RS485/232双通讯口等。馈线回路上用的智能表要求能反映断路器状态、故障等开关量，通过液晶面板显示三相电流、三相电压、有功、无功、有功电度、无功电度、功率因数等模拟量，且带有标准RS485/232双通讯口等。智能表计可选用图纸上的型号或同等档次其他产品。
3.设计及结构

开关柜选用进口或合资品牌柜型，柜型为抽出式结构。
3.1低压开关柜的设计应包括功能单元、控制保护以及仪表设备，对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆的连接、扩展，器件的维护，还要考虑今后的调节和安装。

3.2低压开关柜应能在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引发的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许面向操作人员。所使用的材料能最大程度的防止故障电弧的发生，一旦发生故障电弧，能在短时间内熄灭，并通过权威试验机构的故障电弧测试。

3.3开关柜中所选用的塑料材料不含CFC或卤素，它具有阻燃和自熄灭的特性。

3.4低压开关柜应为抽出式结构，并且同类型应具有良好的互换性、通用性，抽屉推拉灵活轻便、无卡阻、碰撞现象。柜内应设有母线室、电器元件室、电缆室、仪表及保护室，以限制事故影响范围和便于维修。

3.5低压抽屉柜面板须有合、断、试验、抽出等位置的明显标志，并设有可靠的机械联锁装置，只有当主电路和辅助电器全部断开时才能移动抽屉。

3.6整组柜排列的垂直度、平整度、柜间接缝应符合标准。

3.7低压开关柜应是全封闭型，柜内每个装置应能连续运行，其防护等级应符合IEC529要求的IP4X。

3.8低压开关柜框架由带有标准模数孔的骨架组装而成，应是优质钢板结构，厚度符合国家标准规定，型钢支架，以铆钉、自攻螺丝及螺丝拼合成一个坚固的一体。所有框架零件均为免维护型。

3.9元件板、门、罩子和装饰的总装置应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装置既整齐又牢固。

为确保操作程序以及维修时的人身安全，低压开关柜应具有但不限于以下联锁功能：

①　二路低压进线主开关与联络柜主开关的操作相互联锁，确保在任何情况下三台主开关只能同时合闸二个，采用机械和电气联锁。

②　功能单元在单元隔离室中均有分隔、试验、连接三个位置，功能单元与隔离室的门应设置机械联锁装置，确保隔离室门关上且功能单元在连接和试验二个位置才能进行合闸；在这二个位置之间不能合闸，当开关在分闸状态下，门才能打开。

3.10控制线走线槽安装在柜的上方，用于布置柜内电气装置的二次回路电缆走线及柜与柜之间的连接线，不得敷设在主母线区域内。柜体上方的控制线走线槽及下方的PEN母线均有组件门或门板作保护，面板的下部带有通风孔。

3.11配电母线需安装在有抗故障电弧性能的多功能分隔板中，同整个母线系统一起，无需另加隔板即可达到抗电击防护等级IP20的要求。

4.工厂检验和试验

4.1卖方应在产品开始生产时即用电报或传真通知买方产品计划检验日期，买方将派人到工厂检查验收产品，参加一些例行试验、抽样试验和检验和型式试验。

4.2型式试验

4.2.1试验

    a.型式试验是检证低压开关拒和安装在柜中的低压组件及其辅助元件的各种性能是否能达到了技术条件的要求。

b.由于各组件均有它的多种系列、不同的额定值，并且可以组合出多接线方案，不可能对同一型号产品的各种接线方案进行型式试验。因此，只需选出具有代表性的方案进行型式试验。试验时，应附有所有接线方案图及试品的装配图。

4.2.2型式试验项目

4.2.2.1产品的型式试验项目如下：

    a.绝缘试验

    b.主回路电阻测量和温升试验

    c.动、热稳定电流试验

    d.关合和开断能力试验

    e.机械措施试验

    f.振动试验

    g.环境条件试验

h．内部故障电弧效应试验

4.3出厂试验

4.2.1出厂试验项目包括                                                                       

  a.主回路工频耐压试验

  b.辅助回路和控制回路的工频耐压试验

  c.测量主回路电阻

  d.机械性能、机械操作及机械防误操作装置连锁装置功能的试验

  e.仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

  f.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性

4.2.2每一个运输单元都应在制造厂内进行试验

4.2.3出厂试验情况应写在试验报告中，随产品移交用户。

4.2.4低压开关相中的有机绝缘组件、部件、凡配套工厂已进行局部放电以及其他试验的，其试验记录应随出厂试验报告一并提交给用户。

4.4现场校验

4.3.1设备到达目的地后，招标人应进行检验、核对所收到的装箱数量是否与提货单相符，检验装箱状况是否因装运而损坏，中标人自费派人参加开箱检查，招标人应在开箱检查前通知中标人预计日期。

4.3.2如果在双方共同检查中，发现因为中标人的原因造成质量、数量。规格与合同规定不符，又双方代表做两份开箱记录并签字，双方各持一份。如果中标人没有人参加开箱检查，且在检查中是中标人的责任造成在数量、规格、短缺、差异等与合同规定不符，则招标人可以凭检查证明向中标人索赔。
（三）母线槽技术要求
1.1密集型母线槽要求动热稳定性好，传输能力大，导电排采用99.99%优质铜排，铜排的选择需符合GB5585标准，绝缘材料需选择优质绝缘材料，绝缘性能好，耐火，老化寿命达40年以上。

1.2铜排搭接部分要镀银压花处理。

1.3壳体采用优质冷轧钢板制成，外壳应有足够的强度，表面处理防腐性能好，外表面平整，色泽美，冷镀锌加环氧树脂粉末静电喷涂、亚光桔皮，内表面采用冷镀锌。颜色与高低压柜保持一致。

1.4铜母线导体布置考虑导体电流分布的均衡，电流不均衡度同相不超过4%，相与相不超过5%。

1.5母线槽外壳设置可靠接地装置，每段低压密集型母线槽外壳至少设置一个可靠的接地点，同时母线段间的外壳用导线进行连接。外壳多点接地，外壳将作为承担接地电流的导体，因此应采取措施使整个罩箱从头到尾构成可靠的电气通路。

1.6使用寿命不低于30年。

1.7安装调试时卖方应免费派人到卖方公司进行安装、调试。
以上规范和标准若与现行规范冲突，应以现行规范为准。

第三部分  投标文件格式
    本招标文件提供以下投标内容的格式，投标人须严格按照所提供的格式进行填写，未提供格式的投标文件内容由投标人自行确定格式。

本招标文件所提供格式如内容不够可按相同的格式扩展。

                      招标

投标文件

招标编号：             

项 目 名 称：       
               


  
投标文件内容：    
 
投标文件投标函部分
 


投   标   人：          

       （公章）
法 定 代 表 人：                      （印签）
日        期：         年       月       日

目    录
1、投标文件签署授权委托

2、法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件

3、交纳投标保证金证明

4、投标函

5、投标报价表

      6、投标报价明细表

      7、货物简要说明一览表

      8、规格、技术参数偏离表

      9、备品、备件清单

      10、投标人资格证明文件
      11、售后服务及承诺
12、型式试验报告、投标人具有研发实力的证明材料
一、法定代表人授权委托书

     本授权委托书声明：我    （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 ****招标代理有限公司组织的******工程高低压柜及配套设备采购及安装项目的投标活动，并完成合同签订、合同执行和货物保修等工作。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

    代理人（签字）：        性别：     年龄：      身份证号：

单位：                 部门：     职务：
    本授权书有效期：       年   月   日至     年   月   日
投标法人单位公章：

    法定代表人印鉴：

                        日期：      年     月     日

二、 法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件
（开标会上单独出示原件）

三、交纳投标保证金证明

（银行电汇凭证或招标代理机构开具的收据复印件）
四、投  标  函

    根据已收到的招标编号为         的                的招标文件，经详细研究，我们决定参加该招标设备的投标，并承诺严格按照以下条款执行：

    1、愿意按照招标文件的各项规定和要求提供招标设备和相关服务，投标总价为人民币      元（大写         元），供货周期为       天（日历日），安装工期为     天（日历日），质量达到　     标准。

    2、愿意按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

    3、我方愿意按照招标文件的要求提供所有资料。

    4、我们理解最低价格不是中标的必需条件。

    5、我方同意所递交的投标文件在投标须知中所规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如可能中标，我方将受此约束。

    6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方承诺：我方所提交的所有资料是真实的，如有虚假，我方理解贵单位拒绝投标文件的权利。

    投标法人单位公章：

    法定代表人印鉴：

  日期：     年     月      日

五、投标报价明细表

	设  备
名  称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	合价(元)

	
	
	
	设备费
	包装费
	运杂费
	验收费
	其他费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	安装费
	

	投  标
总  价
	大写：                 元（小写           元）

	交货期
	

	交  货

地  点
	


投标人代表签字：                    日  期：                    

注：开标时，公开唱此表内容。请投标单位务必填写完整、清楚。

六、投标报价明细表

（高低压柜主要材料、电气元件配置明细报价表）

	[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



分项

名称
	品

牌
	产

地
	规格

型号
	单

位
	数

量
	单

价
	总

价
	备

注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


七、货物简要说明一览表（格式）

投标人名称：                     

	序号
	货物名称
	型号规格

及技术参数
	数量
	性能说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                

八、规格、技术参数偏离表（格式）

	序号
	货物名称
	规格

条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人签字：                  

九、备品、备件清单

	序号
	名       称
	数  量
	单价（元）
	国产/进口
	产地
	备   注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


十、关于投标人为  ******高低压柜及配套设备采购 项目

提供货物的资格证明文件

目     录

证明投标人资格的文件应包括下列内容的复印件，开标时带原件。

  （1）企业法人营业执照（副本）；
（2）组织机构代码证；

（3）3C认证证书；

（4）ISO9001-2000质量管理体系认证证书；

（5）法人授权委托书；
（6）被授权人身份证；
（7）投标人认为有必要提供的声明及文件。
十一、安装质量保证措施、售后服务及承诺
十二、型式试验报告、投标人具有研发实力的证明材料

（开标时带原件）
第四部分  供货合同书

供货合同书总条款

本合同以****有限公司（以下简称为“业主”）为一方，

以          （以下简称为“高低压柜及配套设备供货商”）为另一方。

    鉴于****有限公司对******工程高低压柜及配套设备采购及安装进行项目发包的需要，鉴于高低压柜及配套设备供货商具有相应的供货（含安装）及技术服务经验及能力，并愿意为业主协调该工程项目。

    双方按照本招标工程的招标文件，就下述各项合同条款及条件取得一致意见，授权各自代表签订本合同，以遵照执行。

业主单位：                       供货商：

法定代表人：（印鉴）              法定代表人：（印鉴）

年   月   日                      年    月   日

1、定义

    1.1“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

    1.2“合同价格”系合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付卖方的价格。

    1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

    1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、验收、质保以及其他类似的义务。

    1.5“买方”系指通过招标采购接受合同、货物及服务的企业或单位。

    1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

    1.7“现场”系指将要进行货物交货的地点。

    1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

    2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3、原产地

    3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

    4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准。

    4.2中标单位应严格按国家相关标准组织生产并在随机文件中提供该产品的合格证，产品性能检测书及安装使用要求说明书。

5、专利权

    5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律和费用责任。

6、包装

    6.l提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其所包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

    6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装里，一套在包装外。

7、运输标记

    7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目中文印刷字体标明以下各项：

    （1）收货人

    （2）合同号

    （3）收货人代号

    （4）目的地

    （5）货物的名称、品目号、箱号

    （6）毛重／净重（公斤）

    （7）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

     7.2凡重达两吨或以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”、等适当的标志，以方便装卸和搬运。

8、装运条件

    8.1采用工地交货价合同

   （1）根据合同规定的交货日期、卖方应在发货前以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、装件数、总毛重、总体积（立方米）和发货日期。同时，卖方应以快件邮寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积和每箱尺寸（长×宽×高）。

   （2）卖方负责运输和支付运费，以确保按合同规定的交货期交货。

    8.2卖方装运的货物必须符合合同规定货物的名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．保险

    9.1由卖方办理保险，以合同货币按发票的 110％投保“一切险”。

10、支付

    10.1业主单位将以银行转帐的方式向高低压柜及配套设备供货商支付相应合同款项，付款均采用人民币。

10.2供货合同签订后，支付供货合同价款30%作为预付款，货物运抵指定地点，经电力有关部门验收合格后支付65%设备款，剩余5%作为质量保证金，待质保期结束后，无质量问题时支付。质保期为投运后一年。
    11、价格

11.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。在供货期间如遇市场价格浮动，价格风险自负。

12、质量保证

12.1卖方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。出现上述情况，卖方应在收到买方通知后24小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

    12.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式安装验收合格后12个月。

13、检验

    13.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量。规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

    13.2货物运到施工现场后，需经建设单位检测合格后方可安装使用，未按此办理，一切后果自负。

    13.3在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等买方应申请工商局检验，并有权根据商检证书及质量保证款立即向卖方提出索赔。

14、不可抗力

14.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履约合同的期限应予以延长，则延长的期限相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

14.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15、仲裁

    15.1在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不通，将合同提交河北省石家庄市仲裁机构仲裁。

    15.2仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

    15.3除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

    15.4在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

16、违约终止合同

    16.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约行为。买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

   （1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

   （2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

    16.2一旦买方根据第 17.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

17、合同修改

    17.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

18、转让与分包

    18.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

19、适用法律

    19.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

20、计量单位

    20.1除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

21、合同生效及其它

    21.1除非合同中另有说明，本合同经双方签字后，即开始生效。

    21.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

    21.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

第五部分  评标办法

    一、初审

    初审内容包括：投标文件是否符合招标文件要求，内容是否完整，构成有无错误，文件签署是否齐全。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离指投标材料的质量、数目及交货期明显不能满足招标文件要求，这些偏离不允许开标后修正。招标人对投标文件的判定只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

    二、投标澄清

    为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件。投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法定代表人授权委托人的印鉴或签名。

    投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

    三、评标

    1、评标组织

    评标工作由评标委员会负责。评委人数为五人。

    2、评标依据

    招标文件、投标文件及投标人按招标文件规定提供的相关证明材料。

    3、评标原则

    严格按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定公平、公正的评标。最大限度满足招标文件要求的同一档次的产品，合理的低报价更具竞争力。

    4、评标程序

    在评标前首先由评标委员会按照招标文件的要求剔除无效投标文件，之后对各投标人的投标文件进行符合性评审，并对通过符合性评审的投标人进行资格审查。

评标委员会对通过符合性评审和资格审查的投标人的投标报价、货物质量、主要技术指数、参数、试验检测、投标人的技术研发实力、安装质量保证措施及售后服务承诺等进行综合评价，评标委员会按得分高低进行排序，并按排序推荐三名中标候选人，并确定第一中标候选人为本工程的中标人，如按排序推荐的第一名中标候选人自愿放弃中标候选人资格，则推荐排序第二名为中标候选人，以此类推。
5、评分办法
5.1评选分数计算

按照打分办法分子项计分，最高不超过本子项的满分。计算得分保留两位有效小数，百分数计算保留到0.01%。

评委给各单位打分的平均分数为该单位的得分。

6、评分标准

6.1商务部分满分为30分

以各有效投标人有效报价的总和除以有效投标人数，得到算术平均值为基准价。投标价等于基准价的得30分。投标价每高于基准价1%，减2分。投标价每低于基准价1%，减1分。满分30分。 

6.2技术部分满分为70分

附表一                        投标文件偏差一览表
	偏差类别
	偏差内容

	重大偏差：

1、未实质响应招标文件；

2、符合招标文件废标条件；

3、串通投标；

4、投标报价低于个别成本；

5、对投标文件拒不按要求澄清、说明或补正


	

	细微偏差：

1、计算或文字错误；

2、含义不明确；

3、不改变实质内容的其他情况；

4、细微偏差的补正不得改变实质内容：

评委应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正，否则评委可不通过。评委应对投标书的全部细微偏差分别列出。
	


评委签名：                                 

附表二                            
	项目
	内容
	分值

	技术要求

60分
	质量保证措施（10分）


	先进、措施合理
	9.1-10.0分

	
	
	基本满足要求、措施基本合理
	7.1-9.0分

	
	
	措施不完全满足要求
	6.1-7.0分

	
	设备的性能
（10分）
	易维护性、安全性、适用性优良
	8.1-10.0分

	
	
	易维护性、安全性、适用性可靠
	6.1-8.0分

	
	技术参数、指标（15分）
	采用进口品牌材料、元器件的比例较高
	13.1-15.0分

	
	
	采用进口品牌材料、元器件的比例较低
	9.1-13.0分

	
	试验、检测

（10分）
	具有产品型式试验报告
	10分

	
	
	不具有产品型式试验报告
	0分

	
	投标人的技术研发实力（以相关部门颁发的证书为准）

（15分）
	具有省级实验室
	15分

	
	
	具有市级实验室
	8分

	
	
	不具有省、市级实验室
	0分

	安装质量保证措施、售后服务承诺
（10分）
	安装质量保证措施、售后服务承诺完善
	9.1-10.0分

	
	安装质量保证措施、售后服务承诺一般
	6.1-9.0分


第六部分   资格审查

资格审查合格条件标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人具备的

条件或说明

	1
	企业法人营业执照（副本）
	原件
	

	2
	组织机构代码证
	原件
	

	3
	3C认证证书
	原件
	

	4
	ISO9001-2000质量管理体系认证证书
	原件
	

	5
	产品授权书
	原件
	

	6
	企业法人授权委托书
	原件
	

	7
	被授权人身份证
	原件
	


注：以上各项全部合格方为合格的投标人。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































