[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

施工安全用电检查表

	工程名称
	　
	施工单位
	　
	施工负责人
	　

	检查人员
	　
	检查日期
	　
	验证人员
	　
	验证日期
	　

	检查项目
	检查内容
	符合
	存在问题及整改要求

	人员管理
	1、非电工不得从事电器作业，电工应经考试合格后持证上岗
	合格
	　

	
	2、正确穿戴工作服绝缘鞋等劳动防护用品
	合格
	　

	
	3、安全规章制度健全，按操作规程操作
	合格
	　

	
	4、定期检验防护用品，用具，不准使用不合格的防护用品
	合格
	　

	
	5、电气（线路）架设、检修时设专人监护；有警示、警告标志
	合格
	　

	外线防护
	小于安全距离应有防护措施
	合格
	　

	
	防护措施符合要求，封闭严密
	合格
	　

	接地与接零保护系统
	1、采取TN-S系统，工作接地符合要求
	合格
	　

	
	2、专用保护零线设置符合要求
	合格
	　

	
	3、保护零线与工作零线分开接设
	合格
	　

	配电箱 开关箱
	1、配电箱设置在通风、干燥的部位，
	合格
	　

	
	2、配电箱设置高度（中心距地面距离）固定的：1.4-1. 6m;移动的：0. 8-1. 6m
	合格
	　

	
	3、“三级配电两级保护”配电
	合格
	　

	
	4、开关箱（末级）设漏电保护器，并完好、可靠
	合格
	　

	
	5、漏电保护装置参数与用电设备应相匹配
	合格
	　

	
	6、电箱内设隔离开关
	合格
	　

	
	7、“一机、一闸、一漏、一箱”接线
	合格
	　

	
	8、箱内无杂物；周围无影响操作的杂物
	合格
	　

	
	9、有安全装置；闸具符合要求、完好
	合格
	　

	
	10、电箱进、出线路整齐、规范，有过箱保护措施
	合格
	[image: image1.png]　

	
	11、电箱完好、上锁，电箱有防雨、防水措施
	合格
	　

	
	12、电箱有责任人、标识、检查表等
	合格
	　

	现场照明
	1、照明专用回路配备漏电器
	合格
	　

	
	2、潮湿作业使用36V以下安全电压
	合格
	　

	
	3、照明高度32. 5m，照度满足施工需求
	合格
	　

	配电线路
	1、所有临时线路布置应规范，美观
	合格
	　

	
	2、电缆无老化、破损、裸露
	合格
	　

	
	3、线路过道路有保护，架空线路符合要求
	合格
	　

	
	4、线路接线及架设高度符合要求；电缆架设或埋设规范、整齐
	合格
	　

	
	5、线路与金属构件接触进行绝缘处理
	合格
	　

	电气装置
	1、闸具熔断器装置参数与设置容量匹配，安装符合要求
	合格
	　

	
	2、熔丝设置符合要求
	合格
	　

	变压器
	1、与建筑物，施工设备有一定的安全距离
	合格
	　

	
	2、起重，挖掘机等作业空间内，不准通过高压线
	合格
	　

	
	3、变压器周围设围栏，高度大于1.7m并悬挂警告牌
	合格
	　

	用电档案
	1、电工检查、维修记录
	合格
	　

	
	2、用电安全培训记录
	合格
	　

	
	3、有管理责任人及现场负责人
	合格
	　

	查出问题处置措施
	现场立即整改下发隐患整改通知单

下发处罚单下发停工整改通知单

	备注
	检查合格在□打√，不合格在□打×。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































续表








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

