[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

施工现场临时用电检查表

	项目名称
	　
	工程部位
	　

	用电单位
	　
	检查单位
	　

	检查项目
	检查内容
	检查结果

	保证项目
	外线防护
	小于安全距离应有防护措施
	□符合 □不符合

	
	
	防护措施符合要求，封闭严密
	□符合 □不符合

	
	接地与接零保护系统
	采取TN-S系统，工作接地符合要求
	□符合 □不符合

	
	
	专用保护零线设置符合要求
	□符合 □不符合

	
	
	保护零线与工作零线分开接设
	□符合 □不符合

	
	配电箱开关箱
	电箱尽量设置在通风、干燥的部位
	□符合 □不符合

	
	
	电箱设置高度（中心距地面距离）固定：1.4-1.6m：移动：0.8-1.6m
	□符合 □不符合

	
	
	“三级配电两级保护”配电
	□符合 □不符合

	
	
	开关箱（末级）设漏电保护器，并完好，可靠
	□符合 □不符合

	
	
	漏电保护装置参数与用电设备应相匹配
	□符合 □不符合

	
	
	电箱内设隔离开关
	□符合 □不符合

	
	
	“一机、一闸、一漏”接线
	□符合 □不符合

	
	
	鱼压型全物；周围无影响操作的杂物
	□符合 □不符合

	
	
	有安全装置；闸具符合要求、完好
	□符合 □不符合

	
	
	电箱进、出线路整齐、规范，有过箱保护措施
	□符合 □不符合

	
	
	电箱完好、上锁；有防雨、防水措施
	□符合 □不符合

	
	
	电箱有责任人、标识、检查表等
	□符合 □不符合

	
	现场照明
	照明回路配备漏电器（额定动作电流15mA；额定动作时间≤0.1s)
	□符合 □不符合

	
	
	潮湿作业使用36V以下安全电压
	□符合 □不符合

	
	
	照明高度≥2.5m
	□符合 □不符合

	
	
	照度满足施工需求
	□符合 □不符合

	
	电气操作
	电工持证上岗
	□符合 □不符合

	
	
	电气（线路）架设、检修时设专人监护；有警示、警告标志
	□符合 □不符合

	
	
	按操作规程操作
	□符合 □不符合

	一般项目
	配电线路
	电缆无老化、破损、裸露
	□符合 □不符合

	
	
	线路过道路有保护
	□符合 □不符合

	
	
	架空线路符合要求
	□符合 □不符合

	
	
	线路接线及架设高度符合要求
	□符合 □不符合

	
	
	电缆架设或埋设规范、整齐
	□符合 □不符合

	
	
	线路与金属构件接触进行绝缘处理
	□符合 □不符合

	
	电器装置
	闸具熔断器装置参数与设置容量匹配，安装符合要求
	□符合 □不符合

	
	
	熔丝设置符合要求
	□符合 □不符合

	
	用电档案
	电工检查、维修记录
	□符合 □不符合

	
	
	用电安全培训记录
	□符合 □不符合

	
	
	有管理责任人及现场负责人
	□符合 □不符合

	检查人
	　
	检查时间
	　

	查出问题处置措施
	□现场立即整改    □下发隐患整改指令书 
□下发处罚通知书  □下发停工整改通知书

	备注
	　


注：1、检察人员对照表中内容逐项检查，检查结果在对应的“□”上打“√”。

2、需要补充说明的问题在备注栏中作详细说明。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]