[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

招  标  文  件

招标编号：***01    

项目名称：**综合楼弱电智能化系统深化设计招标采购 

招  标  人：**
招标代理人：**
二〇一*年一月 
总   目   录

第一章  投 标 人 须 知

第二章  招 标 书

第三章  技术需求书
第四章  评标、定标办法

招 标 文 件 前 附 表

	序号
	主  要  内  容

	1
	招标人：**

项目名称：**综合楼工程

	2
	招标内容： 弱电智能化系统深化设计招标

	3
	投标有效期90日历天

	4
	投标人应在投标文件递交截止时间前提交人民币x万元的投标保证金。

	5
	投标文件正本份数为1份    副本份数为x份

	6
	招标文件发售时间：201x年2月18日

地点：xx招标投标交易中心（盐城市鹿鸣东路6号三楼）

	7
	疑问提出：投标人如有疑问，可在投标截止时间15日前向招标人书面形式（或传真）提出。

	8
	疑问答复时间：在投标截止时间10日前向所有投标人书面形式（或传真）发出。

	9
	递交投标文件截止时间：2011年3月11 日9时00 分（北京时间）

地      点：xx

	10
	开标会时间：2011年3月11日9时00 分（北京时间）

地      点：xx

	11
	评标办法：综合评估法

	12
	招标人：xxx
联系人：xx          联系电话：xxx 

	13
	招标代理人：xx
地址：xx
联系人：xx    联系电话：xx，传真：xx


第1章 投 标 人 须 知

一、总  则
1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于招标人在盐城市机电设备招标投标交易中心组织的竞争性招标活动

2.合格的投标人

2.1 参加投标竞争的法人或者其他组织，并响应本招标文件。

2.2 符合本招标文件规定的要求并具备提供招标及其辅助服务的能力。

2.3 具备国家有关法规规定的投标人资格条件以及招标文件规定的投标人资格条件。

2.4 本项目不接受联合体投标。

2.5 法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标。

2.6 投标人应遵守中华人民共和国有关法律、法规和《xx市场廉政准入规定》。

3. 投标费用

3.1 招标文件和资格预审文件售出后，不予退还。

3.2 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

4. 适用法律

4.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律的制约、保护和调整。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件包括：

招标文件前附表

第一章  投标人须知

第二章  招标书

第三章  技术需求书
第四章  评标办法
6.2  投标人请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.3 招标文件前附表是对投标人须知的补充和修改，如有矛盾以前附表规定为准。

6.4 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7. 招标文件的澄清

7.1 任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期的15日前按招标文件中的招标人通讯地址以书面形式通知招标人，招标人对投标截止日期15日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人应尽快以传真形式回复招标人是否收到澄清文件。

8.招标文件的修改和补充

8.1 在投标截止日期前的任何时间，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改或补充。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应尽快以书面形式向招标人确认。

8.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改或补充部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并将此变更书面通知所有购买了招标文件的投标人。

三、投标文件的编制
9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2 除技术规范中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均应采用国际标准计量单位

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件份数

投标文件分为一号、二号、三号 (电子标书)共3份标书。其中一、二号2份标书均为正本一本，副本四本，三号标书为光盘一份，U盘一份；
10. 2 投标文件内容（投标文件应包括但不限于下列内容）

10．2.1    一号标书应包括的内容：
1）  法定代表人身份证明书（如法人代表参加）。

2）  授权委托书(如有授权)。

3）  营业执照副本、资质证书副本、业绩材料等资信材料复印件。

10．2.2   二号标书应包括的内容：

1）  详细设计说明书（技术方案，文本）。

2）  详细施工图设计成果文件（文本）。

包括以下内容：

各子系统系统图

施工图

各系统主要设备清单及详细概算书（含注明或建议使用品牌的设备清单）。
10．2.3  三号标书（电子标书）应包括的内容：
1）  详细施工图设计成果文件和详细设计说明书的电子光盘（必须包括二号标书的所有内容，必须提供电子标书）
如果投标人认为本招标文件第三章 “技术需求书”不够完善或不够合理，可适当修正后进行施工图设计，但须在二号标书中单列一章详细说明变更的理由和说明，供招标人参考。

10. 3 投标文件标志

10.3.1  标志：二号标书采用无标志方式。制作要求：标书中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，不得含有反映投标人公司相关内容的信息，不得有标明公司、个人名称的图签等要求，其余文字大小、线条粗细、图纸大小不做限定，对违反规定要求者一律按废标处理。

11.  投标保证金

11.1  本工程的投标保证金数额为人民币 xx万元, 投标人必须在投标截止时间前将投标保证金从其基本账户直接转（汇）至指定的保证金专用账户（投标保证金递交方式：银行转账进账单、电汇、网汇）。单位名称：xx， 开户行：xxx，帐号：xxx。投标人凭银行有效票据原件（网汇可为复印件）和人民银行出具的基本账户证明原件（或复印件）到xx开具保证金收据（电话：xx）。开标时，投标人须将保证金收据交工作人员核验。未按上述要求交纳投标保证金，其投标文件为无效投标文件

11.2  在未按规定要求交纳投标保证金的投标，一律作废标处理。

11.3  中标方的投标保证金在中标经济合同签订且生效后扣除入场招标综合服务费、招标代理服务费后无息退还。

11.4  未中标的投标人的投标保证金将在产生中标结果并公示后无息退还。

11.5  发生下列情况之一，经盐城市经信委机电设备招投标办公室批准同意后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

    (1)投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。

(2)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保。

    (3)中标人无正当理由拒绝签订合同。

    (4)投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招投标秩序。

    (5)中标人不按规定支付入场招标综合服务费、招标代理服务费。

12. 投标有效期

12.1 投标文件有效期为招标文件规定的投标截止之日后90天。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，招标人可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

12.3 投标人同意延长投标有效期的，将不会被要求和允许修改其投标，其投标保证金的有效期须相应延长，受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.4 投标人可以拒绝招标人延长投标有效期的要求，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

12.5 同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。

13. 投标文件的签署

13.1 投标人应按照第一章“投标人须知”的要求准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.2投标文件如有修改，在修改之处须由授权代表签名（修改处无授权代表签名的作废标处理）。投标文件的副本可采用正本的复印件。

    13.3 投标文件的电子版本与文本版本不一致时，以文本版本为准。
四、投标文件的递交
14. 投标文件的密封和标记

14.1封面：一号标书和二号标书均应装订成册，正、副本正文的内容和排版格式相同，标书封面右上角注明正、副本标记。

14.2 封袋和盖章：投标人应将投标文件分为一号标书、二号标书、三号标书3个标书分别装入一号标书封袋、二号标书封袋、三号标书封袋 (封袋大小根据需要自行制作，除三号标书外，每个封袋中含正、副本)后密封，并在封袋上正确标明招标人名称、工程名称、投标人名称、标书号等，封袋加盖投标人和法人代表章印。 

15. 投标截止期

15.1 投标人应在不迟于招标文件中规定的截止日期和时间将投标文件密封送达至招标文件中规定的地点并由接收人签收。

15.2 招标人可以按规定，以补充文件的形式推迟投标截止日期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3 招标人不接受以邮寄、传真和电子邮件方式提交的投标文件及投标文件的修改文件。

16. 逾期的投标文件

16.1 在投标截止时间后送达的投标文件为逾期的投标文件。招标人将拒绝并退还逾期的投标文件。

17. 投标文件的修改、撤回和撤销

17.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改、撤回和撤销，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改、撤回和撤销的书面通知，该通知须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2 投标文件的修改文件应按规定编写，正、副本分别密封，并按规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人。

17.3 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回和撤销投标文件，否则投标保证金将被没收。

五、开标与评标

18. 开标

18.1 开标按招标文件规定的地点公开进行，开标时间为投标截止时间。

18.2 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人由派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份。

投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。

18.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众宣读投标人名称、数量。

18.4 若投标文件未密封，或未提交投标保证金（包括投标保证金不符合规定），招标人将宣布该投标文件无效。

18.5 按照规定，同意撤回和撤销的投标文件将不予开封。

18.6 招标人应对开标过程做好记录，存档备查。

19. 评标委员会

19.1 评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上的单数，其中三分之二以上为技术、经济等方面的专家。

19.2 评标委员会根据招标文件确定的评分方法和标准对投标文件进行评审。

19.3 评标委员会独立工作，任何单位和个人不得非法干涉评标委员会的评标工作。

20. 投标文件的初步审查

20.1 开标结束后，即进入评标程序。评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署和投标文件格式是否符合要求，有无计算上的错误，是否提交投标保证金等。

20.2 在详细评标之前，评标委员会将审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏差。

20.3 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

20.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，属重大偏差，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

20.5 评标委员会对确定为实质上响应的投标文件进行审查，看其是否有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

20.5.1 如果投标文件中引用技术参数与其所附制造商正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以制造商正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。

20.5.2 如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会要求投标人对其投标文件进行澄清时，投标人应由法定代表人或授权代表和相关技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。法定代表人或授权代表在接受询标时应出示其有效身份证件，询标时法定代表人或授权代表未到场或未出示有效身份证件的，其投标文件将被拒绝。

21.2 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和设计错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

21.3 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.4 有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

21.5 投标人的书面澄清、说明和补正经评标委员会认可后可以作为其投标文件的一部分参与评标。

21.6 投标人对投标文件的澄清只是评标委员会根据评标的需要而可能进行的工作，并非是评标的必要程序，也并非每个投标人都需要进行澄清。

22. 重大偏差和细微偏差

22.1 重大偏差是指投标文件未对招标文件作出实质性响应。

22.2 投标文件有下列情况之一的，即为重大偏差：

22.2.1无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

22.2.2  无法定代表人出具的授权委托书的；

22.2.3 内容不全或图纸、关键字迹模糊、无法辨认的；

22.2.4  投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个投标文件，且未声明哪个有效；

22.2.5 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

22.2.6 投标有效期不满足招标文件要求的；

22.2.7未按招标文件要求提交投标保证金的；

22.2.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的（招标文件另有规定的除外）；
22.2.9明显不符合招标文件所要求的技术规格、技术标准和要求的；

22.2.10  投标文件附有招标人不能接受的条件的；

22.2.11  招标文件规定的其他实质性要求；

22.2.12  标书内容和份数不全的；

22.2.13招标文件明确规定废标和拒绝接受的其他情形。

22.3 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。投标人对细微偏差拒不补正的，评标委员会将在评审时作不利于该投标人的量化。

23. 废标

23.1 违背相关法律法规和本招标文件的规定，经评标委员会讨论被确定为重大偏差的投标文件均作废标处理。

23.2 评标委员会在评审过程中，发现投标文件有下列情况之一的应作废标处理：

(1) 评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

(2) 评标过程中，评标委员会发现投标人的概算价明显低于其他投标概算价或明显高于设计限额的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。
(3) 投标文件未对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

23.3 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

24. 投标文件的评审

24.1 评标委员会将按照规定仅对实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

24.2 评审是指评标委员会评审投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准进行评价。 

24.3 评标方法采用综合评估法。

24.4 评标委员会按本招标文件规定的方法及标准对投标文件作出评价，推荐中标候选人或者根据招标人的授权确定中标人。

25. 评标过程的保密

25.1 在宣布中标人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标将被判为废标。

25.3 在评标期间，招标人将指定联络员与投标人进行联络。

六、重新招标

26. 重新招标

26.1 有下列情形之一的招标人应当重新招标：

(1) 投标人少于三个的；

(2) 评标委员会评审认为所有投标人的投标明显不合理或投标文件均不满足响应性要求时否决所有投标的；

(3) 评标委员会对一部分投标作废标处理后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争而决定否决全部投标的。

七、定 标

27. 定标

27.1 招标人将根据评标办法和评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标候选人的排名。

27.2 招标人对评标委员会推荐的中标候选人（中标人）及其投标图纸作最终审查，进一步核查其技术和参数、优化设计的能力以及业绩信誉等。

28. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

28.1 招标人保留在定标之前任何时候出现特殊情况，经评标委员会认定后，可以接受或拒绝任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也没有向投标人解释其理由的义务。

29. 在定标时变更设计要求和范围的权力

29.1 招标人在定标时有权对第三章“技术需求书”中所述技术要求变更的权利。

30. 中标通知

30.1 在评标结束后五天内，招标人向第一中标候选人发出中标通知和进行优化设计的通知。中标人应在接到通知后15天内按招标人要求完成优化设计工作，并提供合格的施工图纸、清单和相关设计成果文件。
30.2 招标人发出中标通知书后，将通知所有未中标的投标人。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应按指定时间、地点，根据招标文件和投标文件与招标人签订设计合同。必要时可请公证机构对合同进行公证。合同副本报盐城市机电设备招标办备案。

31.2 招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

32. 履约保证金

32.1 为保证合同的顺利执行，中标人的投标保证金转为履约保证金，中标人拒绝转的，视为放弃中标。但如果合同中订有相应的保证合同执行条款，也可以不转为履约保证金。

八、监督和投诉处理
33. 监督和投诉处理

33.1 招标工作接受社会监督，盐城市机电设备招标投标监督和投诉处理机构为盐城市机电设备招标投标管理办公室。

通讯地址：xx
邮编：xxx

电话：xx

传真：xxx

网址：xxx.com）

第二章  招标书
xx综合楼工程现已开工建设，为了达到科学现代化管理的要求，招标人现邀请资格预审合格(同时参与初步方案设计)的潜在投标人参加弱电智能化系统工程施工图设计的招标，请各投标人根据招标人提供的土建图纸、施工图设计招标文件等，考虑本工程作为机关办公大楼的特点，结合自身设计和施工经验，进行施工图设计（含编制详细的设计概算和各系统的主要设备清单）。招标人将组织专家进行评审、优化，形成正式的施工图纸后，再进行施工招标。被邀请的单位如不参与设计招标的，则施工招标谢绝参加。

一、施工图设计范围：

  详见本项目《技术需求书》的规定。
二、投标人资格要求

2.1 参加本工程设计和施工招标报名，资格预审合格的投标申请人，且参加了初步方案设计投标。
三、技术规范：

1、设计图纸的技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表（如果有的话）相一致。

2、除非技术规范另有规定，所有标准均以国家有关部门的最新颁布的相应标准及规范为准。

四、知识产权：

投标人须保证提供的设计图纸或其任何一部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

五、设计费用补偿：

5.1招标人对设计招标经评审排名第一的投标人给予25000.0元（含按招标人要求进行图纸优化，完成最终全套施工图并提供10套图纸和电子文档的费用以及差旅交通等一切费用）补偿，排名第二的投标人给予10000.0元补偿；排名第三的投标人给予5000.0元补偿；其余入围单位给予1000元补偿；未入围单位不给予任何补偿，并谢绝参加施工投标。

5.2 施工入围的投标人在本工程弱电智能化系统施工招标时确定为中标人的，则不给予任何设计补偿。
5.3 投标人的投标设计图纸，其设计图纸版权和知识产权一律为招标人所有，招标人有权全部或部分使用，投标人不得再对其提出相应主张或补偿。

六、放弃中标

6.1如排名第一的投标人放弃中标，则无任何设计补偿，并不得参加施工招标,由排名第二的投标人进行替补，依次类推；
6.２如排名第一的投标人拒绝按招标人要求进行图纸优化，则招标人有权取消其中标资格，不予任何设计补偿，不得参与施工招标,并没收其投标保证金。

６.３如排名第一的投标人的原因未能按期完成图纸优化，每拖延一天承担1000元违约金,拖延超过10天,招标人有权取消其中标资格和参与施工招标资格。
七、施工投标资格

设计竞标总人数超过12家的，则采用淘汰制，淘汰排名最后5名且不少于12家的投标人（在投标人数不足17家时，只淘汰第12名以后的投标人），可获得施工投标资格，参加施工投标。

如参与设计竞选的投标人少于12家则全数入围。

未参与设计竞标的投标人一律不得参与施工投标。
第三章  技术需求书

一、项目说明

本次设计为xx大楼智能化系统，统一规划，分步实施。
设计服务期限：从设计至交付方案、图纸为止。
二、项目基本情况
1、项目建设背景
⑴、工程名称：xx综合楼工程

 ⑵、工程地点：xx
⑶、工程规模：框剪结构，地下一层，地上十九层；建筑主体高度79.00米，层高3.9米，底层高度5.4米；总建筑面积51735.00平方米，其中地下10019.00平方米，地上41716.00平方米。

⑷、停车数量：机动车地上45辆、地下183辆；非机动车900辆。

2、建设目标
xx中心大楼智能化建设目标是：努力构建一流的智能信息系统，打造新时期房管系统新形象。配合其他专业确保“扬子杯”，力争“鲁班奖”。

3、建筑平面功能
⑴、房产展示交易中心：

一、二层为商品房、二手房销售展示（展示摊位58个，含装潢设计单位、装饰材料等）

三层为房产登记，契税征收、公积金、银行、公证处、税务部门、客户休息区等一条龙服务大厅（既相对独立又相互联系）

四层南侧职工食堂，中间西侧大会议室，北侧登记中心档案室，三层楼顶局部花园式绿地

地下一层：停车库（机动车）

⑵、行政服务中心：

一层：东侧为消控制室、物业管理值班室；西侧为信访接待室（相对独立）。

二层：计算机房,中介服务机构（备用）

三层：房产登记中心

四层、九层：局机关

五、六、七、八层：公积金管理中心（既相对独立又相互联系）（五层西侧为档案室、北侧机房，六层为领导层）

十～十七层：局机关（十五,十六层南侧为领导层）

十八、十九层：东侧办公室（机动）、西侧多功能厅。

顶层：电梯等设备层。

半地下层（地下人防与一楼之间）：非机动车库

地下一层：人防,机动车停车库，采用地源热泵中央空调

三、主要设计内容

本项目遵循“结构合理、系统稳定、适当冗余、适度超前”的设计理念；实用性；先进性；可靠性；整体性、相关性、联动性，可扩展性；方案体现渐进性（留有扩展余地，可分步实施）；符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍；安全性（人员、设备、系统和信息传递的安全）。

本智能化工程应由以下子系统组成：

1、智能建筑基础

整体机房工程

桥架管路系统

2、信息设施系统

通信接入系统

电话交换系统

计算机网络系统

综合布线系统

有线电视系统

背景音乐及紧急广播系统

多媒体会议系统

信息发布及查询系统

3、应用管理系统

智能应用一卡通系统

4、建筑设备管理系统

楼宇设备自动化控制系统

能源计量系统

5、公共安全系统

闭路电视监控系统

入侵报警系统

电子巡更系统

6、智能化集成系统

智能化集成系统

四、智能建筑基础

（1） 整体机房工程

机房是为了满足集成系统全局功能要求和智能建筑物实施智能管理的需要而建立和设置的，涵盖和集成各智能系统之功能系统的监控、管理中心。

本工程机房系统设计范围包括：行政服务中心一层消防监控中心、二层和五层的计算机网络中心机房等。二层计算机网络机房为房产交易中心的中心机房，五层的计算机网络机房为行政服务中心的中心机房。

根据各机房不同的功能对机房进行设计，一层消防监控中心包含：机房装修、机房照明及供配电、机房UPS配电、防雷及接地工程、机房综合布线、消防报警及灭火系统；二层和五层计算机网络机房包含：机房装修、机房照明及供配电、机房UPS配电、机房空调及通风、防雷及接地工程、机房环境监控、机房综合布线、消防报警及灭火系统等。

机房工程设计必须达到以下目标：

1. 一层消防监控中心按照普通机房设计，二层和五层计算机网络机房要满足国家B级机房标准；

2. 确保各种精密设备稳定可靠运行；

3. 保障工作人员良好的工作环境；

4. 各项功能完整配套，达到专业规范、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、管理方便的目的；

5. 在经济适用的前提下，选择优质机房专用装修材料，达到最佳装修效果。

（2） 桥架管路系统

综合管网设计将为综合布线系统、公共安全系统、有线电视系统、智能应用一卡通系统、多媒体会议系统、BA系统、楼宇无线对讲系统及电信、移动、联通等通讯运营商信号覆盖线路等系统提供路由和线缆保护。

具体设计要求如下：

1. 垂直电缆井的由大楼土建设计时预留。设计单位须提出具体的要求；

2. 所有综合管网必须有良好的接地端；

3. 综合布线系统内外网线缆须分别敷设不同的综合管网（物理分隔）；

4. 运营商的施工任务及相互衔接的要求。

五、信息设施系统设计要求

（3） 通信接入系统

通信接入系统由运营商完成，智能化设计专业应对通信接入系统与其他智能化子系统的连接进行统一规划，预留桥架。

（4） 电话交换系统

采用运营商虚拟交换机方式，不再自建程控交换机系统，考虑接入余量。

智能化需统一考虑电话交换系统、综合布线系统的衔接与配合，并对系统容量、管路桥架、施工界面进行规划。

（5） 计算机网络系统

计算机网络是智能化系统的运行基础，内部办公数据通过网络进行交换、存储，智能化系统如门禁系统、CCTV监控系统、机电设备监控等的现场数据都通过网络汇集到监控中心，所有的设备控制命令通过网络传输到各个末端的设备，管理人员通过网络来获得设备运行状态、发出运行指令等；因此，计算机网络就如同一个人的神经网络一样，对整个大楼的正常运转有极大的影响。

1、计算机网络设计目标

⑴．稳定性：计算机网络是智能化系统的运行基础，如果网络不能保证稳定运行，则智能化系统的运行无从谈起，因此保证网络系统的稳定性，是网络设计的第一目标；

⑵．安全性：从现代计算机的发展来看，网络的安全越来越重要，如果网络被黑客入侵，则整个大楼的控制权则落入外人的手中，大楼的运行陷入瘫痪，因此保证安全是网络系统设计的第二目标；

⑶．易用易管理性：管理人员可以通过网络获取设备运行情况，在正常工作时间之外，管理人员可以通过保密方式登录来获得网络的设备运行情况。 

2、计算机网络设计要求

⑴．公积金中心和房产展示交易中心网络系统分开，分别单独设计。

⑵.网络主机冗余：网络设备是整个传输网络的发动机，对整个网络的运行至关重要，为保证网络设备的稳定性，除采用优质可靠的产品，在整体架构上，核心网络设备应采用双机热备的运行方式，主设备一旦中断，则备份设备自动接管网络，保证网络通讯不会中断。

⑶．按重要性进行网络划分：依据网络上传输数据的重要性，将网络分为三个部分：政务网、内网和外网。其中：政务网，公积金管理政务专网及房产交易政务专网；内网，传输交易中心业务办公关键数据信息；在外网中通过VLAN划分设置物业管理专网，主要传输安防、楼宇设备以及物业管理的日常数据，提供互联网接入，可用于交易中心对外的信息发布与交流。

系统形制上形成政务网、内网、外网的物理分隔，内网的安全级别高于外网，外网禁止访问政务网、内网（或需要特别的授权），以此保证网络数据的安全性。

⑷．系统性能满足“万兆主干、千兆到桌面”，主干及楼层交换数据处理能力满足使用要求，需结合综合布线系统设计进行详细规划。

⑸．外部互联网访问：建立于办公外网的互联网平台。内部人员可通过外网访问互联网，并可实施外部访问接入，实现异地远程办公。

3、信息安全系统

信息安全是智能化系统的一个重要组成部分，是智能化系统安全稳定运行的必要保证。安全措施分为两个层次，一是硬件设备安全，二是数据运行安全，缺一不可；针对这两个层次，分别建立不同的安全系统。

⑴．硬件设备安全

网络设备监控：将所有的网络设备监控起来，将设备的运行状态送到监控中心及网络管理人员的桌面上，一旦设备运行异常，管理员可以第一时间知道，马上处理。管理员可对外网的访问权进行控制，可开可关。

数据集中存储：采用与交易数据同级别的存储设备，所有数据集中存储，定期备份，设立快速恢复机制，一旦运行数据异常，即可使用备份数据恢复。但同时也要考虑部门间的数据隔离安全。

运行双主机备份：关键系统主机采用双机热备的方式，主机运行故障时，备机自动启动接手运行，并将故障报监控中心。

⑵．数据安全

网络入侵检测：实时监测网络上的数据，发现不正常的网络访问马上向管理员报警，并中断网络连接。

系统升级集中管理：所有服务器都定期升级操作系统，安装补丁软件，自动升级防病毒软件。

（6） 综合布线

随着xx大楼业务的不断发展和完善，综合布线系统提供高性能的数据和语音通讯的传输通道十分重要，能够良好的支持数据、语音和多媒体通讯等各种信号的传输，并能适应不断发展的网络技术的需求。

 (1)实现房管局内部自身办公自动化

作为现代化的办公楼，其内部实现办公自动化必须依靠先进的计算机网络技术，综合布线系统是一套基本的布线网络，为计算机网络的应用提供必要的基础。

(2)实现房管局内网与外部网络的连接

xx大楼是一座综合办公楼，不同于一般的商用楼。内部与外部有大量的信息需要与兄弟单位相互传送，其信息传送是以综合布线系统为传输介质的。要实现大楼内网与外部网络的连接，也必须通过综合布线系统。

(3)支持现有和未来的通信及计算机网络

支持现有和未来的通信及计算机网络是现代自动化办公的一个重要标志，由于其对传输介质的要求，综合布线系统必须提供足够的带宽，满足图像传输的速率。要求设计方案水平线路应采用六类非屏蔽双绞线缆，能适应话音、数据、图像和其它连接的需要，每个信道可联结各种终端设备（如：计算机、电话、传真、图形和图像设备等），通过简单的跳线，可以灵活组网。

(4)应为今后的发展做好准备

现代信息技术的发展日新月异，应用设备不断更新换代，对传输媒介的速率和带宽的要求越来越高。主干网的带宽，随着应用的增加不应造成瓶颈。应为今后的发展做好准备。

数据主干设计采用多模光缆，应满足本项目范围内万兆速率传输要求，光缆端接应尽量模块化、机架式管理方式，宜采用LC端接技术；语音主干采用不低于3类性能大对数电缆，并预留余量，避免投入使用后再加线缆。

水平布线区分内、外网，物理隔离，满足千兆速率至桌面。

管理间、设备间宜选用智能配线架，以便于网络管理人员随时监控布线系统的连接状态，由技术中心统一规划。

(5)数据语音信息点分布设计要求

①普通办公室按照两人考虑，设置1个语音点和3个数据点；领导办公室设置2-3组地插，每组2个语音点和3个数据点。

②大厅及会议室布点数量宜适中，既满足使用的需求，同时可适当富余以满足使用灵活性的需求。

③满足大屏显示及查询系统的布点要求，并在公共区域合适位置考虑外网无线AP点位。

（7） 室内移动通讯覆盖系统

室内移动电话无线通讯覆盖，由运营商实施，智能化统一规划，为其预留桥架。

为避免多家天线运营商同时布置，既不美观，系统又复杂。建议采用合路技术，由一家单位实施。

（8） 有线电视系统

本项目建设一套有线电视接收系统，接收盐城市有线电视信号。

系统前端点位主要设置在食堂、领导办公室、会议室等处。

系统应采用860兆传输标准；

系统图象质量主观评价指标应达到四级以上；

系统设计要求终端用户输出电平68±5 dB。

（9） 背景音乐及紧急广播

本系统是将紧急广播（火灾事故广播系统）、公共广播和背景音乐系统集合在一起，共用一套前端扬声器，并依据消防分区，在发生火灾或紧急事故时，无论走道、其他区域的背景音乐的音量开关的状态如何，均能实现自动强行切换，并以足够的音量向事故层和上下相邻层进行火灾事故广播。同时考虑到在人防区战时广播情况，系统能在战时可以在人防区增设广播主机，人防区的广播线路接入该主机，实现战时的紧急广播功能。

系统能够实现多套节目源的选择和切换，可以实现从收音头、DVD唱机或磁带机等三套背景音乐节目之间的选择、切换，选择一路输出，可对三种节目音量的输出进行控制。

可实现背景音乐、业务广播和紧急广播的功能。

本系统通过主机系统可实现分区广播，需要是也可实现全区广播，要求操作简单，操作可以在主机面板或呼叫站面板实现。可采用呼叫站按键的优先权编程，设置在广播控制室的呼叫站可对任意区域进行来人、通知、广播讲话等业务广播。

（10） 多媒体会议系统

xx大楼的会议系统设计范围包括每层的会议室和多功能厅，会议系统的设计目标定义为以办公会议为主，兼顾与会议有关的展示、演示、培训、集会、庆典等功能。要求参照相关国家标准、规范设计，配置的系统设备技术成熟、系统性能安全可靠，技术先进、功能强大；确保扩声系统音质好、语音清晰、声音还原性好；便于操作使用、易于维修、维护；同时要求系统具有可扩展性。

会议系统包含扩声系统、视频显示系统、数字会议系统、会议表决系统、会议摄像系统、信号切换系统、集中控制系统、会议桌牌显示系统、会议信息发布系统，根据各会议室的不同情况选择相应的系统进行设计。

应采用先进的投影、音响、数字技术做出集投影、专业会议、广播音响为一体的先进的会议系统。以满足内部以下区域的使用要求：

高层圆桌会议室：扩声系统、视频显示系统、数字会议系统、会议表决系统、会议摄像系统、信号切换系统、集中控制系统、会议桌牌显示系统、会议信息发布系统，远程视频会议预留管线；

普通会议室：扩声系统、视频显示系统、数字会议系统、会议摄像系统、信号切换系统、集中控制系统、会议信息发布系统；

多功能展示厅：扩声系统、视频显示系统、数字会议系统、会议摄像系统、信号切换系统、集中控制系统、会议桌牌显示系统、会议信息发布系统。

会议系统的设计要求采用数字化技术，集计算机、通信、控制、多媒体、图像、音频等技术于一体，把报到、发言、表决、摄像、语音、显示、网络接入等各自系统有机地连接起来，并把各个子系统的协调和控制功能赋予中央控制系统，实现会务管理的自动化。

系统整体设计宜采用基于IP网络技术为基础的集中管理方式，可实现多会议室会议系统统一的实时监测、调配、下载、记录、控制、管理等功能。通过网络集中统一管理、分区控制的方式，以网络为平台，兼容大楼内的各个自动化及通信网络系统，向用户提供最准确、即时、高效的信息和服务。

（11） 信息发布及查询系统

信息发布系统是媒体、信息发布系统，由中心端的服务器系统和客户端的终端系统组成，系统采用中心控制、多点发布方式，通过内部局域网控制主机将登陆发布到控制中心的多媒体内容发送到各终端，可根据放映时间表，在各型显示设备中进行自动播放的节目发布/放映系统。

在服务大厅设置电子排队系统、触摸查询系统和信息发布终端，在室外、大堂、会议室入口、各楼层等处设置信息发布系统终端，用于发布公告、交易情况公示等。

信息媒体发布软件系统要求具有以下几大功能：

1. 高清画面和同屏多窗口动态信息发布

2. 有线电视和宣播电视信号

3. 新闻、时间、天气

4. 显示会议信息

5. 进行时间调度和管理。可对相同的内容进行管理并将其分配到所有显示屏上，或是对一个显示屏进行定时调配。

控制系统应提供定制式硬件或软件解决方案。可以采用任何显示终端设备和多种格式的媒体文件，如等离子显示屏，投影机，LCD或LED大屏幕显示设备和Flash动画，电影，网页文件。

系统控制中心暂定放在三层制证中心。

（12） 时钟系统

系统设置独立时钟系统，时钟信息可以采用信息发布屏的分屏显示方式，基本不考虑用挂钟的方式。

时钟同步系统主要通过GPS或电信运营商ISDN提供的时钟源再采用网络时间协议（Network Time Protocol）通过大楼内部的以太网实现各个系统之间时间的同步，推荐采用GPS。

系统为一个多层的树状拓扑同步系统，时钟同步服务器（一级时间服务器）首先会与外界的时钟源实现同步，然后通过网络时间协议与大楼内部各个系统的服务器（二级时间服务器）实现时钟同步。各个系统的网络设备再通过网络协议与各自系统的服务器实现同步。

时钟同步系统主要为闭路电视系统、门禁系统、火灾自动报警系统、物业管理系统、物业办公系统、电话交换系统、有线电视系统、会议系统等智能化系统提供时钟同步信号。

时钟同步信号同样可以通过大楼内部的数字网络为办公区的其他设备（个人电脑、打印机等）提供时钟同步源。

（13） 无线对讲系统

保安/物业管理用的无线通讯对讲系统，考虑简便易用和安全可靠，信号覆盖无死角，设置4组以上的同时通讯频道。

本系统必须满足以下几点要求:

覆盖网络必须对外界的干扰小,并且不易受到其他同类设备的干扰；

大楼内的信号覆盖必须均匀分布；

系统具备可扩容性: 可在增加系统主机设备后，接入室内分布系统实现多个频道在建筑内的覆盖，不需要更改天馈系统。

六、应用管理系统设计要求

（14） 智能卡应用一卡通系统

通过一卡多用系统实现内部员工售饭、停车场管理、保安巡更、和公共商业使用经费结算等综合应用，加强对人、财、物流的有序及有效监控管理，提高有限资源的共享利用率。

　  具体要求如下：

　　1、智能门禁系统：

为建成立良好的大楼管理秩序，要求建立门禁管制系统，限制无关人员随意进入工作区。

系统功能：门禁系统是大楼安防系统的重要组成部分，系统的设计需与公共安全系统进行集成控制、无缝衔接。利用门禁系统的基本功能，可以实现不同级别安全区域的划分，有效的保证大楼的安全；门禁系统中的卡片如同每个人的身份证，除了可以进出许可的区域之外，还可以实现作为考勤、消费、餐饮、借阅图书等功能，因此，门禁系统可以做为人事管理、消费餐饮管理、图书室管理、停车管理系统等的基础，门禁系统共享卡的基本数据给其它系统，这样避免了数据的重复输入、重复存储，大大降低管理成本。

　　2、智能停车场系统：

· 安装停车场管理系统对车库内车辆的调度和出入情况进行管理，完备单位用车管理制度;

· 停车场系统具有录像功能，以便将图片资料和数据资料进行比较;

· 应具备远程读卡功能，感应距离不小于8米，采用RFID长距离卡，不需停车而直接刷卡；

　　3、考勤系统：

· 在办公楼的出入口安装考勤系统，加强对员工出勤情况管理。

· 考勤系统具有管理存储功能，以便进行统计管理。

　　4、消费系统

· 管理费配置IC卡非接触式消费系统；

· 采用独立的消费终端作为消费，多品种不定额消费；

· 稳定性能好、使用方便、安全可靠；

· 集中管理、集中发卡，建立统一的服务中心。

IC卡功能规划包括但不限于如下：

· 员工卡：身份识别，在授权范围内通行，就餐消费，考勤管理，会议签到，图书借阅，停车场出入。

· 保安卡：身份识别，在授权范围内通行，就餐消费，考勤管理，会议签到，图书借阅，停车场出入，巡更功能。

· 保洁员卡：身份识别，在授权范围内通行。

· 设备厂家长期维护人员工卡：身份识别，在授权范围内通行，相关设备机房，停车场出入。

· 临时通行卡：限时在在授权范围内通行。

· 临时停车卡：停车场出入限制、计费。

七、建筑设备管理系统设计要求

（15） 楼宇设备自动化控制系统

建筑设备管理系统是一套将冷热源、空调、通风、给排水、变配电、照明、电梯等设备集中监视、控制和管理而构成的综合系统，以安全、可靠、节能、节省人力和综合管理为目的。保证运行环境和工作环境的舒适性、适应性及安全性。监测和反映各种设备运行参数和状态，优化设备控制性能。

楼宇机电设备监控系统的电源由消控中心的UPS提供。每个现场控制机箱从各楼层设备间的UPS配电箱取电源，每路电源的容量应不小于： AC220V，50HZ，500W。现场控制机箱必须要有可靠的接地保护。

BA系统主要设备要求技术指标

1. 各种现场控制器及自动检测、自动控制设备：

(1) 温湿度传感器时间常数不大于20秒。

(2) 各种传感器变送器量程不大于该参数最大值1.5倍。

(3) 传感器、执行机构统一采用AC24供电、控制信号为DC0—10V或4-20mA标准信号。

2. 控制器、各种传热器、执行器、联网设备应是同一品牌的进口产品。

3. 在系统设置为手工工作模式时，所有的受控设备，均可实现中央或就地手动单独启停。

4. 每台DDC控制器均应有15%左右的控制点以便今后控制点的扩充。

5. 系统软件应是最新版本的产品，除了能满足各种控制、记录、报警、管理、自诊断等功能外，还应具有如下功能：

A. 全汉化界面；

B.  形象生动的动态图形画面（为机器运转、液体流动、开关动作、阀门开闭、液位升降，外立面泛光照明等，均应有形象生动的动画画面），热泵机组、水泵房、变电所等重要监控设备，应做成形象逼真的操作图形界面；

C. 能与Interenet网连接，实现远程监控或及时下载系统制造商发布的补丁程序及免费升级。

6. A4打印机（报警资料打印）。

7. BAS的系统平台和网络协议应能满足系统集成的网络体系结构和主流协议。

系统采用基于网络的控制器，利用大楼内的网络系统来统一传输楼宇设备管理系统内的数据。

设计原则：对空调系统、送排风系统、给排水系统、配电/照明系统、电梯等进行监控。以便降低建筑物的能耗、节省设备运行费用。

A、空调系统设备的测控

（1）、冷热源系统测控

本大楼空调冷热源系统主机采用地源热泵，管理系统可考虑通过软接口加硬接口方式监测其状态并向集成管理系统IBMS上报运行数据，IBMS根据上报的数据整理运行日志，监察空调的运行状态，并据此发出日常维护清单、运行参数调整等工作指令单。

（2）、空调新风系统

新风空调组的送风温湿度，根据送风温度调节冷热阀门的开度，保证送风温湿度的恒定值，送风阀采用开关控制。

数量等信息详见设备清单。

监控内容：

· 新、送风温湿度

· 送风阀的开关控制

· 风机的状态、故障、手/自动、启停

· 风机压差开关

· 防冻开关

· 过滤网压差开关

· 冷热水阀的调节

（3）、风机盘管监控

公共区域的风机盘管纳入BMS集中控制，实现以下功能：

· 自动监测各个风机盘管的运行状态、故障报警。

· 根据时间表定时启停各风机。

· 根据室内温度开启冷热水阀调节温度。

· 状态、报警、计量及各种参数的动态图形及报表，并列出设备保养及维修报告。

（4）、送排风机系统

送排风机控制系统实现以下功能：

· 自动监测各个送排风机的运行状态、故障报警。

· 根据时间表定时启停各送排风机。

· 状态、报警、计量及各种参数的动态图形及报表，并列出设备保养及维修报告。

（5）、环境监测子系统

监测室内的典型空间温湿度，公共区域CO2及空气质量监测，同时根据需要自动生成报表或各楼层室内外环境监测参数图形显示。

B、照明控制系统

照明控制系统分为两大部分：

（1）采用建筑设备管理系统（BMS）来监控公共区域照明，实现简单的区域照明和定时开关功能，不考虑实现调光、场景控制等复杂多变的功能。

（2）智能照明控制：泛光照明控制以及区域智能照明控制系统。实现对各种区域：大堂、会议室、多功能厅、休闲场所等的智能照明控制功能。智能照明控制系统也可通过接口与BMS系统通信和集成。

照明系统的功能通过软件设置，可以实现：开/关、调光、定时、多点控制、区域控制控。另外当布局改变后，只须通过软件设置即可适应新的要求，节省了二次装修的费用。系统发生故障时，只须通过计算机读出网络中的数据即可快速查找故障点。

（3）照明控制系统的设计目标

· 降低能耗：内部照明用电通常约占大楼整体用电的30%左右，节约照明电是节省运行成本的重要手段；

· 灯光场景控制：灯光按用途不同进行控制。

· 人性化功能：使灯光控制变的简单容易。

照明控制系统采用集中式管理，所有楼层的灯光都可以通过控制室进行控制，同时在灯光现场留有手动控制装置，既可以节省人力成本，又可以保留使用的灵活性。

（4）依据不同场所进行控制的智能照明系统

1．室外灯光：室外灯光控制主要用途为夜间景观照明，开关时间较短，对这类灯光的控制策略是首先考虑场景灯光控制，依据不同的日落时间开启，当午夜过后时降低灯光的照度，节省能源，又不形成光污染；在节假日或重大节日、庆典的时间，利用外部的灯光形成不同的气氛。

2．室内大厅照明：在白天日照光强的情况下，自动调暗灯光照明，夜间时自动加大亮度，在下班后定时关闭部分灯光，仅保留必要的照度。

3．室内办公场所：室内灯光根据照度的变化自动调节亮度；在下班之后自动关闭灯光，现场保留手动开关，以利于现场加班人员进行灯光控制。

4．会议室照明：会议室涉及灯光较多，功能要求也较复杂，这部分的设计根据使用要求进行场景设置，采用无线遥控器或智能控制台进行控制。在会议室无人使用的情况下，红外感应器自动关闭会议室灯光，在会议开始前在总控制室内提前打开会议灯光。场景设计包括：会议、会间休息、投影等。

5．车库灯光：尤其是车库入口照明，实现可调光控制，使进出人员逐步适应内外较强的光线差。

C、变配电系统监测

变配电监测系统包括对高压配电屏、变压器/进线断路器及进线、低压配电屏、MCC柜等监测。

为了安全考虑，对变配电系统的运行状态和工作参数，由BMS实施监视而不作任何控制，一切控制操作均留给现场有关控制器或操作人员执行。建议通过变配电接口读取数据。

监控软件可统计各种用电设备用的运行工作情况，并打印成报表，以供物业管理部门利用。

D、其他机电设备测控系统

1. 给排水系统的监控

大楼本身设置生活用水、污水、中水、雨水回收、消防水等系统，除消防水系统之外，其余系统的运行及状态监视均由智能化系统进行，由于各种水系统的运行分散，采用人力进行监控有很高的人力成本，而水又是物业开支的一个大项，因此水系统的监控目标是：节省水费开支，减少人力成本。

对水系统的监控，主要是对集水坑、水管系统的监控，监控比较容易出现故障的部分，

监控系统在中央控制室中可以将整个大楼的多个水系统集中显示在一个屏幕上，当有故障出现时，可以自动报警。

自动监测生活给水泵、变频给水泵、潜水排水泵、消防稳压泵、消防泵、喷淋泵的运行状态和故障信息，并可按照设备的累积运行时间，实现设备的轮流运行，提高设备的使用寿命。

2. 电梯系统

电梯系统均有自己独立的一套控制系统，建筑设备管理系统对电梯系统实现运行状态监视和故障报警。

系统启动后，通过彩色图形界面显示不同的状态和报警，并显示各个电梯的累积运行时间，以便相关人员及时对系统进行保养和维护；

系统自动监视电梯的运行状态，发生故障自动报警。

还可采用通讯接口方式，由BMS监视每部电梯的运行状态，并显示故障报警。统计电梯的工作情况，并打印成报表，以供物业管理部门利用。
（16） 能源计量系统

建筑物系统资源和能源计量类别主要包括：水量计量、电量计量和能量计量。本项目对水量、电量和空调能量进行末端计量。能够实现：

· 系统监控、计费管理；

· 集中抄表、分时段计量；

· 收费管理、业主管理和控制功能；

· 灵活的报表打印和数据导出功能；

· 数据排序功能、自定义系统风格。

八、公共安全系统设计要求

（17） 闭路电视监控系统

本项目设计的闭路电视监控系统，要求从实际需求出发，通过设计和施工，建立起高效的、全方位、全天候的监控网络，使中心内部及周边区域处在严密监控之中。管理人员通过此高科技手段，能实时掌握中心内部及附近区域的人流、物流的动态变化，能随时记录、调用有关信息，能进行有针对性的管理，同时还可通过系统掌握的信息与其它智能化相关系统联动，确保中心的安全和物业管理正常的运转。

系统设计应遵循以下原则：

◎兼容性：整个综合安全防范系统应是一个相对开放的系统，不同产品之间应有相对的标准接口，为满足各系统之间的联动或系统集成需要，设计应以符合国际标准或国际流行标准为原则；

◎先进性：整个系统选型应与同类产品技术发展趋势相吻合，保证系统整体的先进性、技术寿命及后期投资的可延续性；

◎实用性：系统应着重解决安全防范的主要实际问题，力求实用，做到操作尽量简单直观，维护方便；

◎可靠性：选择系统及设备时，不能一味地追求设备的先进性，更重要的是考虑其技术的成熟程度，还必须采取多种措施考察系统的可靠性，使其长期地发挥其功效；

◎模块化：系统应满足在扩充及更换部分设备时的通用性及可替换性；

◎可扩容性：系统的设备配置及选型，应允许再扩容，而且做到随着技术和形势的发展扩容升级简便。

系统构成：

前端摄像机设置在大厅、电梯厅、走廊等公共区域，根据其应用场所和环境的不同，分别采用彩色智能高速球型摄像机、彩色固定枪式摄像机、彩色半球摄像机等类型摄像机。为保证监控系统视频信号的采集质量，要求所用的彩色摄像机分辨率均不低于480 TV LINE。另外，摄像机选型时应考虑安装位置光线等环境对图像质量的影响及安装的美观性等因素。

传输分配部分要求

本系统建议采用模数结合的方式，前端摄像机通过模拟的视频传输线缆、控制线缆传输到就近的建筑弱电井内的编码设备，将模拟信号转换为数字信号，通过网络系统传输到监控中心。

视频监控系统的线缆走智能化弱电综合桥架。

控制部分要求

在控制中心设置集中存储设备，对前端视频信号进行存储，也可通过控制设备切换到屏幕墙。

在监视器上显示的画面通过矩阵的字符叠加功能将摄像机编号、时间、地址、日期等信息在监视器画面上显示，图像要求保存时间不少于30天。

（18） 入侵报警系统

防盗报警系统是安防系统中的一个重要组成部分，在大楼内部重要区域如机房、财务室、资料室、档案库等区域，以及大楼各个出入口及其主要通道设置不同数量不同类型的探测器，并与监控系统联动，当有警情发生时，自动弹出对应点的摄像机图像。

系统预留周界防范接口。

系统要求可与市110系统联动。

（19） 电子巡更系统

在本项目设置电子巡更系统，为物业管理人员提供了一种科学有效的管理手段。要求能够规范保安巡逻路线，能够有效地督促保安工作。

系统采用离线式电子巡更产品，经济适用。

九、智能化集成系统设计要求

（20） 智能化集成系统

本项目智能化集成系统能够实现功能包括：

· 对设备运行状态、系统报警进行统一管理；

· 系统内部和系统之间进行信息交换；

· 按系统设置要求实现设备间联动运行。

1、安保集成管理系统

安保集成管理系统实现对所有安保子系统的统一管理、信息交换和设备联动，被集成的系统包括：视频监控、门禁系统、入侵报警系统、车库管理系统等。

2、消防管理系统

   实现消防报警和联动控制的管理和运行监控。

3、BA管理系统

   实现给排水、通排风系统、公共照明和电梯等系统的管理和运行监控。

4、地源热泵空调管理系统

   实现地源热泵空调管理系统及其相关设备的运行监视和管理。

5、变配电管理系统

   实现对变配电设备的运行监视和管理。

6、能耗数据采集计量管理系统

实现水、电等数据采集和空调计量管理信息（可选功能）。

7、一卡通数据库

   实现门禁、消费、考勤、停车场管理、会议签到等一卡数据管理功能。

十、设计要求及最终目标

投标人中标后，应在规定时间内向招标人提供以下文件：

1. 详细完整的设计方案；

2. 细化设计进度表；

3. 平面图、立面图、各节点大样图、各系统方案图、网络布置方案、桥架铺设方案等；

4．机房装修效果图不少于两套；

5. 项目施工预算。

投标人所提供图纸、方案和清单，须是能直接进行招标的文件，设计的图纸须细化到中标单位无须设计就能直接施工。

投标人在设计过程中，应根据招标人的需求及其聘请的监理单位的合理化建议，及时改进设计方案。

投标人在完成设计后,在工程施工阶段，必要时须到施工现场配合招标人、监理单位指导施工方进行施工。

6．投标人在设计中如有疑问，请以书面的方式提交相应问题。招标方在规定时间内给予答复。

特别说明：

该文件设计深度要求达到施工图水平（投标人所提供图纸、方案和清单，须是能直接进行招标的文件，设计的图纸须细化到中标单位无须设计就能直接施工。）要求提供“立面图、各节点大样图”
第四章 评标、定标办法

一、评标原则

1.1  本项目评标办法采用综合评分法，评标委员会从系统方案设计技术要求和投资概算控制等方面进行评审。

1．2招标人将按照本须知第23条的规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的系统方案设计的投标文件进行评价和比较。

1.3 设计竞标总人数超过12家的，则采用淘汰制，淘汰排名最后5名且不少于12家的投标人（在投标人数不足17家时，只淘汰第12名以后的投标人），可获得施工投标资格，参加施工投标。如参与设计竞选的投标人少于12家则全数入围。对未入围投标人或未参与设计竞标的投标人一律不得参与施工投标。

施工招标时，分别对本次设计招标入选前三名的中标候选人进行适当加分（前三名的中标候选人在报价评审时可获得的加分，具体加分幅度在施工招标文件中根据报价浮动率加分分值确定）。施工投标资格
1.5 经评审后确定的第一中标候选人,即为设计招标的中标人，必须承担本项目建筑智能化施工图优化设计任务，优化设计后的施工图必须符合国家关于智能化设计的规范和标准，满足施工要求。

1.6 本次招标原则上设计概算为xx万元。

二、评标细则
详细评审本次招标的评标工作将按下列步骤进行：
2.1 一般要求
2.1.1.1详细评审通过召开专题评标会的形式进行，采用本评标办法中规定的综合评分法，全体评标委员会成员均应参加评审打分。

2.1.2对投标人递交的系统方案设计技术文件和投资概算控制等方面，将分别进行详细评审。
2.1.3各投标人详细评审最终得分的满分值为100分。
2.1.4.评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效票处理。当评标委员会成员多于五人（不含五人）去掉一个最高分，得分取去掉一个最低分后所有评分的算术平均值；评标委员会成员为五人（含五人），得分取5人平均值。在统计计算各投标人最终得分时将按“四舍五入”法保留两位小数。
2.2评标要素

评标要素所包含的主要内容如表所示。
	序号
	评标

要素
	满分
分值
	主要评审内容

	1 
	总 则
	15分
	主要包括但不限于下列要素：

(1) 是否完整响应招标文件系统设计方案内容、技术指标和设计成果递交要求的； 

(2) 系统方案设计是否充分考虑到系统方案经济性。 

(3) 系统方案设计是否具有创新性，是否运用了最新的设计理念和技术； 

(4) 系统方案设计中的系统集成是否完整合理； 

(5) 系统方案设计中安全机制是否严密可靠； 

(6) 系统方案设计中设备材料配置和选型是否合理； 

(7) 系统方案设计是否具有良好的综合性能价格比； 

(8) 系统方案设计是否易管理性和易维护性。 

	2 
	综合布线系统
	10分
	主要包括但不限于下列要素：

(1) 综合布线的设计是否能够满足建筑物内信息、通信网络的布线要求； 

(2) 是否具有较强灵活性、扩充管理方便； 

(3) 是否采用了先进的、可靠的布线系统。 

	3 
	信息设施系统
	8分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 信息设施系统的设计是否能够满足计算机网络系统和语音通讯要求； 

(2) 是否满足政府电子政务的要求； 

(3) 是否具有高可靠性高安全性； 

(4) 选用的设备是否为业内成熟、设备安装时期高性价比的产品。

	4 
	建筑设备管理系统
	8分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 建筑设备管理系统设计能否保证各类设备的监视、控制、联动和测量； 

(2) 系统设计能否达到运行安全、可靠、节省能源、节省人力。

	5 
	安全防范系统
	8分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 安防系统是否能满足大楼的使用功能和管理需要； 

(2) 安防系统的实现方式是否能适应项目建设发展和技术发展的需要； 

(3) 系统设计是否考虑了与其他系统整合。

	6 
	有线电视系统
	6分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 有线电视系统布点是否全面化、合理化； 
(2) 系统传输分配的设备性能能否达到功能要求。 

	7 
	会议系统
	10分
	主要包括但不限于列要素：
(1) 会议系统的各子系统（数字发言、扩声、显示、中央控制、灯光、远程视频会议）是否能满足技术需求书的功能要求；

(2) 设计方案中是否能满足主席台视频音频信号的共享要求，设计方案是否合理。

	8 
	广播系统
	6分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 广播系统是否设置独立、多源的设备；

(2) 消防和公共广播系统能否满足紧急强切。

	9 
	信息引导及发布系统
	6分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 大屏显示系统能否支持视频、图像、文本信息； 

(2) 大屏控制系统的软件功能能否满足显示的调整要求。

(3) 触摸屏的软件系统能否满足查询权限和定时开机关机的要求。

	10 
	机房工程
	8分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 机房设计是否全面性、科学合理性、安全性；

(2) 设备选型是否合理可靠；
(3) 机房装饰装璜设计是否满足机房工程需要。

	11 
	综合管路系统
	5分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 管路设计是否安全可靠，是否考虑信号干扰以及防火的要求； 

(2) 管路设计是否合理节约。

	12 
	智能化系统集成
	10分
	主要包括但不限于下列要素：
(1) 系统集成能否对大楼内外的信息收集并通过各子系统的智能化管理； 
(2) 智能化系统是否具有可靠性、容错性、可维护性、可扩展性； 

(3) 智能化系统的通信协议和接口是否满足国家现行的标准和规定。


注：1、各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。
2、表1中各项评标要素的评分标准为：
（1）情况好的得该要素的满分分值×（0.9～1.00）；
（2）情况较好的得该要素的满分分值×（0.75～0.9）；
（3）情况一般的得该要素的满分分值×（0.6～0.75）；
（4）情况较差的得分该要素的满分分值×（0.40～0.6）。
由各位评委根据上述评审内容在定性的基础上，确定打分系数，然后计算出各项得分。
二、定标办法

（一）定标

1．1 评标委员会按投标人得分由高到低进行顺序。

1．2 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名相同时，由招标人确定第一中标候选人，另一名为第二中标候选人。
（二）放弃中标
2.1如排名第一的投标人放弃中标，则不得参与施工招标,由排名第二的投标人进行替补，依次类推； 

2.２如排名第一的投标人拒绝按招标人要求进行图纸优化设计，则招标人有权取消其中标资格，取消其参与施工招标,并没收其投标保证金。

对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

三、评标规则
在评审过程中，一旦发现有重要技术参数或条款及评标办法中有关条款，有明显倾向或歧视的,经评标委员会认定，删除该项评审或记分。
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]