苯罐区储运系统操作规程

操 作 规 程 使 用 说 明

1 本操作规程只适用于油品车间苯罐区储运系统。

2 操作性质代号：操作动作用［ ］— 表示；状态确认用（ ）— 表示；安全操作项目用〈 〉— 表示。

M 班长   I 调合计量岗   P1苯罐区管线岗   P2重整苯罐区管线岗
3 分级要求：

A级：是整个规程的总体框架和主体结构，它规定了规程的主要操作顺序化状态。

B级：是不同状态的过渡和各种具体的操作动作。

C级：主要针对操作动作进行解释，为使用操作规程的人员提供必要的说明。

4 设计操作规程中的操作步骤是按照操作的前后顺序编写的，实际操作中不应任意调整进行各步操作的顺序。

目录
1第一章  工艺技术规程


11.1
系统概况


11.2
工艺指标


1第二章  操作指南


1第三章
开工规程


13.1
开工统筹图


13.2
开工纲要（A 级  油罐投用）


23.3
开工操作（B级  油罐投用）


53.4
开工说明（C级 油罐投用）


53.5
投用盲板方案


1第四章  停工规程


14.1
停工统筹图


14.2
停工纲要（A级  油罐停用）


24.3
停工操作（B级  油罐停用）


34.4
停工说明（C级  油罐停用）


44.5
停工盲板方案


1第五章  基础操作规程


15.1
收油操作


25.2
送油操作


45.3
油罐切换操作


55.4
油罐脱水操作


55.5
屏蔽泵操作法


85.6
油罐人工计量操作法


1第六章
事故处理预案


16.1
事故处理原则


16.2
事故紧急停工方法


26.3
事故处理预案


56.4
事故处理预案演练规定


1第七章
操作规定


17.1
定期工作规定


17.2
操作规定


17.3
系统排空规定


27.4
氮气保护系统操作规定


27.5
巡回检查规定


1第八章
仪表系统操作法


18.1
计算机计量系统简介


28.2
计量管理系统组态


118.3
计算机的使用


118.4
计算机出现故障处理


1第九章  安全生产及环境保护


19.1
安全知识


69.2
安全规定


129.3
装置防冻防凝措施


129.4
本装置易燃易爆物的安全性质（爆炸范围、闪点、自燃点）


139.5
本装置主要有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数


149.6
本装置污染物主要排放部位和排放的主要污染物


149.7
环境保护


1第十章  附录


110.1
设备明细表


310.2
装置平面布置图


510.3
装置可燃气体报警布置图


610.4
装置消防设施布置图


810.5
装置给排水平面示意图


1010.6
装置工艺流程图


1210.7
盲板位置总图


1210.8
扫线流程图





第一章  工艺技术规程

1.1 系统概况

1.1.1 系统简介

苯罐区储运系统建成投产于2007年4月，由储存罐区、泵区、二次脱水系统组成。苯储存罐区共有4座3000m3内浮顶储罐，总容量为12000m3，其中有2座甲苯储罐，2座二甲苯储罐，负责储存重整车间生产的甲苯、二甲苯。泵区有4台屏蔽泵，其中有2台甲苯泵、2台二甲苯泵，主要用于罐区油品开泵倒动、返重整装置、装车等。苯罐区与重整罐区共用一座容量为10m3的二次脱水罐，担负着油品二次脱水及油品回收工作。

1.1.2 工艺流程说明
1.1.2.1 甲苯储运系统工艺流程说明

重整车间生产的甲苯经管线进入油品车间苯罐区甲苯储罐，油罐收油静止四小时脱水后，经质检部门分析合格封罐，然后输出。

1.1.2.2 二甲苯储运系统工艺流程说明

重整车间生产的二甲苯经管线进入油品车间苯罐区二甲苯储罐，油罐收油静止四小时脱水后，经质检部门分析合格封罐，然后输出。

1.1.3 工艺原则流程图

见附录10.7 工艺流程图。

1.2 工艺指标

1.2.1 成品指标

1.2.1.1 石油甲苯质量标准详见  GB 3406《石油甲苯》。

1.2.1.2 石油混合二甲苯质量标准详见  GB 3407《石油混合二甲苯》。

1.2.2 主要操作条件

	项目
	指标

	油罐收油高度上限,           m
	

	381、382、383、384罐
	14.200 

	油罐脱水，收油后静止时间，  h
	≥4


第二章  操作指南

2.1 操作原则

2.1.1 严格执行操作规程及工艺卡片，平稳操作，及时有效处理各种事故，严格控制各罐罐位，并且对各罐严格执行脱水制度。

2.1.2 确保机泵在稳定工况下运行。

2.1.3 确保罐区在安全状况下运行。

2.2 正常操作法

2.2.1 油品的移动操作原则

2.2.2.1 操作人员必须熟练掌握本系统的工艺流程。
2.2.2.2 接到油品收、输、倒动通知后，确定输油流程及油罐。

2.2.2.3 每次操作都必须认真填写操作票、操作程序卡，严格执行三到位制度

2.2.2.4 按顺序开关有关的阀门及排空阀门，并检查各支路阀门开关是否正确，防止串油。

2.2.2.5 在收、输、倒动油品过程中，应加强油罐计量监测，随时掌握油罐贮量、油罐收油高度上限及罐存高度下限，不得跑油冒油。

2.2.2.6 在收、输、倒动油品过程中，应经常按流程检查管线、阀门、法兰是否有泄漏现象。

2.2.2.7 在切换油罐时，必须做到要切入的收油罐入口阀门先开，然后再关闭已收满油罐的入口阀门。在切换时要掌握阀门开关时间。

2.2.2.8 油罐静态时，应关闭所有有关的进出口阀门，按规定做好管线排空工作。

2.2.2.9 禁止同一种油品两罐同时收送。

2.2.2.10 大修、小修或长时间未使用的油罐，收油前必须经有关人员一起检查无问题后，方可收油，收油后要一小时检查一次。

2.2.2 油罐管理、维护、检查
油罐主要由罐体、内浮盘(内浮顶油罐)、出入阀门、人孔、呼吸阀、液压安全阀、检尺口、脱水阀门、泡沫消防管和接地线组成。
2.1.5.1 检查人孔不泄漏
2.1.5.2 检尺口上铝质垫圈完整。
2.1.5.3 各罐定期脱水，脱水不带油，必须保证油品无水，冬季注意防冻。
2.1.5.4 检查油罐温度、油位符合工艺指标，罐区内阀门与流程正确。
2.1.5.5 检查油罐出入口管线、阀门不泄漏，不变形。

2.1.5.6 定期检查油罐内浮盘工作正常，密封无泄漏。

2.1.5.7 罐区保持整洁，无杂物，道路畅通，泡沫消防管完整，伴热线畅通。
2.1.5.8 各罐接地线完整。

2.3 异常处理

	现象
	影响因素
	处理方法

	罐内液位超过收油高度上限

	1.液位监测不及时
2.仪表故障
3.发生串油

	1.及时盘点，认真做好油罐收油液位监测
2.查明原因，联系仪表维护人员处理故障
3.查找原因，处理问题




此系统其它异常处理参见《基础操作规程》和《事故处理预案》中相应章节。

第3章  开工规程

3.1 开工统筹图

	[image: image18.wmf]时间

    状态

岗位
	累计   4小时
	累计   76小时

	
	阶段   4小时
	阶段  72小时

	
	投用前检查
	投      用

	
	
	油罐收油
	收油过程中检查
	校验仪表的准确程度

	班长
	投用准备工作全部到位；

做好联系工作；

消防、气防器材齐全，方案齐全。
	联系调度进行收油

下达操作指令，确认操作票内容正确。
	协调各岗做好检查工作。

检查油罐是否正常               检查管线是否正常


	收油结束后按要求检尺

	计量员
	微机管理系统、一次表调校完毕并备用；

确认P1LC是否正常。


	监测油罐收油
	检查系统中油罐的各种参数显示是否正常。
	收油静止后对油罐进行检尺，并与微机量进行比对，核查油罐收油检尺量、仪表量及送油量；

联系技术人员对标定结果进行分析，调整仪表参数。

	管线工
	确认工艺管线连接正确；

设备、仪表、安全附件完好备用；


	填写操作票，并开好收油流程。


	检查油罐是否正常工作；

检查管线是否正常工作。
	


3.2 开工纲要（A 级  油罐投用）

[image: image19.png]



1 投用前检查
1.1 班长岗：确认投用准备全部到位
做好系统联系工作
消防、气防器材齐全，方案齐全
1.2 计量岗：微机管理系统、一次表调校完毕并备用

确认P1LC正常
1.3 管线岗：确认工艺管线连接正确
设备、仪表、安全附件完好备用

做好启泵前的准备工作

[image: image20.png]



2 油罐投用

2.1 油罐收油
2.2 收油过程中检查
2.2.1 班长岗：督促各岗做好检查工作
检查油罐正常

检查管线正常
2.2.2 计量岗：检查仪表开始工作
检查系统中油罐的各种参数显示正常
2.2.3 管线岗：检查油罐正常
检查管线正常

2.3 校验仪表的准确程度

3.3 开工操作（B级  油罐投用）


1 投用前检查
1.1 班长岗
[M]-协调各岗工作，做好对外联系

(M)-开工方案、工艺卡片、操作规程齐全
(M)-无线电对讲机、各岗电话好用

(M)-准备好各种操作记录、交接班日记、操作票

(M)-人员经过培训和考试，达到上岗要求

<M>-油罐的各种附件齐全、安装正确并处于投用状态

<M>-油罐的内浮盘静电导出线、浮盘密封胶带完好

<M>-油罐的消防管线、泡沫发生器完备，具备投用条件

(M)-油罐人孔、透光孔全部按规定封好

(M)-工艺管线连接正确

(M)-管线上法兰、阀门、压力表量程正确，法兰静电连接线完备

<M>-消防、气防器材齐全好用并摆放整齐，泵房消防蒸汽正常，下水道畅通

<M>-全系统盲板挂牌，按开工步骤及盲板方案抽插完毕

(M)-水、电、汽、氮气引入系统最后一道阀门
1.2 计量岗
(I)-微机管理系统、一次表调校完毕并备用

(I)-确认P1LC正常

<I>-消防器材齐全好用并摆放整齐，安全设施完好无缺
1.3 管线岗
(P1)-开工用具，阀门搬手、润滑油料、劳保用品准备齐全

(P1)-罐的所有工艺管线连接正确，符合使用要求

(P1)-管线和油罐上各处阀门灵活好用

<P1>-设备、管线所属配件齐全
<P1>-系统内所有压力表安装齐全，量程正确，引压管畅通

<P1>-消防蒸汽正常，消防、气防器材齐全好用并摆放整齐，安全设施完好无缺
<P1>-可燃气报警器齐全好用

(P1)-电器设备处于完好状态
(P1)-机泵各部件处于完好状态（地角螺丝、联轴器、电机接地线、安全罩、电流表、压力表）等
(P1)-泵出口压力表安装齐全，量程正确，引压管畅通
(P1)-机泵出入口及相关管路无盲板

2 油罐投用
2.1 油罐收油

[M]-在接到车间调度收油指令时，确认油品名称、来源、管线名称、罐号、收油量，向计量员、管线工下达生产指令

[I]–填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作程序卡、操作票,确认油罐收油流程

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–认真执行操作程序卡、操作票、三到位制度，按流程对号挂牌，核实罐号、阀门号，确认无误后关闭管线的排空阀，正确摆通收油流程后通知班长

381#（382#）罐收油流程：

[P1]–关闭381#罐处收油排空阀门

[P1]–打开381#（382#）罐收油阀

[P1]–流程摆好后，通知班长

[M]-确认收油流程正确后通知车间调度收油，并通知计量员、管线工收油开始

[I]-监测油罐计量系统，确认油罐进油后通知班长

[M]- 通知管线工打开381#（382#）罐顶N2调节阀前后阀门，投N2保护系统
(I）–收油过程中，及时掌握进油速度和收量，并掌握油罐收油高度上限，防止冒顶事故发生
[I]- 当油罐液位接近收油高度上限时，通知班长

[M]-接到调度切罐通知或接到计量员确定收油罐液位接近收油高度上限，通知管线工将油切入其它确定收油罐或停止收油

[P1]–当接到切入其它收油罐382#(381#）指令时，填写操作程序卡、操作票

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–执行三到位变通流程

[P1]–打开确定收油罐382#(381#）收油阀门

[P1]–关闭原收油罐的381#（382#）收油阀门

[M]-确认收油切罐流程正确，通知车间调度

[I]–收油结束后，算出收油量，向车间调度报量

[P1]–当接到停止收油指令时，填写操作程序卡、操作票

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–执行三到位变通流程

[P1]–关闭确定收油罐381#（382#）收油阀门

[P1]–打开381#罐处收油排空阀门
[M]-确认收油停后流程正确，通知车间调度

[I]–收油结束后，算出收油量，向车间调度报量

383#（384#）罐收油流程：

[P1]–关闭383#罐处收油排空阀门

[P1]–打开383#（384#）罐收油阀

[P1]–流程摆好后，通知班长

[M]-确认收油流程正确后通知车间调度收油，并通知计量员、管线工收油开始

[I]-监测油罐计量系统，确认油罐进油后通知班长

[M]- 通知管线工打开383#（384#）罐顶N2调节阀前后阀门，投N2保护系统

(I）–收油过程中，及时掌握进油速度和收量，并掌握油罐收油高度上限，防止冒顶事故发生
[I]- 当油罐液位接近收油高度上限时，通知班长

[M]-接到调度切罐通知或接到计量员确定收油罐液位接近收油高度上限，通知管线工将油切入其它确定收油罐或停止收油

[P1]–当接到切入其它收油罐384#(383#）指令时，填写操作程序卡、操作票

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–执行三到位变通流程

[P1]–打开确定收油罐384#(383#）收油阀门

[P1]–关闭原收油罐的383#（384#）收油阀门

[M]-确认收油切罐流程正确，通知车间调度

[I]–收油结束后，算出收油量，向车间调度报量

[P1]–当接到停止收油指令时，填写操作程序卡、操作票

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–执行三到位变通流程

[P1]–关闭确定收油罐383#（384#）收油阀门

[P1]–打开383#罐处收油排空阀门

[M]-确认收油停后流程正确，通知车间调度

[I]–收油结束后，算出收油量，向车间调度报量

2.2 收油过程中检查  

2.2.1 班长岗：检查内容参见管线岗和计量岗
2.2.2 计量岗：

(I)-当罐内油高超过仪表死区时，仪表读数增加，各种参数数据合理

2.2.3 管线岗：
检查油罐正常
(P1)-收油时必须全面检查罐壁、焊缝、阀门、法兰、仪表插孔无漏油

(P1)-当罐内油高达到人孔底部时检查人孔无泄漏

(P1)-检查罐顶附件正常工作

(P1)-检查罐顶氮气保护系统正常工作

(P1)-检查罐基础正常

检查管线正常
(P1)-检查管线的法兰、焊口无泄漏

(P1)-检查阀门正常，无泄漏

2.3 校验仪表的准确程度

[I]-收油静止后对油罐进行检尺，并与微机量进行比对，核查油罐收油检尺量、仪表量及送油量是否相符

[I]-联系技术人员对标定结果进行分析，调整仪表参数


3.4 开工说明（C级 油罐投用）

3.4.1 成立车间开工领导小组。

3.4.2 开工前完成开工方案的编、审、批。
3.4.3 组织职工进行技术学习，岗位练兵，改造项目交底，进行开工前的考试、考核，讲解历年事故案例，做好事故予想与对策，严格执行开工方案。

3.4.4 开工操作统一指挥、分工负责，互相配合。

3.4.5 车间开工领导小组下达开工命令，按正常开工步骤开工。
3.4.6 开工过程中要做到十不：不跑油、不串油、不排油、不超温、不超压、不打水锤、不损坏仪表、不着火、不爆炸、不伤人。

3.4.7 开工人员按要求配带劳动保护用品。

3.4.8 贯彻六不开车：不具备条件不开车；程序不明不开车；出了问题没检查清楚不开车；存在问题没解决不开车；违章决定不开车；安全卫生设施没同时投用不开车。
3.4.9 新投用管线、机泵、油罐在首次运转时，要有维修队伍现场保镖，将各种情况详细写在技术档案上。
3.4.10 人孔封好，盲板按规程抽插完毕，地漏排水畅通。
3.4.11 水、电、汽、氮气引到装置，处于备用状态。
3.4.12 检修后的机泵经过单机试运，处于良好备用状态。
3.4.13 新建油罐投用前经进水实验并合格。
3.4.14 消防器材齐全好用，安全设施完备，卫生规格化，达到完好标准，压力表安装完毕，量程符合工艺要求。
3.5 投用盲板方案

投用装置盲板方案
	序号
	盲板号
	盲板名称
	状态
	时间及说明
	直径
	规格

	1
	1#
	381#罐抽底阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg100 
	PG25

	2
	2#
	381#罐出口阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg200 
	PG25

	3
	3#
	381#罐入口阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg150 
	PG25

	4
	4#
	381#罐排空总阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50 
	PG25

	5
	5#
	381#罐顶N2调节阀副线阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50 
	PG25

	6
	6#
	381#罐顶N2调节阀后阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50
	PG25

	7
	7#
	382#罐抽底阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg100 
	PG25

	8
	8#
	382#罐出口阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg200 
	PG25

	9
	9#
	382#罐入口阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg150 
	PG25

	10
	10#
	382#罐排空总阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50 
	PG25

	11
	11#
	382#罐顶N2调节阀副线阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50 
	PG25

	12
	12#
	382#罐顶N2调节阀后阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50
	PG25

	13
	13#
	383#罐抽底阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg100 
	PG25

	14
	14#
	383#罐出口阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg200 
	PG25

	15
	15#
	383#罐入口阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg150 
	PG25

	16
	16#
	383#罐排空总阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50 
	PG25

	17
	17#
	383#罐顶N2调节阀副线阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50 
	PG25

	18
	18#
	383#罐顶N2调节阀后阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50
	PG25

	19
	19#
	384#罐抽底阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg100 
	PG25

	20
	20#
	384#罐出口阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg200 
	PG25

	21
	21#
	384#罐入口阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg150 
	PG25

	22
	22#
	384#罐排空总阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50 
	PG25

	23
	23#
	384#罐顶N2调节阀副线阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50 
	PG25

	24
	24#
	384#罐顶N2调节阀后阀门
	抽
	油罐投用前
	Dg50
	PG25


第四章  停工规程

4.1 停工统筹图

	时间

    状

       态

岗位
	8小时
	120小时

	
	停用前准备
	停用

	班长
	联系车间准备好停用用具。

掌握油罐停用方案，并组织本班人员学习。
	退油

油罐开孔

加盲板

抽罐底余油

清罐

	计量岗
	学习油罐停用方案
	

	管线岗
	
	


4.2 停工纲要（A级  油罐停用）


1. 停用前准备

准备好停工用具
检查罐区下水系统畅通

准备好油罐停用方案，并组织相关人员学习

2. 油罐停用
2.1 油罐退油

2.2 油罐开孔
2.3 加盲板
2.4 抽出罐底余油
2.5 油罐蒸煮
2.6 清罐


4.3 停工操作（B级  油罐停用）


1 停用前准备

[M]-联系车间，准备好消防带、水枪、开阀搬子等

[M]-检查罐区下水畅通

[M]-掌握油罐停用方案，并组织相关人员学习


2 油罐停用

2.1 油罐退油

[M]-接到车间调度退油通知后，确定退油流程，下达退油指令

[I]–填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作程序卡、操作票,确认油罐退油流程

(M)–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]-变通退油流程

[P1]–认真执行操作票、三到位制度，按流程对号挂牌，核实罐号、阀门号

[P1]-关闭停工油罐出口排空阀门

[P1]-关闭倒入油罐收油排空阀门

[P1]-关闭罐区南侧围墙内收油线上的阀门

[P1]-打开停工油罐出口阀门

[P1]-打开倒入油罐收油阀门

[P1]-打开机泵入口阀门

(M)-检查确认流程正确

[P1]-启泵退油

[I]-监测油罐的罐存，当油罐液位接近800mm时，通知班长

[M]-通知管线工变抽底流程

[P1]-打开油罐抽底阀门，关闭出口阀门

[P1]-监测机泵运行状况，当电流表下降时，逐渐关小泵出口阀门开度，保证将罐内油品抽净

[P1]-当压力表及电流表有波动下降时，停泵

[M]-手检尺，确定罐内油高

(M)-确认罐内油高低于人孔下沿。（若高于人孔下沿则重新启泵倒油）

[P1]-关闭与罐相连的所有阀门

[P1]–关闭停工油罐罐顶N2调节阀前后阀门

[P1]-做好相关管线的排空

2.2 油罐开孔
[M]- 联系施工队用铜制工具将透光孔、人孔打开（注意事项见C级4.4.10）

2.3 加盲板
[M]-联系施工队根据盲板票对与油罐相连所有管线加盲板

[M]-加盲板时管线内存油用大桶回收至二次脱水罐

[M]-确认盲板位置正确

2.4 抽出罐底余油
[M]-联系施工队在人孔处接临时抽油泵，将罐内余油用泵抽净

2.5 油罐蒸煮

[M]-组织人员接消防带至油罐人孔处,向罐内注水，用水将罐内浮油及氧化铁顶出

[M]-浮油顶净后，组织人员接临时升温管，加热蒸煮油罐，罐顶见汽后48小时停汽

2.6 清罐

[M]-煮后组织人员将水排放抽净,并委托质检部门对罐内采样做含氧、可燃气含量分析(可燃气含量必须达到：当可燃介质（包括爆炸性粉尘）爆炸极限下限小于4%（体积）时，指标为小于或等于0.2%（体积）；有毒有害物质含量不超过国家规定的车间空气中有害物质最高容许浓度指标。氧气浓度在19.5—23.5%(体积)之间)，不合格要重新对油罐进行蒸煮
[M]-合格后持车间签发的进有限空间作业票、工作票，联系施工人员清罐，清罐注意事项见C级4.4.10清罐注意事项

4.4 停工说明（C级  油罐停用）

4.4.1 严格执行停工方案。
4.4.2 停工过程中要做到十不：不跑油、不串油、不排油、不超温、不超压、不打水锤、不损坏仪表、不着火、不爆炸、不伤人。
4.4.3 停工操作统一指挥、分工负责，互相配合。
4.4.4 停工后要达到四净：油退净，线扫净，存水放净，地面清净。

4.4.5 成立车间停工领导小组。
4.4.6 完成停工方案、盲板方案编写审批。
4.4.7 按盲板方案抽插盲板，挂盲板牌。
4.4.8 停工所需工具准备齐全。
4.4.9 准备好消防器材，装好消防胶管。

4.4.10 清罐注意事项

4.4.10.1 苯类油罐必要时清罐。

4.4.10.2 苯类罐清罐相关作业，应佩带自吸式过滤防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。

4.4.10.3 被清洗的油罐，罐底余油由罐底专线抽净，没有抽罐底专线的可通过油罐底层人孔，采取临时措施抽取。

4.4.10.4 对于甲苯、二甲苯等不易溶于水的化工产品，应尽可能由脱水口注入50-80mm高水层后，用临时泵将浮油抽净，并反复数次，至抽出液无明显异味为止。

4.4.10.5 打开罐底人孔，应先从人孔处注入100mm高水层，待油面浮起后，再用临时泵将浮油层抽净。

4.4.10.6 抽罐内余油时，运转机泵必须采用防爆电机，泵采用铜质转子,开关必须采用防爆开关，开关位置要远离油罐10米以上，绝缘良好。抽油胶管必须采用防静电胶管。若将余油抽至汽车槽车时,汽车槽车必须做好静电接地,抽油胶管必须伸至槽车底部,严禁喷溅装车。

4.4.10.7 引入油罐内或距油罐35m内的照明和通讯器材等电器设备应为防爆型，并做好保护接地。检查、试验电器设备，应在距被清洗油罐35m外处进行。

4.4.10.8 当油罐及其作业场所的油气浓度超过爆炸下限的20%时，其方圆35m范围内应列为爆炸危险场所。

4.4.10.9 被清洗的油罐进出口阀门及油罐加热器阀门应关死并加盲板，以防漏油、漏汽。

4.4.10.10 通蒸汽蒸罐时，蒸汽从油罐下层人孔或其它部位临时接汽，油罐顶部透光孔必须处于打开状态。

4.4.10.11 管线、阀门、透光孔、人孔等拆卸、安装必须使用铜质工具。拆卸、安装过程中要小心作业，避免器具撞击产生火花，工作现场准备2瓶8Kg干粉灭火器。

4.4.10.12 开孔注意问题：先将螺丝松动，慢拆人孔盖，若见油气浓度较大时暂停作业，人员一律脱离油气区,油罐放置1天。

4.4.10.13 雷雨天不得开透光孔、人孔排放油气。禁止在雷雨天进行油罐清洗作业。

4.4.10.14 作业人员应按规定着装，带好防毒面具。呼吸器具在使用前应做详细检查、试验、清洗和消毒。器具的规格，应达到配戴合适，并保证性能良好。

4.4.10.15 浮顶油罐倒空后，应先打开上部人孔，再打开下部人孔。

4.4.10.16 进入罐内清洗、擦拭等作业，应在蒸罐之后，并经安全人员检查，确认罐内含氧及可燃气含量达到规定标准方可进入(可燃气含量必须达到：当可燃介质（包括爆炸性粉尘）爆炸极限下限大于4%（体积）时，指标为小于0.5%（体积），当可燃介质（包括爆炸性粉尘）爆炸极限下限小于4%（体积）时，指标为小于或等于0.2%（体积）；有毒有害物质含量不超过国家规定的车间空气中有害物质最高容许浓度指标。氧气浓度在19.5—23.5%(体积)之间)。

4.4.10.17 进罐作业人员严禁携带通讯器材。

4.4.10.18 在进行作业前，作业单位要组织人员认真学习《装置停工检修安全管理办法》、《油罐处理方案》、《进入有限空间作业管理规定》、《锦州石化分公司安全用火管理办法》等有关规定，并严格执行。

4.4.10.19 夏季进罐作业宜在10点以前完成。作业时罐外应设立专门的监护人对作业人员进行监护，作业人员应及时轮换休息。

4.4.10.20 罐内照明应采用阳光反射照明或用防爆灯照明，罐内照明要符合“进入有限空间作业管理规定”的防爆要求。

4.4.10.21 浮顶油罐要检查密封带里是否存油，如存油要重新处理，达到合格条件。

4.4.10.22 清罐时必须使用碰撞不产生火花的工具。
4.4.10.23 清罐结束后，请有关人员检查油罐仪表、浮盘等附件是否正常，确认合格后进行封孔。

4.4.10.24 清罐检修结束后，请质检部门对油罐进行检查验收，合格单交车间保存，并及时封罐。

4.4.10.25 清洗合格的油罐，应及时拆除阀门处所加盲板，接好临时断开的管线，盖好透光孔，关闭脱水阀，做好进油准备。封罐后暂时不用的油罐，应将部分合格油品先压入罐内，以防油罐再次生锈。

4.4.10.26 停工过程中要尽量减少对环境的污染，罐内清除的杂物、铁锈、油泥应及时运往安全地点或埋入地下，做好罐区地坪原貌恢复，保持罐区清洁、整齐。

4.4.11    管线停工

          管线停工应根据具体管线和实际的生产状况制定停工处理方案。
4.5 停工盲板方案

停工装置盲板方案
	序号
	盲板号
	盲板名称
	状态
	时间及说明
	直径
	规格

	1
	1#
	381#罐抽底阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg100 
	PG25

	2
	2#
	381#罐出口阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg200 
	PG25

	3
	3#
	381#罐入口阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg150 
	PG25

	4
	4#
	381#罐排空总阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50 
	PG25

	5
	5#
	381#罐顶N2调节阀副线阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50 
	PG25

	6
	6#
	381#罐顶N2调节阀后阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50
	PG25

	7
	7#
	382#罐抽底阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg100 
	PG25

	8
	8#
	382#罐出口阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg200 
	PG25

	9
	9#
	382#罐入口阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg150 
	PG25

	10
	10#
	382#罐排空总阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50 
	PG25

	11
	11#
	382#罐顶N2调节阀副线阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50 
	PG25

	12
	12#
	382#罐顶N2调节阀后阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50
	PG25

	13
	13#
	383#罐抽底阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg100 
	PG25

	14
	14#
	383#罐出口阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg200 
	PG25

	15
	15#
	383#罐入口阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg150 
	PG25

	16
	16#
	383#罐排空总阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50 
	PG25

	17
	17#
	383#罐顶N2调节阀副线阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50 
	PG25

	18
	18#
	383#罐顶N2调节阀后阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50
	PG25

	19
	19#
	384#罐抽底阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg100 
	PG25

	20
	20#
	384#罐出口阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg200 
	PG25

	21
	21#
	384#罐入口阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg150 
	PG25

	22
	22#
	384#罐排空总阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50 
	PG25

	23
	23#
	384#罐顶N2调节阀副线阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50 
	PG25

	24
	24#
	384#罐顶N2调节阀后阀门
	插
	油罐清罐前
	Dg50
	PG25


第五章  基础操作规程
5.1 收油操作

[M]-在接到车间调度收油指令时，确认油品名称、来源、管线名称、罐号、收油量，向计量员、管线工下达生产指令

[I]–填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作程序卡、操作票,确认油罐收油流程
(M)–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–认真执行操作程序卡、操作票、三到位制度，按流程对号挂牌，核实罐号、阀门号，确认无误后关闭管线的排空阀，正确摆通收油流程后通知班长

381#（382#）罐收油流程：

[P1]–关闭381#罐处收油排空阀门

[P1]–打开381#（382#）罐收油阀

[P1]–流程摆好后，通知班长

[M]-确认收油流程正确后通知车间调度收油，并通知计量员、管线工收油开始

[I]-监测油罐计量系统，确认油罐进油后通知班长

[M]- 班长通知管线工检查管线、油罐运行正常

(I）–收油过程中，及时掌握进油速度和收量，并掌握油罐收油高度上限，防止冒顶事故发生
[I]- 当油罐液位接近收油高度上限时，通知班长

[M]-接到调度切罐通知或接到计量员确定收油罐液位接近收油高度上限，通知管线工将油切入其它确定收油罐或停止收油

[P1]–当接到切入其它收油罐382#(381#）指令时，填写操作程序卡、操作票

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–执行三到位变通流程

[P1]–打开确定收油罐382#(381#）收油阀门

[P1]–关闭原收油罐的381#（382#）收油阀门

[M]-确认收油切罐流程正确，通知车间调度

[I]–收油结束后，算出收油量，向车间调度报量

[P1]–当接到停止收油指令时，填写操作程序卡、操作票

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–执行三到位变通流程

[P1]–关闭确定收油罐381#（382#）收油阀门

[P1]–打开381#罐处收油排空阀门

[M]-确认收油停后流程正确，通知车间调度

[I]–收油结束后，算出收油量，向车间调度报量

383#（384#）罐收油流程：

[P1]–关闭383#罐处收油排空阀门

[P1]–打开383#（384#）罐收油阀

[P1]–流程摆好后，通知班长

[M]-确认收油流程正确后通知车间调度收油，并通知计量员、管线工收油开始

[I]-监测油罐计量系统，确认油罐进油后通知班长
[M]- 通知管线工检查管线、油罐运行正常

(I）–收油过程中，及时掌握进油速度和收量，并掌握油罐收油高度上限，防止冒顶事故发生
[I]- 当油罐液位接近收油高度上限时，通知班长

[M]-接到调度切罐通知或接到计量员确定收油罐液位接近收油高度上限，通知管线工将油切入其它确定收油罐或停止收油

[P1]–当接到切入其它收油罐384#(383#）指令时，填写操作程序卡、操作票

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–执行三到位变通流程

[P1]–打开确定收油罐384#(383#）收油阀门

[P1]–关闭原收油罐的383#（384#）收油阀门

[M]-确认收油切罐流程正确，通知车间调度

[I]–收油结束后，算出收油量，向车间调度报量

[P1]–当接到停止收油指令时，填写操作程序卡、操作票

（M）–确认操作程序卡、操作票内容填写正确

[P1]–执行三到位变通流程

[P1]–关闭确定收油罐383#（384#）收油阀门

[P1]–打开383#罐处收油排空阀门

[M]-确认收油停后流程正确，通知车间调度

[I]–收油结束后，算出收油量，向车间调度报量

5.2 送油操作
准备工作

[M]–在接到车间调度送油指令时，确认油品名称、去向、管线名称、罐号、送油量、检验状态，向计量员、管线工下达生产指令

[I]–检查和审核送油罐的油量，填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作程序卡、操作票,确认油罐送油流程
[M]–确认操作程序卡、操作票内容填写正确，通知并与管线工脱水

[P1]–送油罐脱水

[P1]–执行三到位摆好流程

送油流程

381#（382#）罐甲苯装车：
381#（382#）罐→B-101A（B-101B）→装车线→成品栈桥
[P1]–关闭381#罐出排空阀门
[P1]–关闭B-101A泵连通阀门
[P1]–打开381#（382#）罐罐出阀门

[P1]–打开B-101A（B-101B）泵入口阀门
[P1]–流程摆好后，通知班长

[M]- 确认流程正确，通知车间调度
[M]-接到车间调度可以送油指令后，通知管线工开始送油，并通知计量员送油开始
[P1]–开泵送油
(I)–送油过程中，及时掌握发油速度和油量，并掌握油罐罐存高度下限，确保液位在规定的范围内

[P1]–送油期间，必须按时做好科检

[I]- 当油罐液位接近收油高度下限时，通知班长

[M]- 接到车间调度送油结束指令或计量员确定送油罐接近油罐高度下限，通知计量员、管线工停止送油
[P1]–停泵

[I]-填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作程序卡、操作票,确认送油停后流程

(M)-确认操作程序卡、操作票填写正确

[P1]–执行三到位恢复停后流程

[P1]–关闭B-101A（B-101B）泵入口阀门

[P1]–关闭381#（382#）罐罐出口阀门

[P1]–打开381#罐出排空阀门

[P1]–打开B-101A泵连通阀门

[M]-确认送油停后流程正确，通知车间调度

[I]–送油结束后，算出送油量，向车间调度报量
383#（384#）罐二甲苯装车：

383#（384#）罐→B-102A（B-102B）→装车线→成品栈桥

[P1]–关闭383#罐出排空阀门

[P1]–关闭B-102A泵连通阀门

[P1]–打开383#（384#）罐罐出阀门

[P1]–打开B-102A（B-102B）泵入口阀门

[P1]–流程摆好后，通知班长

[M]- 确认流程正确，通知车间调度
[M]-接到车间调度可以送油指令后，通知管线工开始送油，并通知计量员送油开始
[P1]–开泵送油
(I)–送油过程中，及时掌握发油速度和油量，并掌握油罐罐存高度下限，确保液位在规定的范围内

[P1]–送油期间，必须按时做好科检

[I]- 当油罐液位接近收油高度下限时，通知班长

[M]- 接到车间调度送油结束指令或计量员确定送油罐接近油罐高度下限，通知计量员、管线工停止送油
[P1]–停泵

[I]-填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作程序卡、操作票,确认送油停后流程

(M)-确认操作程序卡、操作票填写正确

[P1]–执行三到位恢复停后流程

[P1]–关闭B-102A（B-102B）泵入口阀门

[P1]–关闭383#（384#）罐罐出阀门

[P1]–打开383#罐出排空阀门

[P1]–打开B-102A泵连通阀门

[M]-确认送油停后流程正确，通知车间调度

[I]–送油结束后，算出送油量，向车间调度报量
381#（382#）罐甲苯入调合：
[P1]–关闭381#罐出排空阀门

[P1]–打开381#（382#）罐罐出阀门

[P1]–打开B-101A（B-101B）泵入口阀门

[P1]–流程摆好后，通知班长

[M]- 确认流程正确，通知车间调度
[M]-接到车间调度可以送油指令后，通知管线工开始送油，并通知计量员送油开始
[P1]–开泵送油
(I)–送油过程中，及时掌握发油速度和油量，并掌握油罐罐存高度下限，确保液位在规定的范围内

[P1]–送油期间，必须按时做好科检

[I]- 当油罐液位接近收油高度下限时，通知班长

[M]- 接到车间调度送油结束指令或计量员确定送油罐接近油罐高度下限，通知计量员、管线工停止送油
[P1]–停泵

[I]-填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作程序卡、操作票,确认送油停后流程

(M)-确认操作程序卡、操作票填写正确

[P1]–执行三到位恢复停后流程

[P1]–关闭B-101A（B-101B）泵入口阀门

[P1]–关闭381#（382#）罐罐出阀门

[P1]–打开381#罐出排空阀门

[M]-确认送油停后流程正确，通知车间调度

[I]–送油结束后，算出送油量，向车间调度报量
383#（384#）罐二甲苯入调合：

[P1]–关闭383#罐出排空阀门

[P1]–打开383#（384#）罐罐出阀门

[P1]–打开B-102A（B-102B）泵入口阀门

[P1]–流程摆好后，通知班长

[M]- 确认流程正确，通知车间调度

[M]-接到车间调度可以送油指令后，通知管线工开始送油，并通知计量员送油开始
[P1]–开泵送油
(I)–送油过程中，及时掌握发油速度和油量，并掌握油罐罐存高度下限，确保液位在规定的范围内

[P1]–送油期间，必须按时做好科检

[I]- 当油罐液位接近收油高度下限时，通知班长

[M]- 接到车间调度送油结束指令或计量员确定送油罐接近油罐高度下限，通知计量员、管线工停止送油
[P1]–停泵

[I]-填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作程序卡、操作票,确认送油停后流程

(M)-确认操作程序卡、操作票填写正确

[P1]–执行三到位恢复停后流程

[P1]–关闭B-102A（B-102B）泵入口阀门

[P1]–关闭383#（384#）罐罐出阀门

[P1]–打开383#罐出排空阀门

[M]-确认送油停后流程正确，通知车间调度

[I]–送油结束后，算出送油量，向车间调度报量
5.3 油罐切换操作

[M]–在接到车间调度油罐切换指令时，确认油品名称、来源、管线名称、罐号、切换油罐油量、检验状态，向计量员、管线工下达生产指令

[I]–检查和审核切换油罐的油量，填写操作程序卡、操作票

[P1]–填写操作票，操作程序卡

[M]–确认操作程序卡、操作票内容填写正确，通知管线工换罐，通知计量员监测油罐油量

[P1]–核实罐号、阀门号，对号挂牌，确认无误后操作

[P1]–送油过程换罐时，应先打开新送油罐的出口阀门，然后关闭原送油罐的出口阀门

[P1]–收油过程换罐时，应先打开新收油罐入口阀，再逐渐关闭原收油罐入口阀门
<P1>–进行操作时要掌握好阀门关开时间，防止两个油罐由于液位差发生串油及机泵抽空

[I]–油罐切换过程中，认真监测油罐切换前后油量，发现问题立即通知班长查找原因

[P1]–操作结束后通知班长

(M)–确认油罐切换操作正确

5.4 油罐脱水操作

<P1>–脱水前要检查待脱水油罐周围是否有动火点，脱水时，脱水罐周围要停止动火

<P2>–收水前要检查二次脱水罐周围是否有动火点，脱水时，二次脱水罐周围要停止动火

<P1>–岗位人员接到通知或罐收油静止4小时后,方可脱水

<P2>–二次脱水罐收水前应检查罐液位,做到心中有数

[P2]–打开二次脱水罐收水阀门

[P1]–缓慢打开油罐脱水阀门，脱水

[P1]–脱水时应将阀门小开，而后再大开，见呈乳化液或脱水见油后,应逐渐关闭脱水阀门直到全部关闭,待油水界面稳定5-12分钟后,再稍许打开脱水阀,慢慢脱水,如此反复操作,直到不见明水为止

[P1]–油罐脱水时应根据含水量多少,控制阀门开度，防止将水溅到脱水漏斗外
[P1]–脱水时，经常用采样瓶采样观察以防脱水带油，冬季脱水必须见油，防止冻凝脱水阀门及设备

[P1]–油罐脱水完毕,应立即关严脱水阀,防止发生跑油

[P2]–收水结束后,关闭二次脱水罐收水阀

[P1]–油罐脱水完毕后,做好记录


注意事项：

1. 脱水时,实行双人脱水，由操作员进行脱水操作，班长进行现场监护、确认。

2. 脱水时，操作人员不得离开现场,严禁同时对两个或两个以上油罐进行脱水。

3. 脱水时为防止中毒，必须带好防毒面具，同时应站在上风口。

5.5 屏蔽泵操作法

5.5.1 屏蔽泵开泵（B级）


1．启泵前的准备工作

1.1  明确启泵任务

[M]-联系相关岗位变通流程，明确相关管路无盲板

[M]-准确下达启泵指令

(P1)-明确此次启泵的送油品种、送油方向、所走管线，并与罐区联系开关与此有关的阀门

1.2  检查电器设备

(P1)-明确电器设备处于完好状态，机泵超过十五天未运转，应请电工做绝缘检查，若电机受潮不得启动

1.3  检查机泵状态

(P1)-明确检查机泵各部件是否处于完好状态（地角螺丝、联轴器、电机接地线、安全罩、电流表、压力表）等

(P1)-明确机泵出入口及泵房内相关管路无盲板

(P1)-启泵前，泵出入口阀门应处于关闭状态

(P1)-打开泵出口压力表阀门

(M)-启泵前与输送油各有关单位做好联系

1.4  调整水系统

[P1]-停保温水，并排净加热套内的水，电机端水套改用冷却水，进行降温，开泵前泵内温度不得高于40℃,但不能低于10℃。

1.5 联系相关岗位

(M)-启泵前与输送油各有关单位做好联系


2．启泵

2.1  灌泵

[P1]-打开泵的入口阀门，先自压液体灌泵再打开泵端排气阀进行排气，确认泵内气体排净后，关闭泵端排气阀

2.2  给电启泵

[P1]-灌泵排气完成后，进行启泵，待压力平衡后，慢慢打开出口阀门达到规定流量

2.3打开泵出口阀

[P1]-待压力平衡后，慢慢打开出口阀门达到规定流量

2.4  检查TRG指示仪表

〈P1〉-启泵后要立即观察TRG指示仪表（转动仪表）方法见C级5.2.3.1

2.5  调节机泵工况

[P1]-调节流量，使电机电流、泵的压力控制在规定范围之内


3．正常运转中的检查

<P1>-检查TRG指示仪表（转动仪表）在允许范围内

<P1>-机泵在正常运转中，应注意检查电机轴承温度（不得超过70℃），以防过热

<P1>-机泵正常运转中，应注意检查泵在运转中有无杂音，做到勤听、勤看、勤摸

<P1>-在机泵运转过程中，若发现机泵出现异常状态，应及时分析原因并处理。

<P1>-认真填写机泵运转记录，字迹整洁

<P1>-运转平稳无杂音，附属管路无滴漏

<P1>-做好机泵的日常检查与维护，方法见5.1.3.2

<P1>-机泵出现异常应及时上报检修。
5.5.2 屏蔽泵停泵（B级）


1．停泵准备

[M]-联系并通知相关岗位

[M]-准确下达停泵指令


2．停泵操作

[P1]-关闭泵出口阀门

[P1]-切断电源

[P1]-关闭泵的入口阀门及压力表阀门

[P1]-待泵温度下降后，关闭冷却水，当环境温度低于10℃时,要给保温热水

[M]-通知有关岗位停泵完成情况

[M]-联系并通知相关岗位恢复流程

5.5.3 屏蔽泵说明（C级）

5.5.3.1 TRG指示仪表（转动仪表）指示：
a 指针在绿色区域内，表示运转正常。

b 指针在黄红之间，应查找原因。

指针在红色区域内，应立即停泵，报告班长和车间调度，在查明原因并处理后，再重新启泵。

c 如超过量程，说明反转，应矫正接线。

5.5.3.2 检查与维护
a 每两小时要对机泵及有关附件进行一次检查,发现问题应及时处理并汇报。

b 要认真清理泵体及周围的环境卫生。
5.5.3.3 注意事项
a 泵体内气体未彻底排净前，绝对不准启泵。

b 严禁泵在抽空状态运转。

c 泵体内或平衡管发生结晶时，严禁启泵。

d 泵检修结束后送电时，人员要远离机泵，以防发生意外，同时检修人员应同电工一同确认送电是否正常，在确认无误后，开车试泵。

e 启泵后电机不动作，并发出异音，则应立即停泵，请电工进行检查，待电工检查确认可开泵时，方能再进行启泵。

f 在运转过程中，绝对不允许有断流现象，如发生断流则必须立即停泵。
5.6 油罐人工计量操作法

油罐人工计量操作测量顺序应从保持油和水面平稳，缩短计量时间考虑确定。轻质油品为：测量油水总高、水高、油温、采样测密度；重质油品为：测量水高、油水总高、油温、采样测密度。 

5.6.1 油罐检尺

5.6.1.1 油罐检尺操作（B级）

1   检尺前准备
[P1]-确定检尺种类：轻质油检实尺,重质油检空尺
[P1]-根据被测液体油罐高度选择适当量程的量油尺

（P1）-计量器具完好

<P1>-了解将要计量的油罐内贮油情况，掌握油罐检尺总高

2   检尺
2.1 检实尺

  [P1]-轻轻打开量油孔盖
  [P1]-检尺时要在参照点下尺，量油尺应通过检尺口一直靠在参照点的旁边缓慢降落，并应防止摆动，在铜锤刚好触及罐底的一瞬间提尺，提尺时要注意油痕的范围，停尺时观察油痕，迅速准确读出油高，做好记录

 （P1）-读数时先读小数，后读大数，尺带不应平放或倒放，以免油痕上升
  [P1]-重复上面的操作，若两次检尺误差不超过±1毫米时，取第一次测量值做为油高；否则应重新检尺，直至连续两次误差不超过1毫米

[P1]-测量罐底水量时，在量油尺的刻线（或尺砣）上均匀涂抹一层薄薄的试水膏

[P1]-投尺时，量油尺尺带靠近参照点，紧贴计量口壁降落到容器中，直到量油尺轻轻地接触罐底或基准点

[P1]-量油尺在触底时要维持足够长的时间，以便于水改变试水膏的颜色。一般情况下，轻质油浸没3-5s；重质油浸没10-30s
[P1]-提出量油尺，观察水高示值，并做好记录。读数时，量油尺不应平放或倒置

（P1）-一般情况下，水高只要求测量一次。如果第一次浸没量油尺不能得到清晰的水层读数时，必须除去已起过作用的试水膏，擦干量油尺，待水面稳定后做第二次测量

[P1]-测量结束后，缓慢关闭量油孔盖

2.2 检空尺

[P1]-轻轻打开量油孔盖
[P1]-从参照点处降落尺铊，当尺铊在刚刚进入液体中时,使尺铊在这个位置保持到液面停止扰动

[P1]-继续缓慢地降落，直到量油尺上的一个整数米刻度准确地与参照点处在一条水平线上
[P1]-提出量油尺，记录被油浸湿的量油尺长度和与参照点处在一条水平线上量油尺刻度值。这两个量值之差就是空距值
[P1]-重复上面的操作，直到两次连续测量的读数相差不大于2mm为止。如果第二次测量值与第一次测量值相差不大于1mm时，取第一次测量值做为油高；如果第二次测量值与第一次测量值相差大于1mm时，取两个测量值的平均值作为油高
[P1]-检空尺油高计算公式如下：

      h油=h总-h下+h浸

其中：h油 ：罐内液体产品的实际高度；

      h总：检尺总高；

      h下：下尺高度；

      h浸：量油尺的浸油长度。

[P1]-测量罐底水量时，在量油尺的刻线（或尺砣）上均匀涂抹一层薄薄的试水膏

[P1]-投尺时，量油尺尺带靠近参照点，紧贴计量口壁降落到容器中，直到量油尺轻轻地接触罐底或基准点

[P1]-量油尺在触底时要维持足够长的时间,以便于水改变试水膏的颜色。重质油浸没10-30s
[P1]-提出量油尺,观察水高示值,并做好记录。读数时，量油尺不应平放或倒置
[P1]-一般情况下，水高只要求测量一次。如果第一次浸没量油尺不能得到清晰的水层读数时，必须除去已起过作用的试水膏,擦干量油尺，待水面稳定后做第二次测量
[P1]-测量结束后，缓慢关闭量油孔盖



5.6.1.2 油罐检尺说明（C级）
a 量油尺

a) 量油尺应采用钢卷尺,最小刻度为1mm,全长误差见表-1,并附有出厂合格证和校正表。

                                                表-1

	标准长度(m)
	全长误差(mm)

	5
	±1.3

	10
	±2.0

	15
	±2.8

	20
	±3.5

	30
	±5.0


b) 量油尺的尺锤应为铜质材料(计量轻质油品使用0.7Kg尺锤;计量原油及重质油使用1.6Kg尺锤)。

c) 量油尺每一年检定一次。

d) 量油尺属于下列情况之一者禁止使用：

尺带扭折弯曲及镶接；
尺带刻度模糊不清或数字脱落；

尺锤尖部损坏；

尺的刻度误差超过允许范围；

没有校正表。

b 试水膏

是一种遇水变色而与油不起反应的膏状物质。在测量容器底部水高时,将其涂在检水尺上,浸水部分发生颜色变化,从而可清晰显示出水面在检水尺上的位置。

c 测量结果的器差修正

测量和测定后的结果需经器差修正后，方可作为计算的依据。实际值=测量值+修正值；
5.6.2 油罐测温
5.6.2.1 油罐测温操作（B级）

1  测温前准备
[P1]-根据被测液体产品的温度选择适当量程的温度计

(P1)-计量器具完好

<P1>-了解将要计量的油罐内贮油情况，掌握油罐检尺总高

2  测温
  [P1]-轻轻打开量油孔盖
    [P1]-将带有温度计的测温盒由检尺点下到罐内规定部位

        液体产品的测温部位规定如下：

立式储罐

油高3m以下，在油高中部测一点；

油高3-5m，在油品上液面下1m、油品下液面上1m处，共测两点。取算术平均值作为油品的温度；

油高5m以上，在油品上液面下1m、油品中部和油品下液面上1m处，共测三点。取算术平均值作为油品的温度。如果其中有一点温度与平均温度相差大于1℃，则必须在上部和中部测量点之间加测一点及中部和下部测量点之间加测一点，最后以这五点的算术平均值作为油品的温度
[P1]-当测温盒在罐内停留达到规定时间后，提出，立即读数。读数时温度计不能取出读，视线应与温度计棒体垂直并与水银柱顶端相切，先读小数，后读大数，读数应读至0.1℃，并做好记录
测温停留时间规定如下：
a.石脑油、汽油、煤油、柴油以及40℃运动粘度小于和等于20mm2/s的油品不应少于5min；

b.润滑油以及40℃运动粘度大于20mm2/s而100℃运动粘度低于36mm2/s的油品不应少于15min；
c.重质润滑油、汽缸油、齿轮油及100℃运动粘度等于和大于36mm2/s的油品不应少于30min。
[P1]-测量结束后，缓慢关闭量油孔盖



5.6.2.2 油罐测温说明（C级）
a 温度计

a) 温度计应采用棒状全浸式水银温度计,最小分度值为0.2℃（或0.1℃）,并附有合格证和校正表。
b) 温度计每一年检定一次。
c) 水银温度计属于下列情况之一者禁止使用:
毛细管内的水银柱有断裂现象；
感温泡有裂痕；

刻度不清,涂料脱落；

刻度误差超过允许范围；

没有校正表。

b 测量结果的器差修正

测量和测定后的结果需经器差修正后，方可作为计算的依据。实际值=测量值+修正值
5.6.3 油罐测密度
5.6.3.1 油罐测密度操作（B级）


1.  测密度前准备

[P1]-根据被测液体产品的密度选择适当量程的密度计

（P1）-计量器具完好

<P1>-了解将要计量的油罐内贮油情况，掌握油罐检尺总高

2  测密度
  [P1]-轻轻打开量油孔盖
    [P1]-取样
液体产品的取样规定如下：

立式储罐取样部位：

一个油罐的代表性试样通常是由等量的合并从油罐的顶液面到底液面高度的1/6、3/6、5/6液面处所采取的试样组合而成(应先放出底部游离水)。

取样数量：    
立式油罐应逐罐取样

取样方法：    
a. 将清洁的采样器用绳拴好口盖和取样器，盖好口盖后在指定投入口放入油层

b. 当取样器到达指定取样部位后，拉动口盖绳索，打开口盖，待液面气泡停止时提出取样器，将油样倒入清洁的油样瓶中

c. 取样顺序应按上、中、下部位进行，以避免扰动下部液面

[P1]-将混合后的代表样小心地沿器壁缓缓倾入量筒中，并混合均匀，量筒应放在没有气流的地方并保持平稳，注意防止溅泼和避免生成气泡，当试样表面有气泡聚集时，可用一片清洁的滤纸除去
[P1]-将温度计插入试样中，小心地搅拌试样，温度计保持全浸。同时将选好的清洁、干燥的石油密度计轻轻地放在试样中

[P1]-待石油密度计静止后，将石油密度计压入试样约两个刻度，再放开，在试样液面以上的石油密度计杆管部分应尽量少被试样粘附，因为杆管上多余的试样会影响所得的石油密度计读数

[P1]-当石油密度计静止并离开密度计量筒壁自由地漂浮时，读取试样的弯月面下缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计示值。读数时，视线要与试样的弯月面下缘成一水平面，读至0.0001 g/cm3 ，同时读取温度计数值，读至0.1℃。以同样的方法连续测定两次，若第二次温度与第一次温度之差超过0.5℃，则重新读取温度计和密度计数值，直至温度变化稳定在0.5℃以内；两次视密度数值相差不大于0.0005 g/cm3
[P1]-据连续两次测定的温度和视密度，由GB/T1885-1998中查得20℃的密度，取两个20℃密度的算术平均值作为测定结果

  [P1]-测量结束后，缓慢关闭量油孔盖



5.6.3.2 油罐测密度说明(C级)

a 密度计

a) 石油密度计应符合SH/T0316-1998技术条件。为石油计量密度测定时,应使用最小分度值为0.5kg/m3的SY-05型密度计。

b) 密度计检定周期为一年。

c) 密度计有下列情况之一者禁止使用：

石油密度计的玻璃不光洁透明或有裂痕、气泡和其它妨碍读数的缺陷。

石油密度计压载室的金属弹丸出现明显移动。

干管内分度表有移动、皱缩、扭曲等现象；标尺刻线不均匀清晰，与密度计轴线不垂直。

密度计漂浮在液体中因倾斜产生的两侧示值误差大于0.1分度。

没有在有效期内合格的检定证书。

b 密度计量筒

量筒应用清晰透明玻璃或塑料制成。其内径应至少比所用的石油密度计的外径大25mm。量筒高度应能使密度计漂浮在试样中,石油密度计底部距量筒底部至少25mm。
c 温度计

检定合格的分度值为0.2℃的全浸式水银温度计。

d 当对挥发性较大的油品取样时,每次将试样倒入量筒后应将量筒口盖上,防止轻组份挥发而影响测量精度。

e 为了计量而测定密度时,测定温度要尽量接近油罐中储存油品的实际温度,应在实际温度的±3℃范围内测定。

f 测量结果的器差修正

    测量和测定后的结果需经器差修正后，方可作为计算的依据。实际值=测量值+修正值。
5.6.4 石油产品油量计算

5.6.4.1 根据检尺操作要求，测出罐内油水总高及水高。

5.6.4.2 根据测温操作要求，测出罐内油品温度。

5.6.4.3 根据测密度操作要求，测出试验温度和视密度。

5.6.4.4 根据油水总高在油罐容积表中查出油水总容积V表。

5.6.4.5 根据试验温度和视密度查出油品的标准密度。

5.6.4.6 根据计量温度和标准密度查出油品的体积修正系数VCF值。

5.6.4.7 根据油品的标准密度查出油品的空气浮力系数F值 。

储油容积1000m3以上的油罐，根据罐内油水总高查出油罐静压力容积增大值△VP1水，然后计算出罐内油品的静压力容积增大值△VP1， △VP1= △VP1水·ρ20(原油的静压力容积增大值△VP1= △VP1水·ρ视 )

5.6.4.8 根据检水高度在罐容积表中查出水的容积V水。

5.6.4.9 计算出罐内油品在t℃下的体积。

a.当罐内油品的温度与标准温度相差为不超过±10℃时，油品体积的计算公式为：

        Vt= V表- V水+△VP1

b.当罐内油品的温度与标准温度相差为超过±10℃时，油品体积的计算公式为：

                 Vt=( V表- V水+△VP1)[1+0.000036(t-20)]

式中：   0.000036----钢罐的体积膨胀系数(1/℃)；

        t----罐体钢板的温度其值可采用油温。

5.6.4.10 计算出罐内油品的重量

         a.以空气浮力修正系数进行修正的计算公式为：

                 m= V20·ρ20·F = VCF·Vt·ρ20·F
        若浮顶油罐浮船起浮时m= VCF·Vt·ρ20·F-W 

b.以空气浮力修正值进行修正的计算公式为：

                 m=（ρ20-1.1）V20
                 若浮顶油罐浮船起浮时m=（ρ20-1.1）V20-W 

        式中：  W----浮船重量。

        在使用上述两个公式计算油品质量时，如结果有争议时以公式

                 m=ρ20·V20·F的计算结果为准。

5.6.4.11  苯类产品计量的基本公式为：

           m=Vt·ρ t 
式中:  m----苯类产品的质量；

           Vt ---- t℃下苯类产品的体积；

         ρt---- t℃下苯类产品的密度；
计算出苯类产品在t℃下的密度

          ρ t =ρ视+γ(t视 - t油)

其中: γ----苯类产品的密度温度系数。

γ苯 =0.00105   γ甲苯 =0.00092  

γ混苯 =0.00085  γ二甲苯 =0.00085。

计算出苯类产品的重量：

          m=Vt·ρ t -w。

          式中:  W----浮船重量。

第6章 事故处理预案

6.1 事故处理原则

生产发生事故时，根据事故类型采取相应的处理措施，启动相应《事故应急救援预案》；服从指挥，听从命令。
发生事故时立即通知车间调度，车间调度通知指挥部成员到位，并协助车间做好应急处理。
当局部采取措施不能达到控制事故状态时，装置普遍采用降温降量、工艺切除等措施，降低事故部位物料流量、温度、压力，直至达到可控制状态的目的。处理问题时，防止事故进一步扩大，保证人身安全，尽可能减少财产损失和对环境的破坏。加强岗位之间和其它装置的联系，防止事故蔓延。

公司调度：4154457   4152400   厂内消防：4265119   厂内气防：4265118   

厂内急救：4265115             厂外急救：4265116   市内急救：120

领导、员工迅速投入抗灾救灾抢险工作，组织对伤员和中毒人员的抢救。收集了解灾情、破坏程度、人员伤亡、生产状况、及时向公司汇报。

发生火灾时，千万不要惊慌，应一方面迅速报警，另一方面组织力量扑救。打电话报警，火警电话“4265119”，电话接通后，情绪要镇静，要讲清起火地点、起火部位和火灾程度，何种物质起火，以便消防部门派出相应的灭火力量。然后派人到主要通道路口接应。
6.2 事故紧急停工方法

6.2.1 单罐紧急停工

在单罐出现事故或有危险因素存在威胁单罐安全生产运行时，单罐应进行紧急停工。单罐紧急停工是指有收发油、倒动作业的油罐，在发生事故时或有危险因素存在威胁单罐安全生产运行时，应立即停止油罐收发油、倒动等动态作业，进入到静态，从而避免事故或减少事故带来的损失。


6.2.1.1 单罐收油停工步骤

[M]-与车间调度联系，要求送油单位立即停止送油

[M]-接到车间调度停止收油通知后，立即通知管线工油罐停止收油

[P1]-关闭油罐收油阀

[P1]-临近其它动态油罐停止作业，作业步骤根据不同油罐作业情况分见单罐收油停工步骤、单罐送油停工步骤、内部油罐倒动停工步骤

[M]-盖好临近静止油罐检尺口，并用石棉布将检尺口、透光孔、呼吸阀等封严

6.2.1.2 单罐送油停工步骤


[M]-与车间调度联系，要求立即停止送油

[M]-接到车间调度停止送油通知后，立即通知管线工、泵工停止送油

[P1]-停送油泵。停泵操作见基础操作法中离心泵操作法中相应内容

[P1]-关闭油罐送油阀及有关阀门

[P1]-临近其它动态油罐停止作业，作业步骤根据不同油罐作业情况分见单罐收油停工步骤、单罐送油停工步骤、内部油罐倒动停工步骤
[M]-盖好临近静止油罐检尺口，并用石棉布将检尺口、透光孔、呼吸阀等封严

6.2.1.3 系统内油罐倒动停工步骤

[M]-与车间调度联系，请求停止油罐倒动

[M]-接到车间调度停止倒油通知后，立即通知管线工、泵工停止倒油

[P1]-停送油泵。停泵操作见基础操作法中离心泵操作法中相应内容

[P1]-关闭事故油罐或有危险油罐有关阀门

[P1]-关闭另一油罐有关阀门

[P1]-临近其它动态油罐停止作业，作业步骤根据不同油罐作业情况分见单罐收油停工步骤、单罐送油停工步骤、系统内油罐倒动停工步骤

[M]-盖好临近静止油罐检尺口，并用石棉布将检尺口、透光孔、呼吸阀等封严

6.2.2 紧急全面停工

6.3 系统内油罐需要全面紧急停工时，应先向车间调度汇报，车间调度根据公司调度指令，对动态油罐逐一进行紧急停工，停工步骤根据不同油罐作业情况分见单罐收油停工步骤、单罐送油停工步骤、系统内油罐倒动停工步骤。
6.4 事故处理预案

6.3.1 爆炸
事故现象：发生爆炸声音，有烟雾上升或着火

事故原因：有限空间内形成危险混合物并在爆炸范围内，现场有引发因素

事故确认：用监控系统观察或事后现场确认

事故处理：

6.3.1.1 发现装置发生着火、爆炸，立即明确部位，按装置紧急停工处理。

6.3.1.2 停止着火爆炸区域各种作业，通知班长及车间调度、车间领导及公司领导。

6.3.1.3 组织着火爆炸区域人员迅速撤离至安全区，并立即隔离，严格限制出入。

6.3.1.4 尽可能切断火源。如油罐着火，则应尽可能关闭罐根所有阀门，如现场情况不能关闭罐根所有阀门，则应切断与罐根相连的所有管线第二道阀门。如管线着火，则应关闭着火管线两端阀门。

6.3.1.5 建议应急处理人员戴自给式正压式呼吸器，穿防毒服。

6.3.1.6 尽可能采取措施，防止油品进入下水道、排洪沟等限制性空间。

6.3.1.7 如火势较小，实施现场蒸汽灭火，采取灭火器灭火或用石棉布封闭火源；如事故严重操作员无法控制时，应立即报警，并向班长汇报，在消防队未到之前，岗位人员应先使用消防蒸汽、消防器材灭火，防止火灾蔓延。

6.3.1.8 装置一旦发生火灾、爆炸或易爆气体漏出形成空间爆炸时，做好停工准备，要保护好个人的人身安全和邻近设备的安全，要尽力扑救初期火灾，避免火势扩大，防止相邻油罐、下水系统引起爆炸。

6.3.2 停电

事故现象：装置照明灭，机泵全停，仪表无指示
事故原因：错误的电器作业，供电系统故障

事故确认：现场转动设备停止或照明灭

事故处理：

6.3.2.1 班长立即与电工、车间调度联系，问清事故原因与恢复时间。
6.3.2.2 计量员对动态油罐进行认真分析做好监测，采取必要措施，防止油罐跑冒油。

6.3.2.3 关闭各机泵出口阀，按钮复位，待来电后重新启动。

6.3.3 系统停氮气

事故现象：氮气线上压力表归零
事故原因：系统氮气故障，内部管线冻

事故确认：现场检查氮气压力为0

事故处理：
6.3.3.1 班长立即与车间调度联系，问清事故原因与恢复时间。

6.3.3.2 管线工立即关闭氮气去381#、383#罐和382#、384#罐阀门，待氮气恢复后再打开。
6.3.4 罐区跑油

事故现象：罐区地面或者地沟存在大量油

事故原因：罐底、罐体泄漏

事故确认：罐液位下降，现场确认罐内油跑出

事故处理：

6.3.4.1 停止跑油附近动火及各种作业，通知班长及车间调度。

6.3.4.2 按单罐紧急停工处理。

6.3.4.3 车间调度通知相关岗位禁止机动车进入跑油区域，跑油区域不得启停电气设备，不得敲打铁器，以防发生火灾事故。

6.3.4.4   班长应安排人员检查罐区雨水及污水排水阀门，确保其处于关闭状态，同时组织人员堵塞罐区下水，防止油品大量流入下水道，以便回收跑出的油，减小事故的损失。

6.3.4.5 小量跑油：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

6.3.4.6 大量跑油：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

6.3.4.7 喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

6.3.4.8 在处理泄漏及回收油品过程中，建议应急处理人员戴自给式正压式呼吸器，穿防毒服，做好安全防护，防止人身中毒或火灾事故。

6.3.4.9 迅速将罐内油品倒空。

6.3.4.10 若罐底破漏，可向罐内注水，加水垫层，然后倒油。

6.3.4.11 漏孔直径较小时，可暂时采用木铆或铅铆的办法做应急处理措施。

6.3.4.12 准备灭火工具，防止火灾发生。

6.3.5 油罐冒顶

事故现象：油品从油罐顶冒出

事故原因：油罐收油时没能及时监测进油量或错误操作

事故确认：油从罐顶流出到罐区内

事故处理：
6.3.5.1 停止冒顶油罐附近动火及各种作业，通知班长及车间调度。

6.3.5.2 操作人员发现油罐冒顶后，按单罐紧急停工处理。

6.3.5.3 车间调度通知相关岗位禁止机动车进入跑油区域，跑油区域不得启停电气设备，不得敲打铁器，以防发生火灾事故。

6.3.5.4 班长应安排人员检查罐区雨水及污水排水阀门，确保其处于关闭状态，同时应安排人员堵塞罐区下水，回收跑出的油。

6.3.5.5 小量跑油：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

6.3.5.6 大量跑油：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

6.3.5.7 喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

6.3.5.8 在处理泄漏及回收油品过程中，建议应急处理人员戴自给式正压式呼吸器，穿防毒服，做好安全防护，防止人身中毒或火灾事故。

6.3.5.9 迅速将罐内油品倒入其它有贮油空间的罐内，保留液位至安全高度以下

6.3.5.10 准备灭火工具，防止火灾发生。

6.3.6 管线泄漏
事故现象：管线泄漏，现场有明显油气味、油或烟雾

事故原因：管线腐蚀、管线冻裂、管线气塞、金属软管破裂、管线阀门法兰垫片损坏或施工质量不过关

事故确认：现场确认

事故处理：

6.3.6.1 停止管线泄漏附近动火及各种作业，通知班长及车间调度。

6.3.6.2 若管线有操作任务时，根据管线的实际情况并在调度的指挥下，做出调整，然后关闭管线泄漏点两端的有关阀门。

6.3.6.3 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离，严格限制出入。

6.3.6.4 班长应安排人员检查罐区雨水及污水排水阀门，确保其处于关闭状态，同时应安排人员堵塞罐区下水，组织人员回收跑出的油。

6.3.6.5 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

6.3.6.6 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

6.3.6.7 喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

6.3.6.8 车间调度通知相关岗位禁止机动车进入跑油区域，跑油区域不得启停电气设备，不得敲打铁器，以防发生火灾事故。

6.3.6.9 在处理泄漏及回收油品过程中，建议应急处理人员戴自给式正压式呼吸器，穿防毒服，做好安全防护，防止人身中毒或火灾事故。

6.3.6.10 准备灭火工具，防止火灾发生。

6.3.6.11 进行检修更换。

6.3.7 洪水,暴风,雷击，地震等自然灾害
6.3.7.1 立即通知公司抗震救灾指挥部、车间领导、厂调及消防队。

6.3.7.2 必要时按紧急停工步骤进行处理。

6.5 事故处理预案演练规定

车间制定事故处理预案演练计划，按计划执行。

由班长组织按照计划演练，车间人员做好全过程的配合与监督。

对演练做好总结，并形成规范记录。

针对演练中发现的问题，对事故处理预案进行持续的改进和完善。

第7章 操作规定

7.1 定期工作规定

7.1.1 每周执行工艺检查，按照指标执行车间的经济责任制。

7.1.2 每半月油罐负责人要对内浮顶罐的浮盘、密封带、静电导出线、泡沫发生器、氮气保护系统检查一次，并对检查情况作好记录。
7.1.3 备用机泵每周进行切换，并做好记录。

7.2 操作规定

7.2.1 各岗位负责装置工艺参数的监督检查、调整。
7.2.2 各岗位负责正常操作巡回检查及异常情况的报告和处理。
7.2.3 各岗位负责分析影响产品质量的各种因素，及时组织调整操作，确保产品质量。
7.2.4 班长负责安排代岗及落实临时生产、管理任务。

7.2.5 班组负责各岗位按工艺卡片和操作规程进行操作，确保生产过程的平稳受控。
7.2.6 班长负责对车间调度的联系和对调度指挥的落实。

7.2.7 班组负责管理区域内的现场卫生。

7.2.8 班组认真执行生产中有关的安全规定，保证安全生产。
7.2.9 各岗位认真填写生产记录和交接班日记。

7.2.10 班组负责区域内所有设备、仪表、管线的防冻保温、排凝的管理工作。

7.2.11 班组负责现场仪表(温度计、压力计、液面计、流量计)监测工作，发现与室内二次表显示不一致时及时报告并联系仪表处理。

7.2.12 各岗负责所属现场设备的日常维护、启用、切除。
7.2.13 各岗负责初起可控火灾的扑救及火灾报警,岗位消防蒸汽、消防水、灭火器好用。
7.2.14 各岗协助分析化验人员的采样工作。

7.3 系统排空规定

7.3.1 甲苯系统排空操作规定
7.3.1.1 甲苯系统排空罐为381#罐。

7.3.1.2 甲苯系统收油线排空办法为：关381#、382#罐根收油阀，开381#罐收油排空阀。

7.3.1.3 甲苯系统装车线排空办法为：关381#、382#罐根罐出线阀，开B-101A泵入口阀、开B-101A泵出入口连通阀及381#罐罐出线排空阀。

7.3.1.4 甲苯罐出线排空办法为：关381#、382#罐根罐出线阀，开381#罐罐出线排空阀。

7.3.1.5 操作需要时关闭相应排空，完毕后及时打开。

7.3.2 二甲苯系统排空操作规定

7.3.2.1 二甲苯系统排空罐为383#罐。

7.3.2.2 二甲苯系统收油线排空办法为：关383#、384#罐根收油阀，开383#罐收油排空阀。

7.3.2.3 二甲苯系统装车线排空办法为：关383#、384#罐根罐出线阀，开B-102A泵入口阀、开B-102A泵出入口连通阀及383#罐罐出线排空阀

7.3.2.4 二甲苯系统罐出线排空办法为：关383#、384#罐根罐出线阀，开383#罐罐出线排空阀。

7.3.2.5 操作需要时关闭相应排空，完毕后及时开启。

7.3.3 甲苯、二甲苯入调合线排空规定

由调合罐区负责，苯系统各泵入调合阀关闭，开204#罐甲苯（二甲苯）收油阀2-3扣，倒罐阀2-3扣，随倒罐线排空。

7.4 氮气保护系统操作规定

7.4.1 氮气的作用是充入罐内罐顶与浮盘之间的空间内，减少罐内因油品挥发，形成油气混合气体，并伴随油罐的大、小呼吸排入大气，对大气造成污染。
7.4.2 正常投用时，罐区氮气总线及去各罐线上的阀门、罐顶调节阀门前后截断阀门及其引压阀门处于全开状态，保证氮气系统畅通。
7.4.3 在使用的过程中应注意检查氮气线内是否有氮气（可通过查看氮气总线上的压力表判断），如果出现压力表指示为零，应立即查找原因。若是压力表失灵，应立即更换压力表；若是系统氮气中断应立即关闭罐区内氮气总阀，并汇报班长及调度查找原因，待问题解决后恢复原流程。
7.5 巡回检查规定

7.5.1 班长岗位

7.5.1.1 监督检查本班各岗工艺执行和设备运行情况。

7.5.1.2 检查阀门开关是否正确。

7.5.1.3 检查各罐有无跑、冒、滴、漏现象。

7.5.1.4 检查设备隐患、安全情况及防冻、防凝情况等。
7.5.1.5 检查消防、可燃气等安技设备是否正常。
7.5.2 管线岗
7.5.2.1 检查设备运行状况是否正确，管线设备有无跑、冒、滴、漏现象。

7.5.2.2 检查阀门开关是否正确，排空是否正确。

7.5.2.3 检查设备、仪表隐患、安全情况。

7.5.2.4 检查油罐附件是否正常

7.5.2.5 检查防冻、防凝情况。

7.5.2.6 检查消防、可燃气等安技设备是否正常。
7.5.2.7 检查各机泵运行正常，无异音，电流、压力在额定值以下。

7.5.2.8 检查润滑油质良好，油位在标线1/3-1/2处。

7.5.2.9 检查机泵密封是否良好。

7.5.2.10 检查电机、机泵温度不超温。
7.5.2.11 检查机泵冷却水是否正常。

第8章 仪表系统操作法

8.1 计算机计量系统简介

8.1.1 计量系统组成

    计算机计量系统说明计算机系统由一套OMRON  P1LC，车间操作站，二台端子柜，一套计算机台+打印机台构成。现场信号接入端子柜，P1LC安装于端子柜中， P1LC通过RS232与车间操作站计算机通讯，操作站通过RS232与总厂网络计算机联接，结构如下图1.1。

  


总厂网络


                    RS232


                              RS232

          

                   RS232           RS232

             操作站                                    OMRON C200HG-CP1U63E

                         图1.1 系统构成

8.1.2 车间操作站组成：
操作系统：WP1n98简体中文二版，SN：RFM7K-3CYX7-2DJMK-WWC7D-JVQKB

支持软件：EXCEL2000

组态软件：SDJK-4000/无限点(SN：2000969938625)

研华工业P1C：P1P1C610/P1Ⅲ800/128MRAM/10GHD/48XCD

17”三星753DF纯平

3D P1CP1  SUP1ERROUND声卡+喇叭
Realtek RTL8029(AS) P1CP1 Ethernet NP1C网卡
整个工程位于“D:\锦州石化公司储运厂监控管理系统”，其中“开发目录”为工程核心目录， “参数”目录存储各罐的可修改参数，“历史及报警”目录存储历史数据及报警记录，“P1LC_OMRON”为P1LC程序目录，通讯_VB6为与总厂计算机通讯目录

备份目录为“C:\ 锦州石化公司储运厂监控管理系统”。
油品车间SDJK-4000计算机监控管理系统,是由大连三宇仪表技术开发有限公司开发研制的工控软件。该系统主要由世纪星通用工业自动化监控组态软件包（开发版和运行版）、应用程序、OMRON P1LC及P1LC 控制软件、VB6.0软件、工业控制计算机及外围设备组成。

系统运行在WP1NDOWS 98 操作系统下，人机界面友好，使用方便，便于维护，可靠性高。系统能实时监测各油罐的液位、温度、标准密度、体积、重量等参数。并具有液位及温度上下限报警功能；具有历史报警显示及查询功能；定时记录各种所需参数;口令管理功能；操作记录查询功能；参数修改功能；各种报表生成功能。

OMRON P1LC作为现场与计算机的桥梁完成信号采集与计算机的控制信号输出。
8.2 计量管理系统组态
8.2.1 罐区总貌图
    系统运行时，首先对变量数据库和命令语言进行初始化，并起动VCF计算软件，然后进入总貌画面（图1,注：这个过程大约需要三分钟，在这个过程中请不要进行任何操作，待总貌画面的显示数据全部出现后，再开始操作）。总貌画面共分三部分：最上面为标题栏，显示日期、时间、系统名称和用户名；中间部分为主画面，这部分可以显示整个系统中4个油罐的当前液位、油品温度、体积、油品重量、联锁状态、报警值、联锁值、泵电机轴承及电机定子温度八个参数。罐体左侧的剖视图是油罐液位动态填充图，液位低于报警下限或高于报警上限时棒图变成粉色，液位低于报警下下限或高于报警上上限时棒图变成红色。另外，通过点击每个油罐可以进入该油罐的单罐图。最下面为菜单窗口，可通过点击菜单中的按钮进入相应的画面。总貌图右上角的指示灯为报警指示灯，当发生新报警时，该灯为红色闪烁状态，报警被应答后，该灯变为绿色平光。

8.2.2 单罐图画面
    单罐图（图2）是单个油罐详细参数的显示和操作画面。整幅画面共完成五个功能。

8.2.2.1 参数修改功能
a 液位上限、下限，标准密度，浮盘重量，起浮高度等的参数修改

当以具有车间权限的用户名和密码登录后，“参数修改窗口”中的各项参数均可以修改。鼠标点击白色数值框后，弹出图3所示的对话窗口，输入数值后，点确定即可。修改后的参数存储到数据库中，将原有的参数覆盖。

b 罐温度上限的参数修改

当以具有车间权限的用户名和密码登录后，“参数修改窗口”中的各项参数均可以修改。在图2中鼠标点击温度上限白色数值框后，弹出图4所示的对话窗口，输入数值后，点确定即可。修改后的参数存储到数据库中，将原有的参数覆盖。

c 油罐当前运行参数显示

在模拟显示窗口和右面的罐体上可以显示油罐的各个个参数，除安全上、下限外，其余参数全部为实时动态数据。

[image: image1.png]B
R
R
R

,,,,
sl fsls
HHHH
i [a [ar [
i (1 [ [
NARN
sls [z s
FEEE
sl fs)s
NARN
sls [z s
FEEE
sl fs)s
= 3 =
[E8 B 50 6
0 B0 (0 (s
ot (o5 5 o
S
el
B [B[EE
i
SEEE
A
o,
==
=z
g





图1    总貌画面

[image: image2.png]Bapxae [ msare s

fid ]
e iz R ™
v 2 o ) <oim’
157 - o )
152 o
124 5 £ <
1215 5 R
5 5 i
Ehatl

FY
e
g2 7y
187
B T #h4HE
F 7y #hs#s

WO R HEEEE
24 LR #EERE
RE TR #H#H

R d

B AR C
W (kR m
1k InEEERE .
5 BHHEE

oo [xmid

RT3 [ FRE2EE

s et e T L )
s et e T L )
s et e T L )
s et e T L )
s et e T L )
s et e T L )
s et e T L )
T TREEE S EAT frer (e B Fr FR

<





图2    单罐图

                 [image: image3.png]2003406903 B R SNETRT HE I St DS [ M D I R 1184075213

EE | Go1
o m|RE s 8000  kemd [@)
strapR || 16.500  m SAEIRpR | 0.000 m
SRR | 530
SrA#A | 0.000 m
Asp | 1000.000 m| [ SAEEE
ettt Y — mxE
wmuRx | 1.0000 Gy
AR | 1.0000
e | o | «
# ol s |
kPR (17220 W 1 2 3
mreor o | HIF = 1e
& & |560 °C| S mH |
2 g R
G FEXL =nEs  SaE RRE SH
1Bfoss 0 RS LTi02 000 0o RE
netossor® EERE  LTioz 000 om0 #E 1600
1BfoEA 0T RS LT104 000 0o RE
11Bfoss R BRE TE101 5600 5300 IRE 500
FEERAEE S S g
FEERALEE S S g 0.0
P e 11:06:00 11:07:00
FEERALEE S R g -
Y fhii s G T B Rt (0 18000 ) B & (0~ 100.0)

| em | mE [oms B [Reesmrns|sene [mresneEs [Eaidy





图3   参数修改1-1

d 锁定和解除锁定功能

   当以具有一定权限的用户名和密码登录后，可以操作锁定和解除锁定按钮，也可以修改锁定量。按钮呈蓝色时为解除锁定状态，按钮呈黄色为锁定状态，锁定后将当前的液位值加上锁定量做为液位的上限值，将当前的液位减去锁定量做为液位的下限值，当液位高于这个上限值或低于这个下限值时，将发出声音报警。这个功能对于及时发现静止油罐漏油或其它非正常情况的发生非常有利。

e 实时报警窗口

   显示当前处于报警状态的报警事件。
f 实时趋势窗口

实时趋势曲线用于实时显示参数的变化情况。本窗口显示油罐的温度、液位的趋势曲线。横轴为时间轴，时间长度为30分钟。纵轴为数值轴，范围为各参数的百分数。
8.2.3 可燃气报警画面
可燃气报警画面（图4）实时显示罐区可燃气体的浓度，并根据是否超过上限、极限值而发出报警提示。

[image: image4.png]2003403427 B R0 AT BB S e DTS [ M A D I R 2183027194

e

AlA101 AlA102 AlA103 AlA201 AlA202 AlA203 AIA301 AlA302

diREE (0.0 %) REEI0.0 %) |REE(0.0 % [REE(0.0 %) RBREE(0.0 %) BEEE(0.0 %I WREEI0.0 %) HEEE(0.0 %
ERR (560 %| \@EMRI50 %| |BFR{60 % R[50 %) [EFR| 650 %) [EMR(60 %I BRI 50 %| R[50 %
EfR (26 %) [EFR{25 % |EfR|25 %| [EFR| 25 % |EFR| 25 %) |EfR|25 %) |EFR[ 25 %) [EFR{25 %

e

AIA303 AlA401 AlA402 AlA403 AIA501 AIA502 AIA503

BiREe 0.0 %) WREE(0.0 %) |WREE(0.0 % [REE(0.0 %) HEEE(0.0 %) RREE(0.0 %) HREE(0.0 %]
EIR (50 %| #EMR|50 % |BFR{ 50 % R[50 %)| [EFR| 50 %) [ER(50 %/ HEMR| 50 %
EfR (25 %) [EFR{25 % | EfR[ 26 %) |EFR| 25 %| [EFR| 25 %)| |EfR| 25 %| [EFR{ 25 %

(2w | e | aws [Bes[ixerpees|mens [mresoees| & b |





图4  可燃气报警画面
8.2.4 工艺流程画面
工艺流程画面（图5、6），包括罐区流程、参数显示，阀门动态控制。

[image: image5.png]



图5   工艺流程画面1

[image: image6.png]33!

315§

327#

o SETITERR (
319# 320#, 3214, 322i 3251
Il
|
|
BB
A 2005 H SEmhTE
B E — 1 REEL
¢ FaffiRRE R gt ]
D % K &
E mME%E b aE%
F REfs = x 1 BX
¢ TR N EH

o
<oHunwmwovo

EREE




图6    工艺流程画面2

[image: image7.png]FL A2 vt DX

|





图7  历史趋势选择画面

[image: image8.png]2003406903 B R SNETRT HE I St DS [ M D I R 1184145173
G-01 JHhRAZI-ghek

| Zfer: 118114700880 FAieres:  11RT145708%0

100.0

50.0

 — | ==
ELkE

1161457088 > [ 48/ utooso0s i 24 A 0 2 AR
o [1ietiasroes [ [1det [ o5 | 1aw i 2k A B

A

sl 2% 23 SR B )

i 24 g Sl ‘

[em | e |ams [BiesRees|5ena|fene [mresoees [&aiy |





图8 历史趋势曲线画面

8.2.5 历史趋势曲线画面
    历史趋势曲线（图8）用于历史数据的查看，历史趋势曲线可使你看到过去时间的数据。在任何画面，用鼠标点击菜单中的“历史趋势”按钮，弹出如图11所示的窗口，选择相应的位号，“确定”后即进入所选位号的历史趋势画面。横坐标为时间，时间长度为8小时，纵坐标为各参数的百分数。用鼠标点击趋势曲线，弹出图9所示的历史趋势曲线配置窗口，为了系统稳定运行，除起始时间和时间长度可适当修改外，其他配置请不要修改。时间长度值不要大于2天。

[image: image9.png]G-01 JI5RA&%-ahisk
— 58, 144 [ Sae. 144 [x
vemgs| | ETETEE 1FT147508B  AlEmER 1R4508W | .
. 11:14:08 11:14:08 11:14:08 s
R A 00.0 R A
EEE
u?;:@ﬁd»@ b
- %o 0|
BFEE HH5F
BMED BRE 100
= |
| Bl [ 0.000 ]
7|
SR 3t %
_— >
| s 7 e
M [—————————— T
B
T ] 11et144r08% [ [ | ashetoosroors [k LES SRS
i 4 280 SR BB ntiagrosts ][ iant |[osw |[ 14w s 2 A0 )





图9   历史趋势配置画面
8.2.6 历史报警窗口
历史报警窗口（图10）显示所有与报警有关的报警事件，包括报警发生、报警恢复、报警应答。发生或存在的报警显示颜色为红色；恢复的报警颜色为兰色；应答的报警颜色为粉色。最新发生的报警在报警页的最后面即报警尾。点击画面中的“应答”按钮，将消除报警声并使报警灯变成绿色平光，因此，不要随意按“应答”按钮时。

[image: image10.png]BtE REXA YEE





图10   历史报警窗口

[image: image11.png]R

ERER
frior pors e B 5
frioe iy Athaot

frios iz Ahaoz “ ,ﬂ,
frrios o0 Ahaos

baion vy nsol 5

hrhioz i s |
« % ®
iz GiE) FEE TEEE | HEE| REEH | TR

I BHSRE wEen | GEAs | _msae | xA





图11   历史报警打印窗口

8.2.7 操作记录画面
    操作记录画面（图12）的功能是记录所有操作事件。在任何画面点击菜单中的“操作记录”按钮，将弹出图12所示的画面，在这个画面中可以看到操作事件发生的时间，事件内容及事件的操作者等。查看时可以按时间查询，也可以按事件查询。可以保存和打印这些事件记录。本系统的记录事件包括：单罐图中参数的修改、锁定和解除锁定等记录事件。

[image: image12.png]2003503727 B

RN T AT FE St IR R M AR TR 21540657289

75 SR AR EE S O

e

=] G} E

0030328 OIS ETECONBEEIRIAUN

mOTNEnE  wodnn  StewlseEs

0303 A28 0BRTA0A05E

03F03 A28 OBRTAOAEE

0303 A28 0aRTADL2EE

03F03 A28 0BRTADAE

BEnARn  omusme  ACommaEnay

20303 fzsE  coMainoof  Ec-onEEARIEATN

20303 fAzsE  cMuAeE  EconEEARIEATY

0303 fzsE  comehoif  Hc-oAREARIEATN

0XFOAZE oIl EC-OMITEVRIEAS

0XF0AZE O  EC-OomITIERIE S

20XFOAZBE  oEeAUT  ECEEREEL

a03F0 e coNehe  BoosEitarEmRm
M0XFOAZE  OIATE  Ec-REEEEN

X0¥FOAZE  oIesEE  ECREEEENS

M0¥FOAZE  oIeATE  ECEREREN

200303 fosE  ooMashoE  Eo-0PRITCeN, MY
M0XFOAZE  OIGHIZE  EC-RUECH , MR
0XFOAZE  OIAIOTE OO , MR
M0XFOAZE  OIASHISE  EC-OMTARIEALS

0XFOAZE OIS EC-OIMTIERIAE S

20303 fAzsE  coMadiest  Hc-0uBEAMIEATN

M0XFOAZE O ECOWNEREELS

030zl coNaiof  BoodEEiiTaEEERE

200303 o8 ooMashoS®  Eo-odRITCleNE MR
20XFOAZE OIS0 Ec-oREAEEA

X0XFOAZE  OEISHISH  HCOEREENEN

M0¥FOAZE OIS Eo-oREEEEN

M0XFOAZE OIS EC-OUREEEEN S

03F0A2E  OMISENSIE  FTE0NREERRAY

mozogxe s Hcolgiie, mans

14
|
I~ g I [wom> =
wppeiiE ooz £ AL A subeiiel oz (£ AL A
N el fo P 4p ®





图12   操作记录画面

8.2.8 口令管理画面
    口令管理是为系统安全操作而设计的画面。本系统操作权限根据用户要求分为两级，分别为车间、操作员。操作员可以对所有画面进行监视、切换，并修改操作员需修改的参数；车间除可以做计量员操作外还可以进入报表系统，并完成其全部功能；车间除可以做操作员的全部工作外，还可以配置用户、修改其他参数（如：补偿系数）。

在任何画面点击菜单中的“口令管理“按钮，将弹出图13所示的画面。正确输入用户名、密码确定后即完成登录。需要注意的是：完成操作后，要及时退出登录，防止其他人员误操作。可以在“口令管理”中点击“退出登录”，点击标题栏中的用户名处也可以退出登录。   


图13 口令管理

8.3 计算机的使用
在给系统加电前，应检查系统各开关，使其处于断开状态，然后打开P1LC电源开关，在其开启状态下检查P1LC上指示灯是否处于正常，打开计算机电源，系统正确给电后计算机启动，系统自动运行罐区监控系统，正常运行后，在微机上直接显示总貌图和操作按钮。

8.4 计算机出现故障处理
8.4.1 动态油罐仪表数不变，或个别油罐读数与实际罐存量相差较大时的处理：
当出现仪表数据不变时，用鼠标点击用户口令管理，然后点击用户登陆，在出现对话框中输入用户名为XQ，密码为DLSY，然后按回车键确定，登陆成功后，同时按键盘右侧的Ctrl,ShP1ft,Enter，出现一个对话框，选择重新启动计算机，完成对计算机的重新启动。同时，到机柜处重新关闭、启动P1LC电源开关，完成对P1LC的重新启动。全部完成后，待计算机进入计量画面后，观察油罐仪表读数是否正常好用。

8.4.2 雷雨天的处理：
为防止雷雨天，由于雷击造成系统损害，在不影响安全生产的情况下，暂时关闭计算机系统和P1LC电源，待雷击过后，重新启动计算机和P1LC电源。

用鼠标点击用户口令管理，然后点击用户登陆，在出现对话框中输入用户名为XQ，密码为DLSY，然后按回车键确定，登陆成功后，同时按键盘右侧的Ctrl,ShP1ft,Enter，出现一个对话框，选择关闭计算机，完成对计算机的关闭。同时，到机柜处关闭P1LC电源开关，完成对P1LC的关闭。

待雷击过后，打开P1LC电源，打开计算机电源，全部完成后，待计算机进入计量画面后，观察油罐仪表读数是否正常好用。
输入报表的微机出现故障时，应对该微机进行重启，点击开始，点关机，在对话框中点重新启动计算机。在打雷时，关闭该计算机，点击开始，点关机，在对话框中点关闭计算机。重新启动时，按微机电源开关。

第九章  安全生产及环境保护

9.1   安全知识

9.1.1 着火与爆炸

装置内各种产品均属可燃物，具有高度的挥发性，闪点低，这些产品的挥发汽与空气混合达到一定比例，遇到火源或其它热量就将发生燃烧或爆炸。

燃烧性。石油产品的燃烧性是根据其闪点、燃点和自燃点的高低而决定的，当它们与助燃物（氧或空气）遇到火源或在一定的温度条件下即发生燃烧。

燃烧的三个条件：可燃物、助燃物、火源。

爆炸性。油品在加工过程中由于泄漏或人为排放可燃气体或油气，存于地面、地沟处时，于空气混合到一定比例，遇到火源或在一定的温度下，将会发生爆炸。引起火灾和爆炸的主要因素。
9.1.1.1 违章用火、私自用火或用火措施不当而引起着火爆炸。

9.1.1.2 加热保温的部位、其温度已超过油品的闪点和自燃点，一旦设备管线发生泄漏，高温油与空气接触将会发生燃烧或爆炸。

9.1.1.3 使用非防爆电器或通讯工具产生火花引起的爆炸。

9.1.1.4 操作失误造成的人为排放而致的着火爆炸。

9.1.1.5 操作失误或违章操作，造成超温超压而引起的着火爆炸。 

9.1.1.6 操作失误或违章操作，置换不合格或置换介质不对而引起的爆炸。

9.1.1.7 电器故障产生火花引起着火爆炸。
9.1.2 空气呼吸器

7.5.3 工作原理
空气呼吸器是利用压缩空气的正压自给开放式呼吸器，佩戴人员从肺部呼出的气体通过全面罩上的呼气阀排入大气中，当作业者吸气时，有适量的新鲜空气由气体贮存气瓶开关、减压器、空气输出管、供给阀、全面罩将气体吸入人体肺部，完成了整个呼吸循环过程。在这一呼吸循环过程中，由于在全面罩内口鼻罩上设有吸气阀和呼气阀，他们在呼吸过程中是单方向开启，因此整个气流方向始终是沿着一个方向前进，构成整个的呼吸循环过程。
7.5.4 使用方法
a 使用前准备工作
a)  佩戴前首先打开气瓶开关，随着管路，减压器系统中压力的上升，会听到报警器发出短暂的音响。气瓶开足后，检查气瓶的贮存压力，一般应在20～30 MP1a。
b)  关闭气瓶开关，观察压力表的读数，在5分钟时间内压力下降不大于2 MP1a，表明供气管系高压气密完好。
b 使用方法
a)  呼吸器背在人体身后，气瓶开关朝下，根据身材可调节肩带、腰带、并以合身牢靠、舒适为宜。
b)  全面罩的镜片应经常保持清洁、明亮。将面罩戴在头部，收紧面罩系带，使全面罩与面部有贴合良好的气密性。系带不必收得过紧，面部应感觉舒适，无明显的压迫感及头痛。
c)  使用时首先打开气瓶开关，检查气瓶压力。将供给阀与面罩连接。在进入作业现场前先进行几次深呼吸，检查压力表压力是否正常，各部件是否好用。
d)  在佩戴呼吸器时，佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力下降到4～5 MP1a时，应撤离现场。这时报警器也会发出报警音响告戒佩戴者撤离现场。

e)  使用后可将全面罩系带卡子松开，从面部摘下全面罩，同时将气瓶开关关闭，从身体上拆下呼吸器。
7.5.5 注意事项
a 由于容器为耐压容器，因此不要将空气呼吸器置于有明火及高温处，特别是夏季，不要将其曝晒，防止发生意外事故。
b 器材附件属橡胶制品，因此避免阳光曝晒。
c 使用该器材人员必须经过培训，作业时要求一人作业，一人监护。
9.1.3 灭火器

9.1.3.1 手提式干粉灭火器

使用方法：使用手提式干粉灭火器时，将灭火器提到起火地点，上下颠倒几次，一只手握住喷嘴，人站上风，对准火源根部；另一只手摘去铅封，拔出保险销，然后提起环（或按下压把），干粉即可喷出，扑救地面油火时，要平射，左右摆动，由近及远，快速推进，注意防止复燃。

维护保养：干粉灭火器应放在通风干燥及取用方便的地方，各连接部件要拧紧，喷嘴要堵好，以防干粉受潮结块，存放期间应避免目光曝晒和高温，以防动力瓶内的CO2因温度升高，压力增大而漏气。

9.1.3.2 推车式干粉灭火器：

使用方法：将灭火器推到起火地点，一手握住喷粉胶管，对准火源，另一只手逆时针方向旋转动力瓶手枪，待压力表指针达到0.98MP1a（10kg/cm2）时，打开灭火器开关，干粉即可喷出，左右摇摆喷管，快速推进，防止复燃。

维护保养：推车式干粉灭火器维护与手提式干粉灭火器维护保养大体相同。
9.1.4 防硫化氢常识

9.1.4.1 硫化氢中毒处理

a 一旦发生H2S中毒应迅速将患者移至新鲜空气处，立即施行人工呼吸（禁止口对口法）及吸氧，对呼吸困难或面色青紫者要立即给与氧气吸入。

b 抢救别人，保护自己。
c 迅速切断毒源，尽快把中毒者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，清除口腔异物，维持呼吸道通畅，注意保暖。

d 进行边抢救，边转运至医院治疗。

9.1.4.2 防护措施

a 硫化氢分布场所应设置警告牌，进入的作业场所要有防中毒注意事项；

b 进入硫化氢场所作业，要经过可靠的气体检测分析，并有人监护，作业人员必须戴供气式和适宜的过滤式防毒面具，监护人要准备救生设备；

c 工作场所安装硫化氢报警器，工作人员配备便携式检测仪；

d 生产过程较密闭处，加强通风排气；

e 强化防硫化氢中毒知识教育。

	H2S浓度mg/m3
	接触时间
	毒性反应

	0.035
	
	嗅觉阈、开始闻到臭味

	0.4
	
	臭味明显

	4—7
	
	感到中等强度难闻的臭味

	30—40
	
	臭味强烈，仍然忍受，是引起症状的阈浓度

	70—150
	1—2小时
	呼吸道及眼剌激症状，吸入2—15分钟后嗅觉疲劳不再闻到臭味

	300
	1小时
	6—8分钟出现眼急性剌激性，长期接触引发肺气肿

	760
	75—60

分钟
	发生肺水肿，支气管炎及肺炎。接触时间长时引起头疼、头昏、步态不稳、恶心、呕吐、排尿困难

	1000
	数秒钟
	很快出现急性中毒，呼吸加快，麻痹死亡

	1400
	立即
	昏迷、呼吸麻痹死亡


9.1.5 消防蒸汽

9.1.5.1 消防蒸汽布置： 消防蒸汽分成固定式蒸汽灭火系统和移动消防蒸汽胶管。固定式灭火蒸汽布置在泵房；移动消防蒸汽胶管分布在室外现场，布置在罐区等区域。
9.1.5.2 使用方法：消防蒸汽胶管使用时注意戴上手套，防止烫伤等，喷气的一头勿对准人。当泵房火大不易进人或罐区周围有易燃易爆气体时，开启固定式蒸汽灭火装置。
9.1.5.3 维护与保养：移动消防蒸汽胶管，要注意定期检查是否有老化或有泄漏的地方，固定蒸汽灭火设备要注意定期检查各蒸汽分布管上的气孔是否畅通，开关灵活好用。
9.1.6 消防栓与快速接头

9.1.6.1 使用方法：当火灾初起时，迅速接好快速接头，喷头对准火区，打开开关，控制火势等待消防车到来，消防栓一般为消防部门使用，如遇特殊情况也可起快速接头使用。
9.1.6.2 维护与保养：快速接头与消防栓要注意防堵、防锈。定期检查备用情况。
9.1.7 中毒现场抢救：

9.1.7.1 救护者应做好个人防护，带好防毒面具。
9.1.7.2 切断毒物来源，关闭地漏管道阀门。
9.1.7.3 应尽快将中毒人员救离现场，移至新鲜空气处，松解患者颈、胸部纽扣和腰带，以保持呼吸畅通，同时要注意保暖和保持安静，严密注意患者神志，呼吸状态和循环状态等。
9.1.7.4 尽快制止工业毒物继续进入体内，并设法排除已注入人体内的毒物，消除和中和进入体内的毒物作用。
9.1.7.5 迅速脱去被污染的衣服、鞋袜、手套等，立即彻底清洗被污染的皮肤，冲洗时间要求15—30分钟，如毒物系水溶性，现场无中和剂，可用大量水冲洗，遇水能反应的则先用干布或其他能吸收液体的东西抹去粘染物，再用水冲洗，要注意防止着凉、感冒。
9.1.7.6 毒物经口引起人体急性中毒，可用催吐和洗胃法。
9.1.7.7 生命器官功能恢复，可用人工呼吸法，胸外按压法。
9.1.8 触电救护

9.1.8.1 对人体的危害

a   电伤：指电流对人体外部造成局部伤害，如电流引起人体外部的烧伤；

b   电击伤：指电流通过人体内部，破坏人体心脏，肺部及神经系统的正常动作，及至危及生命；

c   电损伤人体的变化：细胞内离子失衡，导致肌肉收缩、麻木，在高电压下肌肉强烈收缩，组织发生病理性变化；

d   临床表现：全身情况：神志清楚，机体抽搐麻木，有电灼伤；神志不清楚，休克状态，心律失常，假死；局部情况，电弧灼、焦化、碳化。

9.1.8.2 触电急救：

a   紧急处置：迅速拉开电源，使触电者迅速脱离触电状态；

b   就地抢救：

轻微触电者：神志清楚，触电部位感到疼痛、麻木、抽搐，应使触电者应地安静、舒适地躺下来，并注意观察；

中度触电者：有知觉且呼吸和心脏跳动还正常，瞳孔不放光，对光反应存在，血压无明显变化，此时，应使触电者平卧，四周不要围人，使空气流通，衣服解开，以利呼吸；

重度触电者：触电者有假死现象。呼吸时快时慢，长短不一，深度不等，贴心听不到心音，用手摸不到脉膊，证明心脏停止跳动，此时应马上不停地进行人工呼吸及胸外人工挤压，抢救工作不能间断，动作应准确无误。

c   触电急救法：可采用人工呼吸与心脏复苏方法。

9.1.9 人工呼吸与心脏复苏的操作方法

9.1.9.1 准备工作

a   现场人员将伤者移至上风阴凉处呈仰卧状；

b   在离伤者鼻孔的5毫米处，用指腹检查是否有呼吸，同时轻按伤者颈部，观察是否有搏动；

c   现场人员可脱下上装叠好，置于伤者颈部，将颈部垫高，让呼吸道保持畅通；

d   检查并清除伤者口腔中异物。若伤者带有假牙，则必须将假牙取出，防止阻塞呼吸道。

9.1.9.2 人工呼吸法：

a   将手帕置于伤者口唇上，施救者先深吸一口气；

b   一手捏住伤者鼻孔，以防漏气，另一手托起伤者下颌，嘴唇封住伤者张开的嘴巴，用口将气经口腔吹入伤者肺部；

c   松开捏鼻子的手使伤者将气呼出。注意此时施救者人员，必须将头转向一侧，防止伤者呼出的废气造成再伤害；

d   救护换气时，放松触电者的嘴和鼻，让其自动呼吸，此时触电者有轻微自然呼吸时，人工呼吸与其规律保持一致。当自然呼吸有好转时，人工呼吸可停止，并观察触电者呼吸有无复原或呼吸梗阻现象。人工呼吸每分钟大约进行14—16次，连续不断地进行，直至恢复自然呼吸为止，做人工呼吸同时，要为伤者施行心脏挤压。

9.1.9.3 心脏挤压方法

a   挤压部位为胸部骨中心下半段，即心窝稍高，两乳头略低，胸骨下三分之一处；

b   救护人两臂关节伸直，将一只手掌根部置于挤压部分，另一只手压在该手背上，五指翘起，以免损伤肋骨，采用冲击式向脊椎方向压迫，使胸部下陷三至四厘米，成人5分钟做60—80次挤压后，随即放松；

c   二人操作对心脏每挤压4次，进行一次口对口人工呼吸；一人操作时，则比例为十五比二，当观察到伤者颈动脉开始搏动，就要停止挤压，但应继续做口对口人工呼吸。在施救过程中，要注意检查和观察伤者的呼吸与颈动脉搏动情况。一旦伤者心脏复苏，立即转送医院做进一步的治疗。

9.1.10  创伤急救

9.1.10.1 人员自保

a   若作业人员从高空坠落的紧急时刻，应立即将头前倾，下颌紧贴胸骨，这一姿势应保持到身体被悬托为止。

b   下坠时，应尽可能地去抓附近可能被抓住的物体，当被抓的某一物体松脱时，应迅速抓住另一物体，以减缓下坠速度。

c   凡有可能撞到构筑物和坠地时，坠落者应紧急弯脚曲腿以缓和撞击。

9.1.10.2 创伤急救的基本要求

a   创伤急救原则上是先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。

b   抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。

c   外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈休克状态，神志不清，或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。

d   为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。

e   搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。

9.1.10.3 创伤止血

a  伤口渗血：用较伤口稍大的消毒纱布数层覆盖伤口，然后进行包扎。若包扎后仍有较多渗血，可再加绷带适当加压止血。

b  伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时，立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端），使血流中断，将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。

c  用止血带或弹性较好的布带等止血时（图1），应先用柔软布片或伤员的衣袖等数层垫在止血带下面，再扎紧止血带以刚使肢端动脉搏动消失为度。上肢每60mP1n，下肢每80mP1n放松一次，每次放松1～2mP1n。开始扎紧与每次放松的时间均应书面标明在止血带旁。扎紧时间不宜超过四小时。不要在上臂中三分之一处和肢窝下使用止血带，以免损伤神经。若放松时观察已无大出血可暂停使用。

注：严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。

d  高处坠落、撞击、挤压可能有胸腹内脏破裂出血。受伤者外观无出血但常表现面色苍白，脉膊细弱，气促，冷汗淋漓，四肢厥冷，烦躁不安，甚至神志不清等休克状态，应迅速躺平，抬高下肢，保持温暖，速送医院救治。若送院途中时间较长，可给伤员饮用少量糖盐水。

9.1.11 骨折急救知识

9.1.11.1 肢体骨折可用夹板或木棍、 竹竿等将断骨上、下两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

9.1.11.2 开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。

9.1.11.3 疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋（或其它代替物）放置头部两侧。

9.1.11.4 使颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬头使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

9.1.11.5 腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。 搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

9.1.12 颅脑外伤

9.1.12.1 应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。

9.1.12.2 耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，可轻轻拭去，以利降低颅内压力。也不可用力擤鼻，排除鼻内液体，或将液体再吸入鼻内。

9.1.12.3 颅脑外伤时，病情可能复杂多变，禁止给予饮食，速送医院诊治。

9.1.13  烧伤、烫伤急救

9.1.13.1 人员自保

a  伤员应迅速脱离现场，及时消除致伤原因。

b  处在浓烟中，应采用弯腰或匍匐爬行姿势。有条件的要用湿毛巾或湿衣服捂住鼻子行走。

c  楼下着火时，可通过附近的管道或固定物上拴绳子下滑；或关严门，往门上泼水。

d  若身上着火应尽快脱去着火或沸液浸渍的衣服；如来不及脱着火衣服时，应迅速卧倒，慢慢就地滚动以压灭火苗；如邻近有凉水，应立即将受伤部位浸入水中，以降低局部温度。但切勿奔跑呼叫或用双手扑打火焰，以免助长燃烧和引起头面部、呼吸道和双手烧伤。

9.1.13.2 现场救护

a  烧伤急救就是采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间。

b  对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查，检查全身状况和有无并合损伤，电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片消毒纱布覆盖送医院。

c  对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。

d  烧毁的、打湿的、或污染的衣服除去后，应立即用三角巾、干净的衣物被单覆盖包裹，冬天用干净单子包裹伤面后，再盖棉被。

e  强酸或碱等化学灼伤应立即用大量清水彻底冲洗，迅速将被侵蚀的衣物剪去。为防止酸、碱残留在伤口内，冲洗时一般不少于10mP1n。对创面一般不做处理，尽量不弄破水泡，保护表皮。同时检查有无化学中毒。

f  对危重的伤员，特别是对呼吸、心跳不好或停止的伤员立即就地紧急救护，待情况好转后再送医院。

g  未经医务人员同意，灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。

h  送医院途中，可给伤员多次少量口服精盐水。
9.1.14 冻伤、高温中暑急救知识

9.1.14.1 冻伤急救

a  冻伤使肌肉僵直，严重者深及骨骼，在救护搬运过程中，动作要轻柔，不要强使其肢体弯曲活动，以免加重损伤，应使用担架，将伤员平卧并抬至温暖室内救治。

b  将伤员身上潮湿的衣服剪去后，用干燥柔软的衣服覆盖，不得烤火或搓雪。

c  全身冻伤者呼吸和心跳有时十分微弱，不应该误认为死亡，应努力抢救。

9.1.14.2 高温中暑

a  烈日直射头部，环境温度过高，饮水过少或出汉过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

b  应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴，湿毛巾覆盖身体，电扇吹风，或在头部置冰袋等方法降温，并及时给病人口服盐水。严重者送医院治疗

9.2 安全规定

9.2.1 人身安全十大禁令

9.2.1.1 安全教育和岗位技术考核不合格者，严禁独立顶岗操作。
9.2.1.2 不按规定着装或班前饮酒者严禁进入生产岗位和施工现场。
9.2.1.3 不戴好安全帽者，严禁进入生产检修、施工现场或交叉作业现场。

9.2.1.4 未办理安全作业票及不系安全带者，严禁高处作业。

9.2.1.5 未办理安全作业票，严禁进入塔、容器、罐、油舱、反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业。

9.2.1.6 未办理维修工作票，严禁拆卸停用的与系统联通的管道、机泵等设备。

9.2.1.7 未办理电气作业“三票”，严禁电气施工作业。

9.2.1.8 未办理施工破土工作票，严禁破土施工。

9.2.1.9 机动设备或受压容器的安全附件、防护装置不齐全好用，严禁启动使用。

9.2.1.10 机动设备的转动部件，在运转中严禁擦洗或拆卸。
9.2.2 防火防爆十大禁令

9.2.2.1 严禁在厂内吸烟及携带火种和易燃、有毒、易腐蚀物品入厂。

9.2.2.2 严禁末按规定办理用火手续，在厂内进行施工用火或生活用火。

9.2.2.3 严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作。

9.2.2.4 严禁穿带钉的高跟鞋、拖鞋进厂区。

9.2.2.5 严禁用汽油易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。

9.2.2.6 严禁未经批准的各种机动车辆进入生产区域、罐区及易燃易爆区。

9.2.2.7 严禁就地排放易燃、易爆物料及化学危险品。

9.2.2.8 严禁在油气区内用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击设备和管线，严禁生产区域使用非防爆通讯工具。

9.2.2.9 严禁堵塞消防通道或随意那用消防器材，损坏消防设施

9.2.2.10 严禁损坏、乱动厂内生产、安全设施。

9.2.3 一般安全规定

9.2.3.1 严格执行岗位责任制、操作规程、工艺卡片及程序卡、安全用火、岗位科检等各项规章制度。

9.2.3.2 操作人员必须穿戴好劳动用品，做到：班前不饮酒。

9.2.3.3 在岗要做到勤检查、勤分析、勤联系和不打瞌睡、不看与生产无关的书报、不随便大声叫喊、不串岗。

9.2.3.4 与本装置无关人员一律不准进入装置。外来人员必须经公司有关部门批准或凭介绍信方能按续，一切机动车辆未经车间批准不得进入装置，实行进车票制度。岗位操作人员有权对进入装置的外来人员进行检查和询问，对没有正常手续进入装置的外来人员岗位操作人员要及时报告。

9.2.3.5 非岗位操作人员，未经本岗位操作人员许可，不得擅自改变本岗位操作和插手操作，岗位人员暂时离岗位时，应找人代理和报告班长，班长同意后方可离岗。

9.2.3.6 对外来实习人员和本厂新工人，必须进行三级安全教育，新工人未取得上岗证，不得顶岗操作。

9.2.3.7 高温设备和管线上严禁放衣服、抹布及其他易燃物。

9.2.3.8 岗位人员负责本岗位所属的安全设施和消防器材使用及管理工作，安全设施和消防器材不得做它用。

9.2.3.9 严禁湿手操作、湿物擦洗电器开关。

9.2.3.10 装置发生事故时，操作人员要听从班长及车间统一指挥。

9.2.3.11 车间要根据各个季节的不同特点对装置进行定期专业检查。

9.2.3.12 节假日前车间要对装置进行全面大检查。

9.2.4 安全用火管理制度

9.2.4.1 厂内生产建设上工作需要使用明火时（含电焊、水焊、喷灯、各种炉灶等），生产装置和罐区使用临时电线，机动车辆进入生产装置和罐区，必须采取必要的防火措施，办理用火申请手续，并经有关部门批准，严禁随意用火。

9.2.4.2 用火应严格执行用火制度，做到“四不用火”。

9.2.4.3 防火人应选熟悉生产流程和现场情况的人员，防火人必须时刻掌握用火现场情况，检查防火措施，如发现异常情况，要及时采取措施或停止用火，必要时有权停止用火，收回火票。用火期间，防火人不得离开用火现场，确须离开的，必须停止用火，并收回火票。

9.2.4.4 必须按指定的时间、地点、部位用火。

9.2.4.5 用火必须有妥善可靠的防火安全措施，盛装油气的设备、容器、管线用火时，必须执行下列规定。

a  正常动火时，油罐总蒸煮时间不得少于48小时，此外还必须安排充足时间用水冲洗，冲洗可交替进行，确保吹扫干净。

b  容器类用蒸汽吹扫24小时，并用水冲洗干净。

c  管线吹扫时，在用蒸汽扫通后，轻油管线继续吹扫4小时以上，必须将管线内的凝缩油彻底蒸吹干净。

d  用火部位必须用盲板与其他相连设备、管线隔绝，所用盲板应合于工艺管道设计压力等级的要求。

e  盛装油气的设备、容器要清扫干净并用盲板隔绝，进行气体分析合格，经检查后才准用火。设备内清理出的硫化铁必须妥善处理，不得在装置内任意堆放。

f  进入容器作业要办理作业票，作业票的前提条件是要有可燃气及含氧合格的分析合格手续，对盛装含有H2S介质的容器要做H2S气体分析，合格后方可。

9.2.4.6 装置检修要有盲板图（表）、盲板员，所装设的盲板要按盲板图上的标号逐一挂牌，做好标记，并进行联合检查验收，设备吹扫设备及管线的盲板拆装要执行票据制度。
9.2.4.7 电焊机电源应按于指定地点开关上，电源线、把线、地线均应绝缘良好，地线必须固定于用火烧焊部位，电源线禁止从下水井口上方跨过。乙炔气瓶与氧气瓶之间距离不得小于5米，乙炔气瓶、氧气瓶距动火点不得少于10米，氧气瓶应防止爆晒、瓶嘴严禁沾油污，乙炔胶管严禁用氧气吹扫。
9.2.4.8 用火现场应清除周围易燃物，附近的下水井、地沟、电缆沟等清除易燃物后要可靠封闭并用蒸汽掩护，并备有消防器材。
9.2.4.9 高空用火，要用石棉布等挡好火星，防止向外飞溅，遇有5级以上大风必须停止用火。
9.2.4.10 用火过程中，遇有跑油、串油和可燃气体泄漏威胁用火安全时应立即停止用火。
9.2.4.11 每次动火之前认真检查，注意周围条件是否有变化，下班时不得留有余火，电源开关应拉开，气焊作业完毕休工前，必须将焊枪拿出设备、容器外部。
9.2.4.12 禁止向地面、地沟、下水道和空气中排放油品。
9.2.4.13 临时照明灯电压不得超24V，行灯必须有防护罩，电线绝缘良好。

9.2.5 大检修安全规定

9.2.5.1 生产与设备交接单的条件具备并履行交接签字。

9.2.5.2 消防设施检查落实齐备，地沟通畅，盲板有专管、有明显标志。

9.2.5.3 生产单位与检修单位要有明确的交接程序，所有工艺处理必须经有关人员联合检查确认后方可进行检修施工，施工现场平面按施工及生产协商的意见布置。

9.2.5.4 施工人员进入厂区施工作业必须持有生产单位签发的检修作业票、用火票、进设备作业票等各类作业票证。严格杜绝无票作业，施工人员接票后要仔细阅读票面上的内容，检查各种措施的落实情况，严格按票面的规定界区检修，不得擅自更改施工范围。

9.2.5.5 凡装置检修用火均需办理用火票，经分析化验合格的设备一次动火，要办理一级用火票，第二次及以后的用火在条件没有变化的情况下，办理二级用火票。原则上夜间不得安排动火，若必须安排均按特殊用火对待。

9.2.5.6 动火气体分析合格指标为：当可燃气爆炸下限大于4%，指标为小于等于0.2%。

9.2.5.7 安装临时电气设备要做到选型合理、绝缘良好、保护可靠、地线牢固、按期拆除。

9.2.5.8 严禁一闸多路，36V和220V电源开关应分别控制。

9.2.5.9 电源线路应避免过道铺设，不能架空铺设时应加保护管埋入地下0.4米以下。

9.2.5.10 进入容器及油罐内一般行灯电压不超12V。

9.2.5.11 停运的转动设备和线路检修时，必须断电控闸，并有明显的标识。

9.2.5.12 检修用的电焊机，严禁放在管廊下面，电焊用的电源线绝缘必须良好，接头要用绝缘和防水包布包扎好。重物不得压在电线上，凡电气设备的外壳必须装好零线或地线。

9.2.5.13 进入设备内、油罐内检修要有含氧合格、及可燃气合格的分析合格单、有生产车间的检修作业票及进入有限空间作业票，方可进行检修，并要有人监护。

9.2.5.14 在清除容器内、油罐内少量可燃物料残渣沉淀物时必须使用不产生火花的工具，严禁用铁器敲打、碰撞，并有人监护。

9.2.5.15 重大、复杂的吊装工程必须编制吊装方案和安全技术措施，经施工主管部门和安全技术监察部门审查，有审批手续。

9.2.5.16 动土作业必须办理手续，防止损坏地下设施。

9.2.5.17 按规定办理机动车进装置票，票面必须有实效性，标明行车路线。

9.2.5.18 进入现场车辆阻火设备齐备完好，检修期间要保证厂内消防通道畅通。

9.2.5.19 停工检修必须要制定科学严谨的处理、检修方案，并经相关领导批准。

9.2.5.20 生产部门在对检修部位进行处理完毕，达到检修条件后，应与设备检修人员进行认真的交接，明确目前检修部位的实际状况。

9.2.6 装置开工安全规定

9.2.6.1 装置开工前车间要组织岗位人员对装置进行全面大检查。

9.2.6.2 装置开工前的检查要依据装置开工方案中规定的检查内容进行。
9.2.6.3 要有详细的开工方案，开工方案要经过各部门审核，开工前要对员工进行开工方案培训并考试合格，开工过程中要严格执行开工方案。

9.2.6.4 要认真细致地检查工程质量是否合格，工艺流程是否畅通、检查设备是否完好、安全设施、卫生条件等是否达到装置开工条件。

9.2.6.5 在设备、管线经过吹扫、冲洗、试压后单机试运、水联运符合要求后，彻底打扫装置的环境卫生。

9.2.6.6 所有设备、开关、法兰、管线，都要处于良好状态，按流程摆好线路，各排空、放空全部关死，安全阀底部阀全部投用，并打铅封。机泵润滑油端面密封要良好，冷却水要畅通，仪表灵活、好用、准确。

9.2.6.7 检查全部容器液面报警器是否好用。

9.2.6.8 要求消防设施齐全好用，位置适当。

9.2.6.9 要与有关单位做好联系工作。

9.2.6.10 装置进油后全面检查流程。同时联系仪表校对液面，防止液面假显示使开工被动。
9.2.7 装置停工检修安全规定

9.2.7.1 装置停工检修前必须制定安全措施，组织用火，同时要制订管线设备蒸汽吹扫流程，要吹扫细致，加盲板要有人专门负责编号登记以便开工时拆除，下水井、地漏，必须用水或蒸汽冲扫干净并封严。

9.2.7.2 容器等大设备检修，要用蒸汽按规定时间吹扫。
9.2.7.3 凡通入罐容器的蒸汽应有专人管理，严禁随便开动，本装置与外单位可燃介质连接管线要打上盲板，防止串气爆炸。

9.2.7.4 凡要检修的电机等设备，必须切断电源。

9.2.7.5 在拆卸设备前，必须经上级负责人检查，对所有的油、汽、风、水管线看是否处理干净，经允许后，方准拆卸，以防残压伤人或油水流出污染工地，严禁在地面、钢架、平台上放污油。

9.2.7.6 容器检修时，临时照明灯应采用胶质软线（不能有破损）低压（≤12伏）安全灯，以防触电。

9.2.7.7 凡进容器、电缆沟、下水井等设备内必须办理作业证，通风，要有安全措施，（如要戴安全帽、防毒面具，外边有人看护），时间不得过长，督促轮换工作，严防中毒及事故发生。

9.2.7.8 凡进入检修现场的人员一律得戴安全帽，高空作业在2米以上，必须系安全带和携带工具袋，卸下零件螺栓等要摆齐，不用的废料及时清理拿走，高空吊物要做到“一看”、“二叫”、“三放下”。

9.2.7.9 装置内需要用电，用火及机动车辆进入装置时，要严格执行用电、用火管理制度，乙炔瓶与氧气防爆安全规定。
9.2.7.10 油罐在检修前要对检修方案的制定情况进行检查，检查其是否符合有关安全规定。

9.2.7.11 油罐在检修前要检查方案中的各项措施是否得到有效落实。

9.2.7.12 机泵在检修前要检查电机是否断电。

9.2.7.13 机泵在检修前要检查施工人员使用的工具是否符合有关的安全规定。

9.2.7.14 机泵在检修前要对检修处的油料是否处理干净进行检查。

9.2.7.15 各项检修作业在检修前均要依据有关的专业安全规定进行检查。

9.2.7.16 各项检修作业在检修前均要持有合法的作业票据，并要检查票据上的各项措施是否得到了有效落实。

9.2.8 防雷电、静电和触电规定

9.2.8.1 罐等设备和建筑物必须有防雷电设施，导电性能好，必须符合规范。

9.2.8.2 油罐进油时，流速不得过快，并有良好静电接地设施。
9.2.8.3 对罐区防雷、防静电接地线应每半月检查一次是否脱落，并对检查情况做好记录，发现异常应速向车间调度汇报，每年春、秋两季各测一次接地电阻。
9.2.8.4 操作工检查运转电器设备时，应先用手背触之外壳是否带电后，才可用手掌面检查，检查时要穿胶鞋。

9.2.8.5 油罐内作业、临时照明、通风机的电源线要保护好，不得与设备边角摩擦，防止触电。

9.2.8.6 在干燥的油罐中照明电压不得超过36V，在潮湿的油罐中照明电压不得超过12V。

9.2.9 设备安全技术规定

9.2.9.1 设备安全阀必须灵活好用，定压正确，不能任意调整定压值，或改变安全阀规格或降低安全阀排泄能力。

9.2.9.2 机泵设备的机械润滑，要严格执行“三级过滤”和“五定”制度。

9.2.9.3 换热器检修后，要进行试压，试压压力为操作压力的1.25倍，容器试压按规定进行，法兰泄漏，必须降压后处理。

9.2.9.4 装置内要使用防爆电动机、灯具开关、接线盒等电器设备，应具有良好的外壳接地和静电接地。
9.2.10 油罐收油上限安全规定

9.2.10.1 油罐收油上限必须以高度上限为准。

9.2.10.2 各罐的收油高度上限见附表

9.2.10.3 收油时禁止超高收油。

9.2.11 罐区及油罐安全规定

9.2.11.1 未经有关单位批准，不得在罐区内私自进行安装架设电缆、用水、动土、动焊等施工作业。

9.2.11.2 罐区内下水、消防管道、防火堤不得随意破坏及占用。

9.2.11.3 罐区内要保持环境卫生，不得存放易燃物。

9.2.11.4 严禁携带非防爆的通讯工具进入罐区作业。

9.2.11.5 罐区排雨水阀下雨后及时开启，雨停后及时关闭。操作人员要注意检查雨水阀排水情况及雨水阀门是否灵活好用。罐区排雨水阀开启、关闭及检查情况在交接班日记中反映出来。

9.2.11.6 消防设施要齐全完好，并每半月检查一次，并对检查情况作好记录。

9.2.11.7 下雪后，各岗位人员要及时清理设备、道路上积雪，防止人员发生摔伤造成人身事故

9.2.11.8 各罐在静止储存时，应将确定为排空罐的贮罐管线的膨胀管阀门打开，防止管线发生气塞。

9.2.11.9 空罐收油时，开始收油流速控制在1m/s以下，待油面高于入口管线200mm以上时，再提高收油速度，内浮顶油罐收油时，浮船未起浮前，流速不大于1m/s，起浮后，可以提高流速，但不应大于4m/s。
9.2.11.10 计量员应对油罐随时监测。

9.2.11.11 管线中有不合格油品时，需输出合格油品时，则必须用合格油品进行置换合格后，方可输出。

9.2.11.12 禁止在调合、收输油品时上罐检尺、测温、采样。检尺、测温、采样必须在停止操作30分钟后进行。

9.2.11.13 上罐计量操作后应盖好油罐量油孔，防止进水或雷击引起爆炸着火。

9.2.11.14 上罐计量作业、脱水作业应站在上风向。

9.2.11.15 雷雨或刮风（六级以上）禁止上罐作业。

9.2.11.16 禁止用压缩空气、蒸汽对轻质油品进行调合和吹扫。

9.2.11.17 检查罐体外部防腐层有无脱落，发现缺陷、损坏要及时报告班长处理。 

9.2.11.18 经常检查罐壁、罐顶及浮盘的变形情况，仔细检查有无严重的凹陷、鼓包，折皱及渗漏穿孔。

9.2.11.19 检查进出口阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件是否牢靠，有无渗漏。消防泡沫管是否有油气排出，端盖是否完好。

9.2.11.20 在清罐时，要仔细检查导向管滚轮有无脱落现象，转动是否灵活，与管子外壁接触是否良好。同时检查浮盘自动通气阀密封垫片有无损坏现象，检查密封装置有无破损。

9.2.11.21 每半月油罐负责人要对浮顶罐的浮盘、密封带、静电导出线、泡沫发生器检查一次，并对检查情况作好记录，班组在车间调度会上汇报检查情况。每年应根据情况对油罐浮盘上部气体空间进行采样分析，作为浮盘、密封带的检修依据。

9.2.11.22 浮顶油罐在正常生产过程中浮盘不允许落底。

9.2.11.23 油罐的呼吸阀应经常维护，检查保养，保证灵活好用。

9.2.11.24 在气温低于0℃时，要将罐的呼吸阀铊取下，打开量油口，并用铁丝固定好，在邻近油罐发生火灾时，立即关闭量油口，附近动火时要采取临时措施，不使油气蔓延；当气温高于0℃时，装上呼吸阀铊，关闭量油口。

9.2.11.25 每半月油罐负责人要对拱顶罐的呼吸阀、阻火器、液压安全阀、泡沫发生器等附件检查保养一次，每半年对拱顶罐的阻火器检修一次，发现问题应及时汇报处理，并对检查情况作好记录。
9.2.12 油罐区计量防静电操作规定

9.2.12.1 车间各级人员要严格执行厂规、厂法及有关防静电安全技术规程的要求。

9.2.12.2 当班人员及进入现场人员应按规定着装，严禁穿带钉鞋及非防静电的服装上岗。

9.2.12.3 上罐计量人员着装必须符合安全要求：不允许穿易产生静电的服装和带钉子鞋，不准在罐上穿脱衣服、梳头。对未按规定着装者，操作人员有权令其更换，否则可拒绝操作。

9.2.12.4 操作人员上罐前，必须采取消除静电措施，如用手触摸油罐扶梯接地等。

9.2.12.5 当用金属量油尺进行测量时，在整个降落或提升过程中，特别是接触油面时速度要缓慢，应始终保持与检尺口的金属相接触。

9.2.12.6 采样时用的采样绳必须为铜线，采样壶在降落和提升的整个操作过程中，特别是采样壶接触油面时速度要缓慢，同时导绳应直接接地或与检尺口的金属保持接触以防产生火花放电。

9.2.12.7 上罐计量人员严禁携带通讯器材。

9.2.12.8 在计量过程中，严禁使用化纤抹布。

9.2.12.9 各项作业使用的照明灯或手电筒应是防爆型的。
9.2.12.10 罐顶准备石棉布，操作人员上罐时要认真检查，保证齐备。

9.2.12.11 计量的全过程必须由计量员亲自操作，他人不得代替。

9.2.12.12 采样时从罐内采取的试样不得倒回罐内，以防产生静电。

9.2.13 可燃性气体检测报警仪使用维护规定

9.2.13.1 生产操作人员对仪表要一懂、二会（懂性能、会操作、会判断仪表故障），熟练掌握探头位置与室内二次仪表一一对号。

9.2.13.2 操作人员发现仪表失灵，及时通知维修人员，并记入岗位日记中。

9.2.13.3 不经批准，不得随意停用仪表。

9.2.13.4 可燃气体报警仪未经允许不得私自断电。

9.2.13.5 交接班时，要检查仪表是否正常，记入交接班日记中。

9.2.13.6 发现可燃性气体检测报警仪报警后，要及时通知班长或有关人员到现场检查。

9.2.13.7 每班在接班时对可燃气体报警仪（室内部分）进行试验检查一次，检查结果记入日记。发现问题要及时通知维修人员，并记入日记。

9.3 装置防冻防凝措施

9.3.1 装置防冻原则要求

9.3.1.1 单体设备防冻防凝由车间设备员执行监督检查，工艺管线防冻防凝由工艺员负责监督检查。

9.3.1.2 装置的防冻工作实行车间、班长、岗位操作员三级管理，岗位操作员是防冻方案的直接执行者和责任者。

9.3.1.3 所有防冻防凝措施纳入巡回科检内容，每两小时检查一次，并严格交接班。
9.3.1.4 防冻出现问题时，由出现问题的班组处理正常，如果班组无法处理，可联系车间处理。

9.3.1.5 伴热是水伴热的管线，给水、排水阀门处于全开状态。

9.3.1.6 流水的防冻，要严格控制排水量，做到既达到防冻的目的，又不能造成浪费。

9.3.1.7 闲置的单体设备防冻，应视情况放空设备内介质，备用单体设备要按使用设备进行防冻。
9.3.1.8 注意检查间歇操作管线伴热情况（包括水伴热）。
9.3.1.9 对不用的管线设备在气温降至0℃以前要进行顶线处理，把存水放净并加以隔离。

9.3.1.10 发现输油管及伴热线积水冻结堵塞应及时处理正常。

9.3.1.11 冬季应加强各罐的脱水管理，防止脱水线冻结。

9.3.1.12 冬季应加强防冻、防凝的检查，发现异常及时处理。

9.3.1.13 每年11月初车间组织一次防冻、防凝、防滑、防寒、保温为内容的安全检查，逐项解决事故隐患。

9.3.1.14 罐区、管线、设备的易冻重点部位制定防冻检查点，明确责任人员，纳入科运法。

9.3.1.15 加强对伴热线和疏水器使用情况检查，发现异常，要及时处理。

9.3.1.16 水管线的阀门井，如有积水要及时排出，不允许有积水，防止冻坏管线和阀门，并盖好盖板，用土盖实保温。

9.3.1.17 停用管线上的阀门或存水的管线在处理完后，要将阀门底下丝堵解开，放净积水，避免冻坏阀体，放完水后上好丝堵。

9.3.1.18 上冻前总蒸汽线上的所有支路蒸汽终点排凝打开，包括各泵房消防蒸汽排凝。

9.3.1.19 冬季各岗职工要对本岗范围内低洼管线实行班班敲击检查，发现问题及时汇报并处理。

9.3.1.20 十一月初根据气温变化，陆续投用伴热线，伴热线回水要安装疏水器，疏水器安装率、完好率要达到100%，并做好检查。

9.3.2 甲苯二甲苯储运系统防冻防凝措施
9.3.2.1 二次脱水主线伴热
给水点：382#与384#罐中间管排热水上水线 回水点：381#、383#罐南侧中间管排热水回水线

9.3.2.2 381#罐二次脱水线伴热线

给水点：381#与383#罐中间管排热水上水线  回水点：381#、383#罐中间管排热水回水线

9.3.2.3 382#罐二次脱水线伴热线

给水点：382#与384#罐中间管排热水上水线  回水点：382#、384#罐中间管排热水回水线

9.3.2.4 383#罐二次脱水线伴热线

给水点：381#与383#罐中间管排热水上水线  回水点：381#、383#罐中间管排热水回水线

9.3.2.5 384#罐二次脱水线伴热线

给水点：382#与384#罐中间管排热水上水线  回水点：382#、384#罐中间管排热水回水线
9.4 本装置易燃易爆物的安全性质（爆炸范围、闪点、自燃点）

	油品名称
	爆炸范围(V%)
	闪点℃
	引燃温度℃

	甲苯
	1.2-7.0
	4
	535

	二甲苯
	1.1-7.0
	25
	525


9.5 本装置主要有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数

9.5.1 甲苯
无色透明液体，有类似苯的芳香气味。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚、等多数有机溶剂。相对密度: 0.87    闪点(℃): 4   引燃温度（℃）：535

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性影响：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

9.5.2 二甲苯
无色透明液体，有类似甲苯的气味。不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。相对密度: 0.86   闪点(℃): 25   引燃温度（℃）：525

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。
健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。有的有癔病发作。慢性中毒：长期接触有神经衰弱综合症，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

9.5.3 一氧化碳
为无色无味气体。

侵入途径：吸入。

健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

9.5.4 二氧化碳

为无色无嗅气体。

侵入途径：吸入。

健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻醉作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。

9.5.5 硫化氢

无色有恶臭的气体，比空气重。H2S是无色有恶臭的气体，在空间易聚积，不易飘散。分子量34.08，密度1.19，沸点-60.2℃，熔点-83℃，自燃点260℃，易溶于水，也溶于乙醇、汽油、煤油、原油中。溶于水后生成氢硫酸。
侵入途径：呼吸道。

健康危害：H2S是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。高浓度时，引起迅速窒息死亡。国家规定的卫生标准，H2S在空气中最高允许浓度是10mg/m3，浓度越高，对人体的危害越大。
9.5.6 二氧化硫

为一种无色有强烈刺激性气味的气体，比空气重，易聚集地面上。

侵入途径：接触、吸入。

健康危害：这种气体轻微中毒时使呼吸道或眼睛的粘膜发炎，严重中毒时会造成呼吸困难和吐血、窒息和死亡。

9.6 本装置污染物主要排放部位和排放的主要污染物

	主要污染物
	排放部位

	废水
	含油污水
	油罐脱水、机泵冷却水

泵房下水

	废油
	甲苯、二甲苯
	油罐清罐时产生


9.7 环境保护

9.7.1 环境保护原则

9.7.1.1 控制好本装置的污染物，通过治理污染物的源头解决污染问题，并逐年落实技术措施提高保护环境的能力

9.7.1.2 做好事故处理预案，出现问题后现场人员采取临时措施防止污染事态扩大，并及时根据现场情况上报上一级主管部门和24小时有人值守的调度指挥系统。
9.7.2 含油污水系统

9.7.2.1   流程简述

苯储运系统含油污水主要是由生活用水、机泵冷却水排水、机泵检修、以及罐区脱水、油罐清罐组成。含油污水经过集水井和地下管线最终汇集流入北污水处理场。

9.7.2.2 异常处理

 地下管线流水不畅，及时清理集水井，并疏通地下管线。

9.7.3 开停工环保预案

9.7.3.1 生产装置及罐区、泵房开停工检修过程中，设备中废油及含油污水应进行回收，严禁直接排入地沟或地面，造成环境污染。

9.7.3.2 油罐清罐、设备检修中的废渣（液）要及时运出检修现场，能够回收利用的要进行妥善处理，不能回收利用的，委托处理或送工业废渣堆埋场处置，严禁乱堆、乱放或转移污染。

第十章  附录

10.1 设备明细表

表—1               泵  类  设  备  明  细  表
	编号

	名称

	型号
	流量
（m3/hr）
	扬程
（m）
	压力
（MPa）
	电   动   机

	
	
	
	
	
	
	型号
	容量（kw）
	额定电流（A）

	B-101A
	甲苯泵
	FA81-617J4BM-1012T1-B
	120
	40
	
	
	45
	90

	B-101B
	甲苯泵
	FA616JMN-1012T1
	120
	40
	
	
	37
	78

	B-102A
	二甲苯泵
	FA81-617J4BM-1012T1-B
	120
	40
	
	
	45
	90

	B-102B
	二甲苯泵
	FA81-617J4BM-1012T1-B
	120
	40
	
	
	45
	90


表—2               容  器  类  设  备  明  细  表
	编号
	名称
	公称尺寸

（内径×高度）
	材质
	设计/工作压力（MP1a）
	设计/工作温度（℃）
	工作介质
	体积（m3）

	381
	甲苯罐
	17000×15841
	Q235-B
	常压/常压
	70/50
	甲苯
	3000

	382
	甲苯罐
	17000×15841
	Q235-B
	常压/常压
	70/50
	甲苯
	3000

	383
	二甲苯罐
	17000×15841
	Q235-B
	常压/常压
	70/50
	二甲苯
	3000

	384
	二甲苯罐
	17000×15841
	Q235-B
	常压/常压
	70/50
	二甲苯
	3000


表—3               油  罐  储  油  能  力  一  览  表

	序号
	罐号
	介质
	设计容量（m3）
	检尺总高（m）
	罐体高度（m）
	消防口下沿（m）
	透气口下沿（m）
	浮船厚度（m）
	安全空高（m）
	收油高度上限（m）
	收油体积上限（m3）
	参考重量上限（t）
	升温或储存高度下限（m）
	升温或储存体积下限（m3）
	参考重量下限（t）

	1
	381
	甲苯
	3000
	16.425
	15.841 
	15.594　
	—
	0.300 
	1.050 
	14.200 
	3213.541
	2700
	2.07
	458.342
	404

	2
	382
	甲苯
	3000
	16.408
	15.841 
	15.594　
	—
	0.300 
	1.050 
	14.200 
	3214.702
	2700
	2.07
	458.516
	404

	3
	383
	二甲苯
	3000
	16.570
	15.841 
	15.594　
	—
	0.300 
	1.050 
	14.200 
	3213.541
	2700
	2.07
	458.598
	404

	4
	384
	二甲苯
	3000
	16.571
	15.841 
	15.594　
	—
	0.300 
	1.050 
	14.200 
	3209.639
	2700
	2.07
	457.794
	404


10.2 装置平面布置图 

[image: image13.wmf]二甲苯

384

382

甲苯

383

二甲苯

甲苯

381

     

苯罐区平面图

二次脱水罐

北

消

防

道

路

消

防

道

路

消防道路

消防道路


10.3 装置可燃气体报警布置图

见附图

[image: image14.wmf]二甲苯

384

382

甲苯

383

二甲苯

甲苯

381

 苯罐区可燃�

气报警布置图

二次脱水罐

北

消

防

道

路

消

防

道

路

消防道路

消防道路


三苯系统报警明细表（共4点）

	序号
	名称
	介质
	一次表安装位置
	有效期
	型号
	生产厂家
	二次表安装位置

	1
	固定式可燃性气体检测探头
	甲苯
	381罐南
	20080516
	P1ICKETER-EX型
	北京市华德安全工程公司
	新调合操作间　

	2
	固定式可燃性气体检测探头
	甲苯
	382罐南
	20080516
	P1ICKETER-EX型
	北京市华德安全工程公司
	新调合操作间　

	3
	固定式可燃性气体检测探头
	二甲苯
	383罐南
	20080516
	P1ICKETER-EX型
	北京市华德安全工程公司
	新调合操作间

	4
	固定式可燃性气体检测探头
	二甲苯
	384罐南
	20080516
	P1ICKETER-EX型
	北京市华德安全工程公司
	新调合操作间　


10.4 装置消防设施布置图

见附图


[image: image15.wmf]  

苯罐区           �

消防平面图

二甲苯

383

384

二甲苯

甲苯

382

381

甲苯

二次脱水罐

北

消

防

道

路

消

防

道

路

消防道路

消防道路


10.5 装置给排水平面示意图

见附图


[image: image16.wmf]北

  

苯罐区

排水平面图

二甲苯

383

384

二甲苯

甲苯

382

381

甲苯

二次脱水罐

消

防

道

路

消

防

道

路

消防道路

消防道路


10.6 装置工艺流程图

见附图


[image: image17.wmf]     

苯罐区

  工艺流程图

二甲苯

383

384

二甲苯

甲苯

382

381

甲苯

二

甲

苯

装

车

甲

苯

装

车

蒸

汽

甲

苯

二

甲

苯

入

调

合

甲

苯

收

油

氮

气

二

甲

苯

收

油


10.7 盲板位置总图

根据开、停工时具体情况制定开、停工盲板方案，绘制盲板位置图。
10.8 扫线流程图

根据开、停工时具体情况制定扫线方案及流程，绘制扫线流程图。






























































状态S2 


停泵工作完成

























































































状态S1 


停泵准备完毕




























































































































































































状态S2


油罐测密度完毕


































































































注意事项：


测密度操作使用的照明设备，必须符合防爆要求。


测密度操作时必须两人，计量员测密度，班长负责监护。








































































































状态S2


油罐投用完成











状态S1


投用前检查完毕





状态S0


施工验收完毕，交付投用检查





状态S2


油罐投用完成





状态S1


对油罐投用前的检查完毕





初始状态S0


检修验收完毕，交付投用检查
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































状态S1


油罐测密度前准备完毕





状态S0


油罐处于静止状态,测密度前准备








状态S2


油罐测温完毕



























































































































































































































































































































































注意事项：


测温操作使用的照明设备，必须符合防爆要求。


测温操作时必须两人，计量员测温，班长负责监护














状态S2


油罐停用完成，交付检修








状态S2


油罐停用完成，交付检修





状态S1


油罐停用准备工作完成









































































































































































































































初始状态S0


油罐正常运行



























































































































































































































































































































































































































































状态S1


油罐停用准备工作完成





初始状态S0


油罐正常运行





状态S1


油罐测温前准备完毕





联系车间调度，请求停止油罐倒动


接到车间调度可以停止油罐倒动后，停止油罐倒动，先关闭事故油罐或有危险油罐有关阀门，再关闭另一油罐有关阀门。


对临近其它油罐做好安全防护工作








联系车间调度，请示停止送油


接到车间调度可以停止送油通知后，停止油罐送油


对临近其它油罐做好安全防护工作





联系车间调度，请求送油单位立即停止送油


接到车间调度可以停止收油通知后，停止油罐收油，关闭油罐收油阀门。


对临近其它油罐做好安全防护工作


























初始状态S0 


机泵、电机处于运行状态





状态S2 


机泵启动完成





状态S1 


启泵前的准备工作完成





初始状态S0


机泵、电机处于完好,可使用状态





状态S0


油罐处于静止状态,测温前准备








状态S2


油罐检尺完毕








注意事项：


检尺操作使用的照明设备，必须符合防爆要求。


检尺操作时必须两人，计量员检尺，班长负责监护。











状态S1


油罐检尺前准备完毕





状态S0


油罐处于静止状态，检尺前准备











第二章1
PAGE  

_1258107799.dwg

_1258108214.dwg

_1258108314.dwg

_1258108063.dwg

_1258107601.dwg

